昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司

安 全 现 状 评 价 报 告

昭通市鼎安科技有限公司

评价资质证书编号：APJ-（云）-005

2023年11月

昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司

安全现状评价报告

评价机构名称：昭通市鼎安科技有限公司

评价资质证书编号：APJ-（云）-005

法定代表人：毛卫旭

项目负责人：杨庆国

技术负责人：饶旭军

过程控制负责人：李晓达

评价机构联系电话：0870-3170896

昭通市鼎安科技有限公司

二0二三年十一月

现 场 照 片

图1 评价师现场照片 从右到左分别为：陈恭文（报告编制人）、张家凯（业主单位主要负责人）、杨庆国（项目负责人）

图2 评价师现场照片 从右到左分别为：陈恭文（报告编制人）、张家凯（业主单位主要负责人）、杨庆国（项目负责人）

| 图3 生产区大门 | 图4 生产区 |
| --- | --- |
| 图5 喷淋洗眼器 | 图6 视频监控 |
| 图7 职业危害告知卡 | 图8 风险告知栏 |

前  言

随着我国法制化的日趋健全和完善，安全生产监督管理体系也逐步向科学化、规范化、制度化发展，安全评价作为现代先进安全生产管理模式的主要内容之一越来越受到重视。安全评价不仅能有效地提高企业和生产设备的本质安全程度，而且可以为各级安全生产监督管理部门的决策和监督检查提供有力的技术支撑。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）、《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令591号，第645号修正）、《安全生产许可证条例》（国务院397号令发布，国务院令第653号修正）等国家有关安全生产法律、法规、部门规章的要求，昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司危险化学品安全生产许可证于2024年3月20日到期，按照《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号，第79号第一次修正，第89号第二次修正）的规定，特委托昭通市鼎安科技有限公司承担其安全现状评价工作。

昭通市鼎安科技有限公司接受企业委托后，成立了项目评价组，评价组依据《安全评价通则》AQ8001-2007要求，参照《危险化学品生产企业安全评价导则(试行)》（安监管危化字[2004]127号）规定的评价程序，本着“科学、公正、独立、客观”的原则，经现场调研和查勘，以收集到的相关资料与标准规范为依据，对该公司存在的主要危险和有害因素及其危险危害程度进行辨识与分析，对系统配备的安全设施进行了有效性、可靠性、生产条件进行了分析评价。在此基础上有针对性的提出了消除、减弱和预防危险性，提高其安全程度的对策措施，最后得出评价结论，并编制完成了安全现状评价报告。

在昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司的安全评价以及评价报告的编写过程中，得到了玉溪市应急管理局、澄江市应急管理局、昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司等单位的支持和协助，在此表示衷心的感谢！

目  录

非常用的术语说明	1

1  编制说明	4

1.1 评价目的	4

1.2 评价依据	4

1.3 评价范围	4

1.4 评价程序	5

1.5 评价原则	5

1.6 评价基准日	6

2  评价项目基本概况	7

2.1 被评价单位简介	7

2.2 地理位置及自然条件	8

2.2.1 地理位置	8

2.2.2 自然条件	8

2.3 周边环境及总平面布置	10

2.3.1 周边环境	10

2.3.2 总平面布置	10

2.4 原料、辅助材料、产品及规模	11

2.5 生产工艺	12

2.6 生产过程控制	15

2.7 主要建构筑物及设施设备	15

2.7.1 主要建构筑物	15

2.7.2 主要生产设备	15

2.7.3 特种设备与强制检测设施	16

2.8 公用工程和辅助设施	17

2.8.1 供配电	17

2.8.2 给排水	18

2.8.3 防雷	18

2.8.4 消防	18

2.8.5 供热	18

2.9 主要安全设施	19

2.10 安全管理	19

2.10.1 安全管理机构	19

2.10.2 安全生产管理制度	20

2.10.3 安全生产教育	20

2.10.4 从业人员持证情况	21

2.10.5 事故应急救援预案	21

2.10.6 劳动防护用品配置	22

2.10.7 工伤保险购买情况	22

2.11 安全费用提取使用情况	22

2.12 四区分离设置和双重预防机制情况	23

2.13 项目换证以来的安全运行情况及工艺变更情况	23

2.13.1 项目换证以来的安全运行情况	23

2.13.2 项目换证以来的工艺装置变更情况	23

2.13.3 项目换证以来安全设施变更情况	23

2.13.4 项目换证以来周边环境变化情况	24

3  危险和有害因素辨识结果	25

3.1 主要危险、有害物质辨识及物质的危险性分析结果	25

3.1.1 主要危险、有害物质辨识结果	25

3.1.2 主要危险、有害物质的危险性分析结果	25

3.1.3 危险和有害因素分布情况	26

3.2 主要危险和有害因素辨识分析结果	27

3.3 危险化学品重大危险源辨识结果	27

3.4 剧毒品、易制毒化学品、易制爆化学品辨识结果	27

3.5 重点监管的危险化学品辨识结果	27

3.6 重点监管的危险化工工艺辨识结果	27

3.7 高毒物品辨识结果	27

3.8特别管控危险化学品辨识结果	28

4  安全评价单元的划分和评价方法选择	29

4.1 安全评价单元划分	29

4.1.1 评价单元划分原则	29

4.1.2 评价单元划分方法	29

4.1.3 评价单元的划分	30

4.2 评价方法的选择	30

4.3 评价方法简介	31

5  安全条件和安全生产条件分析评价结果	32

5.1 厂址及总平面布置单元评价结果	32

5.2生产工艺及设备设施单元评价结果	32

5.3公用工程及辅助设施单元评价	33

5.4 安全管理及应急救援单元评价结果	33

5.5 重大安全隐患判定符合性分析结果	34

5.6危险化学品生产单位申请换证条件单元评价结果	34

6  可能发生事故后果预测结果	35

6.1 可能发生的重大事故	35

6.2 事故后果预测	35

7  存在问题、建议及整改情况、安全对策措施与建议和结论	36

7.1 主要存在问题及整改情况说明	36

7.1.1 主要存在问题	36

7.1.2 整改建议及整改情况说明	36

7.2 安全对策措施	38

7.2.1 安全生产条件对策措施及建议	38

7.2.2 安全管理对策措施及建议	40

7.2.3 其他方面	41

7.2.4 应急救援对策措施及建议	43

8  安全现状评价结论	46

8.1 主要危险和有害因素评价结果	46

8.1.1 单元评价综述	46

8.1.2 存在的主要危险、有害物质	47

8.1.3 存在的主要危险和有害因素	47

8.2 本项目应重点防范的重大事故	47

8.3 评价结论	47

9  与建设单位交换意见的情况结果	49

附件1  项目图表文件	51

1.1 安全设施清单	51

附件2  危险和有害因素辨识	54

2.1 主要危险和有害因素辨识与分析的目的	54

2.2 主要危险和有害因素辨识与分析的方法	54

2.3 危险和有害因素产生的原因	55

2.3.1	 运行失控与设备故障	55

2.3.2 人员失误	55

2.3.3 管理缺陷	55

2.3.4 环境的原因	55

2.4 主要危险有害物质的理化性质、辨识及其危险性分析	56

2.4.1 危险化学品辨识	56

2.4.2 主要危险、有害物质的理化特性	56

2.4.3 主要危险、有害物质的特性	60

2.4.4 主要危险、有害物质的存在部位	61

2.5 主要危险和有害因素分析	61

2.5.1 厂址及总平面布置危险性分析	61

2.5.2 生产工艺及设备设施危险性分析	65

2.5.3 公用工程及辅助设施危险性分析	71

2.5.4 安全管理及应急救援危险性分析	82

2.6 事故案例分析	84

2.7 危险化学品重大危险源辨识	92

2.8 剧毒品、易制毒化学品、易制爆化学品辨识	95

2.9 重点监管的危险化学品辨识	95

2.10 重点监管的危险化工工艺辨识	95

2.11 高毒物品辨识结果	96

2.12特别管控危险化学品辨识结果	96

附件3  安全评价方法简介	97

3.1 安全检查表法	97

3.2 作业条件危险性评价法	97

3.3评价方法选择汇总	99

附件4  安全条件和安全生产条件分析评价	100

4.1 厂址及总平面布置评价单元分析评价	100

4.1.1 厂址和总平面布置安全检查表	100

4.1.2 厂内建构筑物与周边建筑物距离检查表	104

4.1.3 单元小结	106

4.2 生产工艺及设备设施单元评价	106

4.2.1 生产工艺及设备设施安全检查表评价	106

4.2.2	 作业条件危险性评价法评价	109

4.2.3 危险化学品安全检查分析	110

4.2.4 单元小结	113

4.3 公用工程及辅助设施单元评价	113

4.3.1 供配电安全检查	113

4.3.2 给排水检查	116

4.3.3 消防设施检查	117

4.3.4 单元小结	118

4.4 安全管理及应急救援单元评价	118

4.4.1 安全管理安全评价	118

4.4.2 应急救援安全评价	127

4.4.3 单元小结	130

4.5 重大安全隐患判定符合性分析	130

4.6 危险化学品生产单位申请换证条件单元评价	132

4.6.1 危险化学品生产单位申请换证条件安全评价	132

4.6.2 单元小结	136

附件5  评价依据	137

5.1 法律、法规	137

5.2 部门规章及规范性文件	138

5.3 地方法规及文件	142

5.4 评价标准及规范	143

5.5 被评价单位提供的相关资料	145

附件6  企业提供的原始资料	146

附件6.1 委托书	146

附件6.2 昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司营业执照	147

附件6.3 安全生产许可证	148

附件6.4 材料真实性承诺书	149

附件6.5 危险化学品登记证及登记品种	150

附件6.6 厂房租赁合同	151

附件6.7 原澄江县公安消防大队责令限期改正通知书、复查意见书	155

附件6.8 安全生产知识和管理能力考核合格证	157

附件6.9 特种作业操作证	158

附件6.10 生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表	160

附件6.11 成立“安全生产领导小组”的通知	161

附件6.12 关于成立安全管理机构及人员任命的通知	163

附件6.13 工伤保险缴费凭证	165

附件6.14 安全生产责任保险保险单	166

附件6.15 “四区分离”相关资料	167

附件6.16 危险化学品安全技术说明书及安全标签	172

附件6.17 危险化学品安全技术说明书及安全标签发文登记表	182

附件6.18 主要负责人及安全生产管理人员学历证书	183

附件6.19 安全标准化管理规章制度清单、安全操作规程清单	184

附件6.20 安全阀校验报告	190

附件6.21 压力表检定证书	191

附件6.22 2021年至2023年8月安全资金投入情况	200

附件6.23 职业病危害现状评价报告书	201

附件6.24 成立应急指挥部的通知和应急救援队伍联系清单	203

附件6.25劳保用品发放记录	205

附件6.26 特种设备检验报告	208

附件6.27 特种设备使用登记证	214

附件6.28 雷电防护装置检测报告	216

附件6.29 应急演练资料	223

附件6.30 双重预防机制相关材料	238

附件6.31 气体检测报警器校准证书h	242

附件6.32 安全培训资料	245

附件6.33 上次评价至今企业变化的说明	246

附件6.34 危货运输资料	247

附件6.35 现状评价存在问题整改回复	251

附件6.36 厂区平面布置图	253

附件6.37  厂房租赁安全管理协议书	254

# 非常用的术语说明

1）安全评价

安全评价是以实现安全为目的，应用安全系统工程原理和方法，辨识与分析工程、系统、生产经营活动中的危险有害因素，预测发生事故或造成职业危害的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，做出评价结论的活动。安全评价可针对一个特定的对象，也可针对一定区域范围。

安全评价按照实施阶段的不同分为三类：安全预评价、安全验收评价、安全现状评价。

2）安全现状评价

安全现状评价是针对生产经营活动中和工业园区内的事故风险、安全管理等情况，辨识和分析其存在的危险有害因素，审查确定其与安全生产法律、法规、规章、标准、规范要求的符合性，预测发生事故或造成职业危害的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，做出安全现状评价结论的活动。

3）化学品

指各种化学元素、由元素组成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。

4）危险化学品

具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品，包括爆炸品，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，氧化剂和有机过氧化物，有毒品，腐蚀品等。

5）安全设施

指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。

6）危化品作业场所

指可能使从业人员接触危险化学品的任何作业活动场所，包括从事危险化学品的生产、操作、处置、储存、搬运、运输、废弃危险化学品的处置或者处理等场所。

7）危险因素

对人造成伤亡或者对物造成突发性损坏的因素。

8）有害因素

影响人的身体健康，导致疾病或者对物造成慢性损坏的因素。。

9）危险程度

对人造成伤亡和对物造成突发性损坏的尺度。

10）有害程度

影响人的身体健康，导致中毒、疾病或者对物造成慢性损坏的尺度。

11）CAS号

CAS号是美国化学文摘社登记号。CAS是美国化学文摘社（ChemicalAbstractService）的英文缩写。记号由三部分数字组成，各部分之间用短线联结。该号是用来判定检索有多个名称的化学物质信息的重要工具。

12）UN编号

UN编号是联合国危险货物运输专家委员会对危险物质制定的编号。该编号登录在联合国《关于危险货物运输的建议书》（RecommendationsontheTransportofDangerousGoods）中。UN是联合国（UnitedNations）的英文缩写。

13）IMDG规则页码

MDG是InternationalMaritimeDangerousGoods的缩写。IMDG规则页码是国际海事组织编制的《国际海上危险物品运输规则》的危险货物信息页码。

14）危险货物编号

由五位阿拉伯数字组成，是根据国标GB12268-2012制订的危险货物编号（简称危规号）。第一位数表示该危险货物按此国标分类（共九类）所属类别；第二位数表示按此国际分项项别；第3～5位三位数表示该危险货物品名的顺序号。按此国标，将危险货物共分为九类23项。

15）危险化学品重大危险源

长期或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

16）评价单元

根据被评价单位的实际情况和安全评价的需要而将被评价对象划分为一些相对独立部分进行安全评价，其中每个相对独立部分称为评价单元。

17）危害辨识

危害辨识是通过系统的分析和科学的检测等手段，在系统开始运作前找出存在其中的危险点，以便能采取针对性的措施控制危险发生。

1  编制说明

1.1 评价目的

安全评价是以实现系统安全为目的，采用系统安全工程的原理与方法，对系统中存在的危险和有害因素进行辨识和分析，判断系统发生事故和职业病的可能性及其严重程度，从而提出合理可行的安全对策措施，指导危险源监控和事故预防，达到最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益的目的。

评价的目的是：

1）为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，保障企业生产顺利进行，杜绝事故的发生，进行本次安全评价。

2）通过查找、分析和预测企业生产过程存在的危险和有害因素及危险、危害程度，提出合理可行的安全对策措施，指导危险源监控和事故预防。

3）对企业生产用设备、设施、仓储、管理机构和管理制度等进行安全评价，为企业持续改进、提高服务质量、确保生产安全提供依据。

4）为企业整改、生产运行、日常管理提供依据，为各级应急管理部门实行安全监察提供依据。

5）通过安全评价，促进生产单位的安全管理，发现和整改事故隐患，提高企业生产的本质安全度。

6）本报告可作为昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司进行安全管理的依据，也可作为昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司换取危险化学品安全生产许可证的申报材料。

1.2 评价依据

安全现状评价依据详见本报告附件5“评价依据”。

1.3 评价范围

本次安全评价范围：昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司生产项目涉及到的厂址、总图布置、周边环境、生产工艺装置、公用工程、安全设施及安全管理。

凡涉及职业卫生、环境保护和外部运输等方面的问题不在本次安全评价范围内，但在评价过程中会有所提及。

1.4 评价程序

本次安全现状评价程序为：前期准备；辨识与分析危险和有害因素；划分评价单元；选择评价方法；定性、定量评价；提出安全对策措施建议；做出评价结论；编制安全现状评价报告等；安全现状评价流程见图1.4-1：

图1.4-1 安全现状评价流程图

1.5 评价原则

本报告将按国家现行有关法律、法规和标准要求进行评价，同时遵守下列原则：

1）严格执行国家现行有关法律、法规、标准和规范的要求，保证对该企业应当具备的安全生产条件进行科学、客观、公正、独立的评价；

2）执行行业现行有关法规、标准、规范和政策的要求，保证评价与经济发展的适应性；

3）采用可靠、适用的评价技术和评价方法，保证评价的针对性，确保评价质量，真实、准确地作出评价结论；

4）恪守职业道德，遵循诚实守信的原则，对被评价企业的技术资料和商业运作保密。

1.6 评价基准日

2023年9月23日。

2  评价项目基本概况

2.1 被评价单位简介

企业名称：昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司（以下简称“氟化分公司”）

主要负责人：张家凯

生产场所：云南省玉溪市澄江市九村镇干海子

企业类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91530422727317279H

发证机关：澄江市市场监督管理局

成立日期：2002年10月21日

经营范围：氟硅酸镁、氟硅酸钠、氟硅酸钾、氟硅酸铵、氟硅酸锌、氟化钠的生产销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经济活动）。

相关资质证照如表2.1-1：

表2.1-1 氟化分公司相关证照

| 序号 | 证照 名称 | 证 书 内 容 | 证 书 号 码 | 有 效 期 | 发证 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商营业执照 | 氟硅酸镁、氟硅酸钠、氟硅酸钾、氟硅酸铵、氟硅酸锌、氟化钠的生产销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经济活动） | 统一社会信用代码 91530422727317279H |  | 澄江市市场监督管理局 | 详见企业原始资料附件6.2 |
| 2 | 安全生产许可证 | 氟硅酸镁1000吨/年、氟硅酸5000吨/年 | （云）WH安许证字[2009]0611 | 2021年3月24日至2024年3月23日 | 云南省应急管理厅 | 详见企业原始资料附件6.3 |
| 3 | 危险化学品登记证 | 经营种类：氟硅酸镁、氟硅酸 | 530412034 | 2021年5月15日至2024年5月14日 | 应急管理部化学品登记中心 | 详见企业原始资料附件6.5 |

2.2 地理位置及自然条件

2.2.1 地理位置

氟化分公司厂址位于云南省玉溪市澄江市九村镇干海子云南澄江天辰磷肥有限公司（以下简称“天辰公司”）内，远离居民区，距澄江市约8km，地理位置较好。厂区西面为057乡道，交通运输较方便。地理坐标：102°59′27.24″E，24°40′36.78″N。氟化分公司所在地地理位置示意图详见图2.2-1。

项目所在地

图2.2-1 地理位置示意图

2.2.2 自然条件

1）气象条件

澄江市属中亚热带高原季风型气候，光照充足，冬暖夏凉，积温多，干湿分明，雨热同季；

年平均气温11.9℃～17.5℃；

极端最高气温33.7℃；

极端最低气温-3.9℃；

有霜日最多46d，最少9d；

轻霜冻5年三遇，重霜冻5年二遇；

年降雨量900～1200mm；

相对湿度76%；

盛行西南风，年平均风速2.3m/s；

全年日照总时数2172.3h，日照率50%；

常年总辐射量122210cal/cm2。

2）水文条件

澄江市南拥抚仙湖，北含阳宗海，东有南盘江过境流域25.4km。此外，还有大小河道16条，大小潭泉50多个，水利资源丰富。境内河流短小，以湖泊为主。

厂区周边1km范围内无较大的河流、湖泊、水库，项目周边水文情况良好。

3）地质条件

澄江市环湖东南西背山，唯北面一片平坝，阡陌交错。东大河水库和梁王河两大干渠分东西两边纵横南北。境内山脉多为南北走向，罗藏山自西向东横亘中部，形成澄江、阳宗两个坝子。最高海拔梁王山主峰2820m，最低海拔南盘江与海口河交汇处1328m，县城凤麓镇海拔1755m。山地面积占总面积的73.4%，水域面积占18.6%，坝区面积占8%，形成“七山、二水、一分坝”的天然格局。

厂区位于山顶台地，现役化工企业内部，周边场地已平整，经过现场踏勘，厂区内未发现地面塌陷、开裂、滑坡、泥石流等地质灾害现象，初步判断，工程地质较好。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010 （2016年版）），附录A，澄江市抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.30g，设计分组第三组。

2.3 周边环境及总平面布置

2.3.1 周边环境

氟化分公司厂址位于云南省玉溪市澄江市九村镇干海子天辰公司生产区内，生产厂房西北面与公路相隔，距离14.5m为天辰公司机修、辅助设施等，东北面距离50m为天辰公司渣场和锅炉房；东南面距离20m为云南澄江华业磷化工有限责任公司（以下简称“澄江华业”）磷矿石库房；西南面距离50m为澄江华业生产装置。

依据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）生产厂房与周边设施安全距离见表2.3-1：

表2.3-1  生产厂房与周边设施安全距离表

| 项目建构筑名称 | 周边设施 | 方位 | 规范防火间距/m | 实测距离/m | 合规性 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂房（戊类、框架结构、二层二级耐火等级） | 天辰公司机修、辅助设施（戊类） | 西北面 | 10 | 14.5 | 符合 | 建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）表3.4.1 |
|  | 天辰公司锅炉房（丁类） | 东北面 | 10 | 50 | 符合 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）表3.4.1 |
|  | 澄江华业磷矿石库房（戊类） | 东南面 | 10 | 20 | 符合 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）表3.4.1 |
|  | 澄江华业生产装置（戊类） | 西南面 | 10 | 50 | 符合 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）表3.4.1 |
| ①建（构）筑物防火间距的起算点是外墙、外缘、外壁的最近距离； ②上表中黑体字部分为标准值；上述设计值是根据设计图纸上的比例估算和现场检查情况得出； ③上表的距离是根据《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）表3.4.1； ④上述设计值均是指距最近建构筑物之间的距离。 |  |  |  |  |  |  |

2.3.2 总平面布置

氟化分公司厂区总体分为三个区域，厂区南面为生产厂房，西北面为备件间、缓冲库、成品仓库和材料室；东北面为监控室、实验室、巡检室和化验室。

表2.3-2  项目内建（构）筑物之间的安全距离表

| 项目建构筑名称 | 方位 | 周边设施 | 规范防火间距（m） | 实测距离（m） | 合规性 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂房（戊类） | 东北面 | 备件间、缓冲库、成品仓库、材料室（戊类） | 不限 | 紧邻 | 符合 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）表3.4.1及注2、6，即当戊类厂房与戊类仓库相邻时，相邻较高一面外墙为防火墙，或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1．00h时，其防火间距不限， |
|  |  | 监控室、实验室、巡检室和化验室（戊类） | 10 | 16 | 符合 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）表3.4.1 |
| ①建（构）筑物防火间距的起算点是外墙、外缘、外壁的最近距离； ②上表中黑体字部分为标准值；上述设计值是根据设计图纸上的比例估算和现场检查情况得出； ③上表的距离是根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）表3.4.1； ④上述设计值均是指距最近建构筑物之间的距离。 ⑤《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）表3.4.1 注2 两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙，或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1．00h时，其防火间距不限，但甲类厂房之间不应小于4m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面外墙均为不燃性墙体，当无外露的可燃性屋檐，每面外墙上的门、窗、洞口面积之和各不大于外墙面积的5％，且门、窗、洞口不正对开设时，其防火间距可按本表的规定减少25％。甲、乙类厂房(仓库)不应与本规范第3．3．5条规定外的其他建筑贴邻。 ⑥当丙、丁、戊类厂房与丙、丁、戊类仓库相邻时，应符合本表注2、3的规定。 |  |  |  |  |  |  |

上表依据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014），生产厂房与周边建构筑物之间的防火间距符合规范要求。

2.4 原料、辅助材料、产品及规模

氟化分公司主要原料为氟硅酸、氧化镁，辅料为氧化钙。氟硅酸由天辰公司提供，当天辰公司的氟硅酸不满足生产需求时，公司向云南常青树化工有限公司或昆明东昇冶化有限责任公司购买氟硅酸镁或氟硅酸，由厂家运输到厂；氧化镁、氧化钙从省内生产厂家购买运输到厂，来源可靠，供应有保证。公司不负责原料的厂外运输。氟硅酸镁、氟硅酸生产使用蒸汽加热，供汽压力0.5MPa，每吨产品单耗5t，年需蒸汽5000t，由天辰公司、澄江华业提供，公司不单独配备锅炉。

原料、辅助材料来源、储量情况及产品见下表：

表2.4-1 原料、辅助材料来源用量情况

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 年用量 | 最大储存量 | 储存设施 | 来 源 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氟硅酸 | 浓度＞15% | 7843.02 | 150m3 | 氟硅酸池 | 天辰公司、云南常青树化工有限公司或昆明东昇冶化有限责任公司 | 管道输送或汽车运输 |
| 2 | 氧化镁 | MgO＞80% | 427.9 | 100 t | 原料库 | 外购 | 汽车运输 |
| 3 | 氧化钙 | 合格品 | 81.5 | 10 t | 石灰库 | 外购 | 汽车运输 |

氟化分公司生产过程中涉及的主要产品为氟硅酸镁、氟硅酸钠、氟硅酸钾、氟硅酸铵、氟硅酸锌、氟化钠，根据《危险化学品目录》（2022调整版）、《化学品分类和标签规范》(GB30000.2-2013～GB30000.29-2013)、《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品名录2015版实施指南的通知》（安监总厅管三[2015]80号)，该公司生产的危险化学品主要为氟硅酸镁、氟硅酸。本次换证生产的危险化学品具体情况见表2.4-1。

表2.4-1  生产危险化学品种类一览表

| 序号 | 危化品目录号 | 品名 | 危险性类别 | CAS号 UN号 | 最大储存量 | 包装形式规格 | 经营形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1336 | 氟硅酸镁 | 急性毒性-经口，类别3 | 16949-65-8 2853 | 100t | 塑料袋外复合塑料编织袋 | 批发零售 | 汽车运输 |
| 2 | 740 | 氟硅酸 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 | 16961-83-4 | 150m3 | 罐车 | 批发零售 | 汽车运输 |

2.5 生产工艺

生产工艺流程描述如下：

2.5.1 氟硅酸镁生产工艺

1）中和

自天辰公司或外购来的氟硅酸溶液进入氟硅酸池待用，通过泵将氟硅酸溶液加入中和槽内，再加入适量氧化镁进行中和反应，不断搅拌，调节PH值至3～4，取样分析合格后，送板框压滤机进行液固分离；滤液即氟硅酸镁溶液送清液池，滤渣用循环水清洗，清洗后的循环水内含有少量氟硅酸，加入氧化钙，除酸，通过压滤机压滤出的清水回清液池待用，滤渣重复上述操作一次后经收集到定量后，集中送至天辰公司磷石膏渣场统一堆存。

2）浓缩结晶

将清液池中氟硅酸镁溶液用泵送至蒸发器，向蒸发器通入蒸汽进行蒸发浓缩（蒸汽压力不得超过0.3MPa），经测量密度达到规定值(39Be)后放入结晶槽，搅拌冷却结晶；在槽内冷却至常温并慢慢析出结晶，自流进入品浆槽，送离心机分离，母液返回氟硅酸池循环使用，晶体送气流干燥器。浓缩过程氟硅酸镁受热会分解出少量的氟化氢和四氟化硅气体，经尾气回收系统处理后排放。尾气回收干燥工段使用两级旋风+布袋+水膜的除尘系统进行处置；浓缩工段使用冷却+水洗的废气处置设施进行处置。

3）干燥包装

来自离心机的晶体送气流干燥器，在一定温度条件（60-80℃）进行干燥，氟硅酸镁合格品经计量、包装，入库待售；少量不合格品返回氟硅酸池循环使用。

其方框流程图见下图2.5-1。

图2.5-1  氟硅酸镁生产工艺流程图

2.5.2 氟硅酸生产工艺

氟硅酸的生产与氟硅酸镁使用同一套装置，两者不能同时生产，但生产装置能满足两者生产能力。首先，将一定量的(浓度10%左右)氟硅酸用泵加入(氟硅酸镁)中和槽内，送板框压滤机进行液固分离；滤渣经收集到一定量后集中送天辰公司磷石膏渣场统一堆存。滤液送清液池，经泵送入蒸发器，通入蒸汽进行蒸发浓缩(蒸汽压力不得超过0.3MPa)，经测量密度达到规定值后放入(氟硅酸镁)结晶槽，搅拌冷却后，送离心机分离，清液即为产品氟硅酸，装槽车外运或作为氟硅酸镁生产原料使用。滤渣送天辰公司渣场。生产过程中氟硅酸受热会分解出少量的氟化氢和四氟化硅气体经吸收达标后排入大气。其流程方框图见下图2.5-2。

图2.5-2  氟硅酸生产工艺流程图

2.6 生产过程控制

氟化分公司生产装置属于连续化生产装置，生产过程中的介质具有有毒有害等性质，生产装置的自动控制采用就地检测和集中检测相结合。

2.7 主要建构筑物及设施设备

2.7.1 主要建构筑物

氟化分公司的主要建、构筑物情况见表2.7-1

表2.7-1  主要建构筑物一览表

| 建筑物名称 | 建筑结构 | 层数 | 建筑面积/m2 | 建筑物高度（m） | 火灾危险性类别 | 耐火等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂房 | 框架结构 | 二 | 2078 |  | 戊类 | 二类 |
| 备件间、缓冲库、成品仓库、材料室 | 砖混 | 一 | 360 | 4.5 | 戊类 | 二类 |
| 监控室、实验室、巡检室、化验室 | 砖混 | 一 | 144 | 3.3 | -- | 二类 |

2.7.2 主要生产设备

氟化分公司涉及的主要设备见表2.7-2。

表2.7-2主要设备设施清单

| 序号 | 设备名称 | 规 格 型 号 | 材 质 | 数量 | 所在岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中和槽 | 3500×3800 | SS | 1 | 带搅拌，中和岗位 |  |
| 2 | 蒸发器 | 1400×2400,V=2.3m3 | CS | 8 | 带夹套，浓缩岗位 |  |
| 3 | 冷却结晶器 | 1400×2400 | SS | 2 | 带搅拌，干燥岗位 |  |
| 4 | 加热器 | 1000×2000 | CS | 1 | 干燥岗位 |  |
| 5 | 抽风机 | 9-26,NO4.5A,N=11KW | CS | 1 | 中和、干燥岗位 |  |
| 6 | 旋风分离器 | 1000×2500 | PVC | 1 | 圆锥形，干燥岗位 |  |
| 7 | 旋风分离器 | 500×2500 | PVC | 1 | 干燥岗位 |  |
| 8 | 干燥管 | 150-300 H=17m | SS/PP | 1 | 干燥岗位 |  |
| 9 | 离心机 | 800mm立式 | SS | 1 | 干燥岗位 |  |
| 10 | 离心泵 | F50-25A耐腐蚀 | SS | 7 | 中和、浓缩岗位 |  |
| 11 | 中和液池 | 3000×1500×1500，V=6m3 |  |  | 中和岗位 |  |
| 12 | 板框压滤机 | 1000×1000×2500 | 增强FPP | 1 | 中和岗位 |  |
| 13 | 高位槽 | 2m | PP | 2 | 浓缩岗位 |  |
| 14 | 氟硅酸池 | 8000×7300×2500,V=150m3 | 砼内防腐壁 | 1 | 储槽 |  |
| 15 | 清液池 | 5000×2700×2500,V=34m3 | 砼内防腐壁 | 1 | 储槽，中和岗位 |  |
| 16 | 清液池 | 3000×2700×2500,V=20m3 | 砼内防腐壁 | 1 | 储槽，中和岗位 |  |
| 17 | 母液池 | 3000×2700×2500,V=20m3 | 砼内防腐壁 | 1 | 储槽，中和岗位 |  |
| 18 | 吸收塔 | 1000×6000 | PVC | 1 | 浓缩岗位 |  |
| 19 | 抽风机 | 9-19,NO9D,N=22kw | CS | 1 | 浓缩岗位 |  |
| 20 | 配电柜 | 800×400×1700 | 冷扎板 | 3 | 配电室 |  |

2.7.3 特种设备与强制检测设施

氟化分公司特种设备有：叉车（厂内运输用）一台。叉车于2023年3月7日进行了检验，有效期至2025年3月。压力表九块，于2023年6月20日进行了校验，有效期至2023年12月19日。安全阀一只，于2022年12月30日进行了校验，有效期至2023年12月29日。详见下表及企业原始资料附件6.26、6.21、6.20。

表2.7-3 特种设备、强检设备和定检设备一览表

| 名 称 | 使用（登记证）编号 | 使 用 位 置 | 检验结论 | 检验有效期至 | 检 验 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 叉车 | 车11滇C000842（22） | 厂内运输 | 合格 | 2025.3 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 |
| 压力表 | 923083381 | 浓缩岗位 | 合格 | 2023.12.19 | 云南省计量测试技术研究院 |
| 压力表 | 923083383 | 浓缩岗位 | 合格 | 2023.12.19 | 云南省计量测试技术研究院 |
| 压力表 | 923083384 | 浓缩岗位 | 合格 | 2023.12.19 | 云南省计量测试技术研究院 |
| 压力表 | 923083385 | 浓缩岗位 | 合格 | 2023.12.19 | 云南省计量测试技术研究院 |
| 压力表 | 923083386 | 浓缩岗位 | 合格 | 2023.12.19 | 云南省计量测试技术研究院 |
| 压力表 | 923083388 | 浓缩岗位 | 合格 | 2023.12.19 | 云南省计量测试技术研究院 |
| 压力表 | 923083389 | 浓缩岗位 | 合格 | 2023.12.19 | 云南省计量测试技术研究院 |
| 压力表 | 923083393 | 干燥岗位 | 合格 | 2023.12.19 | 云南省计量测试技术研究院 |
| 压力表 | 923083394 | 浓缩岗位 | 合格 | 2023.12.19 | 云南省计量测试技术研究院 |
| 安全阀 | 15053 | 浓缩岗位 | 合格 | 2023.12.29 | 云南省特种设备安全检测研究所 |

2.8 公用工程和辅助设施

2.8.1 供配电

氟化分公司供电负荷等级三级，项目内不设置变压器，用电由天辰公司配电系统引入公司配电室，再由配电室引至各用电设备，供电电压220/380V，能够满足用电要求。厂内采用三相四线制供电，接地线与厂区接地网连接共地，接地电阻不大于10Ω。配电室内配电柜前设置了绝缘胶垫、绝缘手套、绝缘鞋。

在线视频监控6个，分布在：大门、氟硅酸池外、厂区院坝、应急通道、氟硅酸池内、中和工段。存储时间为30天，信号图像传至值班室，以便实时监控厂区动态，在厂区发生异常现象或事件时能够快速应对。

2.8.2 给排水

1）给水系统

项目涉及生活用水、生产用水、消防用水。氟化分公司生活及生产水源自天辰公司用水管线接入，供水压力不小于0.5MPa，水量满足项目生产、生活需要。

- （1）生产用水：生产过程中滤渣经洗涤除酸后压滤出的清液回清液池和浓缩产生的母液返回氟硅酸池循供生产循环使用。

- （2）生活用水：本项目定员21人，卫生间等公用设施用水定额按100L/人•d计，每天用水量为2.1m³。能满足用水要求。

- （3）消防用水：本项目消防用水和室外消防栓依托天辰公司原有，天辰公司设有3000m3消防水池，供水水压为2MPa，能满足消防要求。

2）排水系统

地坪冲洗水、化验废水、事故废水、生活废水纳入天辰公司污水处理系统进行处理，不直接对外排放。

2.8.3 防雷

氟化分公司生产厂房、仓库等均设置了防雷装置。氟化分公司防雷装置已于2023年3月21日经云南省气象灾害防御技术中心检测，并出具了“符合”的雷电防护装置检测报告（云雷检字[2023]YXCJ第0025号），有效期至2024年3月21日。详见企业原始资料附件6.28。

2.8.4 消防

氟化分公司建设工程消防设计于2008年06月12日经原澄江县公安消防大队监督审查，符合消防安全要求，并出具了《澄江县公安消防大队复查意见书》，详见企业原始资料附件6.7。整个厂区设置了20具灭火器，1个室外消防栓，一个应急器材柜。

2.8.5 供热

氟硅酸镁、氟硅酸生产使用蒸汽加热，供汽压力0.5MPa，每吨产品单耗5t蒸汽，年需蒸汽5000t，由天辰公司、云南澄江华业磷化工有限责任公司提供，企业不单独配备锅炉。

2.9 主要安全设施

项目安全设施设置情况见下表所示：

表2.9-1  安全设施设置情况一览表

| 序号 | 安 全 设 施 名 称 |  | 设 置 情 况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预防事故措施 | 设备安全防护设施 | ①机械等转动部分安装了防护罩、过载保护等设施。 ②氟硅酸池、清液池、母液池采用玻璃钢涂环氧树脂防腐，生产使用设备及管道的材料选择防腐材料。 ③设置了尾气吸收装置。 ④在重要部位设置了压力表，安全阀。 |
|  |  | 作业场所防护设施 | ①厂房内各操作平台、楼梯安装防护栏、地面划定了分区界限，车间内做到定置管理； ②厂房屋顶设置了防雷设施； ③在各操作点处设置了操作规程。 |
|  |  | 安全警示标志 | 厂房内设置有严禁烟火、必须穿防护服、必须带防尘口罩、必须带防护手套等安全警示标志。 |
| 2 | 控制事故措施 | 紧急处理设施 | ①机械控制柜设置紧急停车按钮，事故状态下能迅速切断电源，停止设备运转。 ②在生产区设置了3台复合喷淋洗眼器。 |
| 3 | 减少与消除事故影响措施 | 防止事故蔓延设施 | 该公司在厂区设有安全通道，并设置了事故应急救援疏散标志。 |
|  |  | 灭火设施 | 公司设置有20具灭火器、1个室外消防栓。 |
|  |  | 劳动防护用品和装备 | 为从业人员发放了防毒物渗透工作服、防尘口罩、橡胶耐酸碱手套、耐酸碱鞋等劳动防护用品并配备1个应急器材柜。 |

2.10 安全管理

### 2.10.1 安全管理机构

昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司现有职工21人，工作制度为年工作300天，两班制、每天工作8小时。管理人员2人（管安全与技术各一人），班组长4人。公司成立了安全生产领导小组，主要负责人任组长，主要职责是负责厂内安全生产领导工作，对厂内的安全管理工作负责，是安全生产的第一责任人。公司安全管理网络图如下所示。关于成立安全生产领导小组及任命专职安全员的通知详见企业原始资料附件6.11。

图2.10-1 安全管理网络图

2.10.2 安全生产管理制度

1）制度制定情况：昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司按国家相关法律、法规的要求，规范了企业的安全行为。按照安全标准化管理体系要求建立有74项安全生产管理制度和19项岗位安全操作规程。详见企业原始资料附件6.19。

2）制度落实情况

公司生产过程中，制定的各项安全生产管理制度及岗位安全操作规程执行较好，操作人员严格按岗位安全操作规程进行操作，各级各类人员及部门熟悉各自安全生产职责。

2.10.3 安全生产教育

氟化分公司制定了安全教育培训管理制度，规定了各部门安全教育职责，各级部门按照公司制度对员工进行相应培训，包括公司各级领导对员工进行经常性教育、坚持三级（公司、车间、班组）安全教育、定期教育、入司新员工教育、安全技术考核等内容。并规定新进人员及转岗人员均应进行相应的培训，并对培训人员进行考核，经考核合格后方能上岗作业，详见企业原始资料附件6.32。

2.10.4 从业人员持证情况

1）主要负责人、安全生产管理人员培训

公司主要负责人为张家凯，专职安全生产管理人员为郑晨，主要负责人、安全生产管理人员均经过培训合格，持证上岗，相关证件详见企业原始资料附件6.8，其培训持证情况如下：

表2.10-3 主要负责人、安全生产管理人员培训情况一览表

| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 证 号 | 有 效 日 期 | 发 证 机 构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张家凯 | 主要负责人 | 532425197607171217 | 2023年5月24日至2026年5月23日 | 玉溪市应急管理局 |
| 2 | 郑 晨 | 安全生产管理人员 | 532129198807210018 | 2023年5月24日至2026年5月23日 | 玉溪市应急管理局 |

2）特种作业人员培训

公司特种作业人员经主管部门培训考试合格，相关证件详见企业原始资料附件6.9，其持证培训情况如下：

表2.10-4 特种作业人员培训情况一览表

| 序号 | 姓 名 | 资 格 类 型 | 资 格 证 书 号 | 有 效 日 期 | 发 证 机 构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洪 伟 | 焊接与热切割证 | T53042219830509001x | 2022-01-28至2028-01-27 | 玉溪市应急管理局 |
| 2 | 张家凯 | 叉车操作证 | 532425197607171217 | 2022-07至2026-06 | 玉溪市市场监督管理局 |
| 3 | 张 伟 | 锅炉操作证 | 530422198402130618 | 2021-12至2025-11 | 玉溪市市场监督管理局 |

2.10.5 事故应急救援预案

1）应急预案编制情况

公司于2021年10月编制了《昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司生产安全事故应急预案》，该预案主要包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案、附件、生产安全事故风险评估、应急装备等内容。

2）应急预案备案、演练情况

公司修订的生产安全事故应急预案于2021年10月12日在澄江市应急管理局进行备案，取得了应急预案备案登记表，备案编号：（澄）应急备5324232021019，备案表详见企业原始资料附件6.10；2023年5月23日组织员工进行了应急演练，并提供了演练记录、演练照片等，详见企业原始资料附件6.29。

2.10.6 劳动防护用品配置

公司为员工配备了工作服、安全帽、手套、口罩等劳动防护用品，个人劳动防护用品发放记录，详见企业原始资料附件6.25。

2.10.7 工伤保险购买情况

氟化分公司按照法律法规要求为员工购买了工伤保险和安全生产责任险，具体详见企业原始资料附件6.13、企业原始资料附件6.14。

2.11 安全费用提取使用情况

氟化分公司根据《企业安全生产费用提取和使用办法》（财政部、应急部财资〔2022〕136号）的要求进行了安全费用的提取，并按照要求保障安全费用的投入，公司2021年共计投入11738元，2022年共计投入20998元，2023年1至8月份共计投入117201元, 主要用于完善、改造和维护安全防护设施设备；配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评价;配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训支出；安全生产适用的新工艺、新标准、新技术、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备检测检验支出；公司2021年至2023年8月安全生产投入资金计划详见企业原始资料附件6.22。

2.12 四区分离设置和双重预防机制情况

1）氟化分公司按照《云南省应急管理厅关于印发云南省危险化学品生产储存企业四区分离技术指导意见》(云应急〔2021〕4号）的要求，委托昭通市鼎安科技有限公司编制《昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司“四区分离”符合性排查报告》，于2021年9月通过评审。详见企业原始资料附件6.15。

2）按照《云南省安全生产委员会关于建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》（云安〔2021〕3号）的要求建立了双重预防控制体系。详见企业原始资料附件6.30。

2.13 项目换证以来的安全运行情况及工艺变更情况

2.13.1 项目换证以来的安全运行情况

氟化分公司遵循安全生产管理方针，切实执行国家有关安全生产、职业病防治法律法规，加强班组安全生产及职业卫生工作的领导和管理；落实各级安全生产责任制，强化各自安全生产职责；开展形式多样的安全教育活动；认真开展隐患排查治理，确保公司生产安全稳定。氟化分公司安全标准化证书于2023年4月15日到期未进行换证。

被评价项目自2021年换取《安全生产许可证》至评价基准日以来，未发生导致人员伤亡的安全生产事故。

2.13.2 项目换证以来的工艺装置变更情况

被评价项目自2021年换取《安全生产许可证》至评价基准日以来，界区内生产工艺、生产规模均无变化，主要生产装置未发生变更，详见企业原始资料附件6.33。

2.13.3 项目换证以来安全设施变更情况

被评价项目自2021年3月换取《安全生产许可证》至评价基准日以来，企业严格落实各项安全管理制度，加强对安全设备设施的维护保养，对失效、破损的安全设施进行修复、更换，企业原有的安全设施没有拆除和停用，安全设施运行正常、可靠，未出现因安全设施失效导致生产安全事故的情况发生，详见企业原始资料附件6.33。

2.13.4 项目换证以来周边环境变化情况

被评价项目自2021年3月换取《安全生产许可证》至评价基准日以来

1）2021年5月在厂后面空地上新建了约700m2的一个仓库；

2）于2021年年底完成了四区分离工作，将办公室由厂区内搬到了公司外的马路对面位置，原办公室改为巡检室使用。

3  危险和有害因素辨识结果

3.1 主要危险、有害物质辨识及物质的危险性分析结果

3.1.1 主要危险、有害物质辨识结果

由本报告附件2.4.1“危险化学品辨识”的结果可知：本项目生产过程中涉及的主要危险、有害物质有：氟硅酸、氟硅酸镁、氟化氢、四氟化硅；氟化氢和四氟化硅为生产过程中产生的废气，企业设有废气处理装置。

根据《危险化学品目录》（2022版）中的规定可知：氟硅酸、氟硅酸镁、氟化氢、四氟化硅属于危险化学品。

3.1.2 主要危险、有害物质的危险性分析结果

由本报告附件2.4.3“主要危险、有害物质的特性”的结果可知：该项目生产过程中涉及到的主要危险、有害物质的危险性分析结果见下表：

表3.1-1 主要危险、有害物质的危险性分析结果

| 序号 | 名称 | 危 险 性 类 别 | 闪点 ℃ | 爆炸下限 % | 爆炸上限 % | 毒性 | 危险特性 | 健 康 危 害 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氟硅酸 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B,严重眼损伤/眼刺激,类别1 | 无意义 | 无意义 | 无意义 | LD50:430mg/kg (大鼠经口) | 不燃,无特殊燃爆特性,造成严重的皮肤灼伤和眼损伤 | 皮肤直接接触,引起发红,局部有烧灼感,重者有溃疡形成。对机体的作用似氢氟酸,但较弱 |
| 2 | 氟硅酸镁 | 急性毒性-经口,类别3 | 无意义 | 无意义 | 无意义 | LD50＞50mg/kg (大鼠经口) | 与酸反应，放出有毒的腐蚀性烟气，受高热分解放出有毒气体，吞咽会中毒。 | 吸入或误服会中毒，与酸反应，放出刺激性和腐蚀性氟化氢和四氟化硅气体。 |
| 3 | 四氟化硅 | 加压气体;急性毒性-吸 入,类别3;皮肤腐蚀/刺激,类别1;严重眼损伤/眼刺激,类别1 | 无意义 | 无意义 | 无意义 | LC50:2272PPM (大鼠吸入) | 内装加压气体:遇热可能爆炸,吸入会中 毒,造成严重的皮肤灼伤和眼损伤 | 吸入对呼吸道有刺激性,引起咽喉疼痛、咳嗽、灼烧感、呼 吸 困 难、气 促。眼 和 皮 肤 接 触 引 起灼伤 |
| 4 | 氟化氢 | 急性毒性-经口,类别2;急性毒性-经皮,类别1;急性毒性-吸入,类别 2;皮肤腐蚀/刺激,类别1A;严重眼损伤/眼刺激,类别1;危害水生环境-急性危害,类别3 | 无意义 | 无意义 | 无意义 | LC50:1276ppm (1h)(大鼠吸入);342ppm(1h)(小鼠吸入) | 吞咽致命,皮肤接触会致命,吸入致命, 造成严重的皮肤灼伤和眼损伤 | 对呼吸道黏膜及皮肤有强烈的刺激和腐蚀作用 急性中毒 吸入较高浓度氟化氢,可引起眼及呼吸道黏膜刺激症状,严重者可发生支气管炎、肺炎或肺水肿,甚至发生反射性窒息。眼接触局部剧烈疼痛,重者角膜损伤,甚至发生穿孔。氟化氢极易溶入水,其溶液即为氢氟酸。氢氟酸皮肤灼伤初期皮肤潮红、干燥,创面苍白、坏死,继而呈紫黑色或灰黑色。深部灼伤或处理不当时,可形成难以愈合的深溃疡,损及骨膜和骨质。本品灼伤疼痛剧烈慢性影响 眼和上呼吸道刺激症状,或有鼻衄,嗅觉减退。可有牙齿酸蚀症。骨骼 X 射线异常与工业性氟病相比少见 |

3.1.3 危险和有害因素分布情况

由本报告附件2.4.4“主要危险、有害物质的存在部位”的结果可知：该项目生产过程中涉及到的主要危险、有害物质的存在部位结果见下表：

表3.1-2 主要危险、有害物质存在位置

| 序号 | 危险和有害因素 | 存在的部位与作业场所 | 产 生 原 因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中毒窒息 | 氟硅酸镁、氟硅酸生产过程 | 进入设备内和各种池内检修清理时，未有效置换，未佩戴个人防护用品，未采取有效的安全措施 |
| 2 | 机械伤害 | 泵、搅拌器、压缩机等的转动部件或传动轴 | 运转设备的转动部件或传动轴未设防护罩或防护罩失效；未停机、断电进行检修 |
| 3 | 触电 | 配电箱、电动机等电气设备及线路 | 电气设备或线路绝缘破坏；电气设备未接地或接地失效 |
| 4 | 火灾 | 配电室、电气及线路 | 电气线路短路着火；违章违规操作； |
| 5 | 灼烫 | 氟硅酸镁、氟硅酸生产过程 | 氟硅酸泄漏；违章操作、未穿戴防护用品 |
| 6 | 粉尘危害 | 氧化镁卸车、搬运或加料 | 未穿戴防护用品；违章违规操作； |
| 7 | 噪声危害 | 压滤机、泵、运输车辆等 | 未及时进行设备检修、维护 |
| 8 | 淹溺 | 厂区氟硅酸池、母液池、清液池、事故池可能出现淹溺事故 | 池子周围未设置防护栏杆， |
| 9 | 有限空间作业伤害 | 进入氟硅酸池、母液池、清液池、蒸发器、高位槽等设备设施内部进行清理、检修等作业 | 使用电气焊，清理作业前置换不完全或未进行置换 |
| 10 | 车辆伤害 | 原料、成品运输 | 违章驾驶、违章作业；运输设备安全装置失效；作业场所不符合安全要求，场地狭窄、照明缺陷；无证驾驶 |
| 11 | 高处坠落 | 在高于2m以上的各种设备、管道建筑物上作业的岗位 | 未设防护栏或防护栏失效； 未采取防护措施就进行登高作业 |
| 12 | 物体打击 | 安装、检修作业场所 | 作业人员检修时工具或其他物品从高处掉落；进入危险区未穿戴劳动防护用品；违章作业 |

3.2 主要危险和有害因素辨识分析结果

由本报告附件2.5“主要危险和有害因素分析”的结果可知：氟化分公司生产过程可能发生中毒窒息、机械伤害、触电、火灾、酸性腐蚀品、粉尘、灼烫、噪声、淹溺等危险和有害因素。

3.3 危险化学品重大危险源辨识结果

根据报告附件2.7“危险化学品重大危险源辨识”的结果可知：氟化分公司涉及的危险化学品不构成危险化学品重大危险源。

3.4 剧毒品、易制毒化学品、易制爆化学品辨识结果

根据报告附件2.8“剧毒品、易制毒化学品、易制爆化学品辨识”的结果可知：该项目生产过程中涉及的危险化学品均不属于剧毒品、易制毒化学品、易制爆危险化学品。

3.5 重点监管的危险化学品辨识结果

根据报告附件2.9“重点监管的危险化学品辨识”的结果可知：氟化分公司生产过程中涉及的氟化氢为首批重点监管的危险化学品，但氟化氢为生产过程中产生的废气，量小，企业设有废气处理装置。氟化分公司不涉及第二批重点监管的危险化学品。

3.6 重点监管的危险化工工艺辨识结果

根据报告附件“2.10重点监管的危险化工工艺辨识”的结果可知：氟化分公司生产工艺不属于重点监管的危险化工工艺。

3.7 高毒物品辨识结果

根据《高毒物品目录》（2003年版）有关规定，氟化分公司生产经营过程涉及的危险化学品中，氟硅酸、氟硅酸镁、氟化氢、四氟化硅均为高毒物品。

## 3.8特别管控危险化学品辨识结果

根据《特别管控危险化学品目录》（2020年第1号）有关规定，氟化分公司生产经营过程涉及的危险化学品中不涉及特别管控的危险化学品。

4  安全评价单元的划分和评价方法选择

4.1 安全评价单元划分

4.1.1 评价单元划分原则

评价单元划分是在对危险有害因素辨识的基础上，根据评价项目和评价方法的需要，将系统分成若干需要评价的单元，以提高评价的客观性和准确性。

评价单元的划分，一般将生产工艺、工艺装置、物料的特性及危险有害因素类别、分布状况综合考虑后，进行划分。

4.1.2 评价单元划分方法

常用的评价单元划分方法有：

以危险有害因素的类别为主划分评价单元。

1）对工艺方案、总体布置及自然条件、环境对系统影响等综合方面的危险有害因素的分析和评价，可将整个系统作为一个评价单元；

2）将具有共性危险因素、有害因素的场所和装置划为一个单元。

以装置和物质特征划分评价单元。

1）按装置工艺功能划分；

2）按布置的相对独立性划分；

3）按工艺条件划分评价单元；

4）按贮存、处理危险物品的潜在化学能、毒性和危险物品的数量划分评价单元；

5）根据以往事故资料，将发生事故能导致停产、波及范围大、造成巨大损失和伤害的关键设备作为一个单元；

6）将危险性大且资金密度大的区域作为一个评价单元；

7）将危险性特别大的区域、装置作为一个评价单元；

8）将具有类似危险性潜能的单元合并为一个大单元。

4.1.3 评价单元的划分

根据本次安全评价的特点，本报告对项目共分如下单元进行评价：

1）厂址及总平面布置单元；

2）生产工艺及设备设施单元；

3）公用工程及辅助设施单元；

4）安全管理及应急救援单元；

5）危险化学品生产单位申请换证条件单元。

4.2 评价方法的选择

安全评价方法是对系统的各种危险、危害因素进行分析、评价的工具。目前已开发出数十种，每一种评价方法的原理、目标、应用条件、适用对象不尽相同，各有其特点和优缺点。

根据有关规定对评价方法的具体要求为：①安全生产条件的安全评价，以安全检查表的方法为主，其他方法为辅。②其他方面的安全评价，根据生产的实际情况，可选择国际、国内通行的安全评价方法。

据此，本次评价采用安全检查表法、作业条件危险性分析法（格雷厄姆法）评价方法对氟化分公司存在的危险和有害因素进行定性、定量分析。氟化分公司各单元选择的评价方法及选择理由见下表。

表4.2-1 评价方法选择一览表

| 序号 | 评 价 单 元 划 分 | 评 价 方 法 选 择 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂址及总平面布置单元 | 安全检查表法 |
| 2 | 生产工艺及设备设施单元 | 安全检查表法、作业条件危险性分析法（格雷厄姆法）、道化学火灾爆炸指数法 |
| 3 | 公用工程及辅助设施单元 | 安全检查表法 |
| 4 | 安全管理及应急救援单元 | 安全检查表法 |
| 5 | 危险化学品生产单位申请换证条件单元 | 安全检查表法 |

4.3 评价方法简介

本次评价所采用的评价方法的介绍见报告附件3。

5  安全条件和安全生产条件分析评价结果

5.1 厂址及总平面布置单元评价结果

根据报告附件4.1“厂址及总平面布置评价单元”分析评价可知：

1）昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司厂址位于云南省玉溪市澄江市九村镇干海子云南澄江天辰磷肥有限公司内，厂址周围无重点生态保护区，厂内按功能分区，布置合理，生产装置均位于厂区内部，其厂址及总平面布置符合《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)、《化工企业安全卫生设计规范》(HG20571-2014)、《建筑设计防火规范（2018年版）》(GB50016-2014)等标准、规范的要求。

2）氟化分公司与周边设施的防火距离及氟化分公司区域内各建构筑物间的防火距离符合《建筑设计防火规范（2018年版）》(GB50016-2014)及《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2019）的要求。

3）当厂内发生事故时，对厂外周边企业、居民生活不会产生影响。厂区外部周边企业的正常生活对其生产不会产生影响。

4）氟化分公司所在地的自然条件对该建设项目的影响在可接受和可控制的范围内，没有发现重大不利安全影响。

5.2生产工艺及设备设施单元评价结果

根据报告附件4.2“生产工艺及设备设施评价单元”分析评价可知：氟化分公司生产工艺、设备为国内成熟工艺、设备生产，不属于国家明令禁止使用或淘汰的。生产设备为正规厂家生产，生产设施、设备安全维护符合相关要求，生产工艺过程及作业场所符合相关安全规范。

根据作业条件危险性评价法评价知，生产过程中，中毒窒息、灼烫、机械伤害、爆炸、化学腐蚀为可能危险等级，粉尘、淹溺、触电、噪声为稍有危险等级；	其中若发生触电、淹溺事故，机械伤害、灼烫等可能造成人员伤亡，企业在生产过程中的安全工作予以高度重视，并加强作业场所的安全管理，防微杜渐，严防事故的发生。日常还要加强设备维护管理、精心操作，杜绝违章作业；不断加强对操作人员的技术、技能培训，提高操作水平和危险自救互救能力。

5.3公用工程及辅助设施单元评价

根据报告附件4.3“公用工程及辅助设施评价单元”分析评价可知：

1）昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司的供配电系统均按《用电安全导则》（GB/T13869-2017）、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）、《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）等国家相关标准规范进行了安装、使用，符合相关的规范要求，能满足生产的需要，保障生产的供配电安全。

2）昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司的给排水系统均按国家相关的标准规范进行了安装、使用，符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）等相关的规范要求，能满足生产的需要。

3）昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司的消防设施符合《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第81号）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）等规范的相关要求。

5.4 安全管理及应急救援单元评价结果

根据报告附件4.4“安全管理及应急救援评价单元”分析评价可知：

氟化分公司主要负责人及安全生产管理人员取得安全生产知识和管理能力考核合格证，持证上岗；特种作业人员经有资格培训单位进行培训、考核、取证后持证上岗；为从业人员配备有劳动防护用品；建立了安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程，编制了生产安全事故应急预案并到应急管理局备案；配备了应急器材及设施，并定期组织演练。

5.5 重大安全隐患判定符合性分析结果

根据报告附件4.5“重大安全隐患判定符合性分析评价单元”分析评价可知：昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司不存在《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>的通知》（安监总管三[2017]121号）规定的重大事故隐患。

5.6危险化学品生产单位申请换证条件单元评价结果

根据报告附件4.6“危险化学品生产单位申请换证条件评价单元”分析评价可知：昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司安全生产条件符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第41号，第79号第一次修正，第89号第二次修正)的相关要求。

6  可能发生事故后果预测结果

6.1 可能发生的重大事故

通过对氟化分公司进行现场检查，危险和有害因素辨识及参考一些事故案例及类比过程后，评价组认为氟化分公司在生产过程中可能发生的重大事故主要有：灼烫、机械伤害。

6.2 事故后果预测

根据报告附件2.5.2“生产工艺及设备设施危险性分析”，本项目发生事故主要为灼烫、机械伤害、中毒和酸性腐蚀。

本项目发生重大事故的后果分析见表6.2-1。

表6.2-1 重大事故后果定性分析表

| 事 故 可 能 | 后 果 预 测 |
| --- | --- |
| 灼烫 | 人员伤亡 |
| 机械伤害 | 主要对人体引起挤压、碰撞、冲击、剪切、卷入、绞绕、甩出、切割、切断、刺扎等伤害，受伤者轻则皮肉受伤，重则伤筋动骨、断肢致残，甚至危及生命。 |
| 中毒 | 可引起眼及呼吸道黏膜刺激症状,严重者可发生支气管炎、肺炎或肺水肿,甚至发生反射性窒息 |
| 酸性腐蚀 | 能引起人体组织灼伤或使组织坏死 |

7  存在问题、建议及整改情况、安全对策措施与建议和结论

7.1 主要存在问题及整改情况说明

7.1.1 主要存在问题

经评价组9月23日现场检查及分单元分析评价，梳理出该项目还存在以下主要问题：

1）电机风扇罩损坏；

2）物品堆放不符合规范要求：

3）现场不用的配电柜处电源线零乱；

4）开关箱内电源线零乱，无漏电保护装置，未可靠接地，摆放临时用电插座。

7.1.2 整改建议及整改情况说明

氟化分公司针对现场存在的安全隐患，积极组织了相关人员进行整改，于10月25日完成整改。具体整改情况如下：

1）现场整改情况

表7.1-1 现场安全隐患整改情况一览表

| 序号 | 现场存在的安全隐患 | 隐患等级 | 整 改 措 施 | 整改情况 | 整改结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机风扇罩损坏； | 一般隐患 | 更换损坏的电机风扇罩。 | 已整改 | 符合要求 |
| 2 | 物品堆放不符合规范要求： | 一般隐患 | 按规范要求堆放。 | 已整改 | 符合要求 |
| 3 | - 现场不用的配电柜处电源线零乱； | 一般隐患 | 整理零乱的电源线，并挂闲置牌。 | 已整改 | 符合要求 |
| 4 | 开关箱内电源线零乱，无漏电保护装置，未可靠接地,摆放临时用电插座： | 一般隐患 | - 整理零乱的电源线，安装漏电保护装置，可靠接地，临时用电插座移出。 | 已整改 | 符合要求 |

- 2）隐患整改照片

表7.1-2 安全隐患整改前后对比照片

| 序号 | 整 改 前 的 照 片 | 整 改 后 的 照 片 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电机风扇罩损坏 |  |
| 2 | 物品堆放不符合规范要求： |  |
| 3 | - 现场不用的配电柜处电源线零乱； |  |
| 4 | 开关箱内电源线零乱，无漏电保护装置，未可靠接地,摆放： |  |

3）隐患整改结论

氟化分公司对现场存在的安全隐患实施了整改，整改后危险和有害因素的危害程度在可接受范围内，整改结果符合要求。现状评价存在问题整改回复详见报告附件6.35。

7.2 安全对策措施

7.2.1 安全生产条件对策措施及建议

1）企业应严格执行国家安全生产方面的法律、法规、标准、规范。

2）尽快落实评价组现场检查和报告编制过程中提出的存在问题的整改。

3）企业应保障安全经费的投入，不断完善安全生产条件，并定期对安全设施进行检查，保证其有效。

4）完善厂区安全警示标识的设置，安全标志牌应至少每半年检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时，应及时修正或更换。

5）作业现场应杜绝堵塞消防通道，消火栓、灭火器应杜绝遮挡，灭火器的设置应满足《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求：

（1）灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散，摆放应稳固，其铭牌应朝外；

（2）手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m；

（3）灭火器箱不得上锁，灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施；

（4）灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施；

（5）一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具；每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。

6）应规范车间内物品的摆放，按照规范分类管理、定置摆放，并留出安全通道。

7）作业现场应定置管理，杜绝电气线路裸露及私拉乱接，定期检查电气线路及设备并保留检查记录，按照规范设置作业现场的临时用电；作业现场的照明用电应按照规范使用安全电压。

8）应按国家规范要求进行职业危害及检测结果的现场告知；对现场作业人员配发相应的劳动防护用品（如防护口罩、防静电工作服等）并督促使用。

9）设备检修、清理工作，应进行安全交底，严格执行工作票制、安全确认制度、挂牌制、监护制、锁具制，做好现场的安全措施和现场的安全交底等。

10）检修、清理中拆除的安全装置，检修、清理完毕应及时恢复。

11）应加强检修等高处作业的管理，采取有效的防坠落措施（配备安全帽、安全带），并督促执行。

7.2.2 安全管理对策措施及建议

- 1）安全生产知识和管理能力考核合格证应定期复审，配备注册安全工程师进行安全管理工作。

- 2）对强制检测附件定期检测。

- 3）请有资质的单位定期检测防雷装置。

- 4）定期对设备设施进行维护，保证安全防护设施有效，并定期检查厂内灭火器等消防设施，及时更换过期、失效的消防器材。

- 5）安全生产管理人员应不断提高自身的综合安全管理水平，加强对员工及新进人员的安全教育工作，提高全体员工的安全意识和自我保护能力；并做好日常的安全教育培训记录；严禁违章作业、违章指挥；安全生产管理人员及特种作业人员应全员参加培训，经考核合格后，持证上岗。

- 6）根据生产的实际情况，不断完善安全生产管理规章制度；完善生产、检修等作业的安全操作规程；加强作业现场检维修管理，做好安全管理台帐（作业票票证管理）的记录。

- 7）保证每年安全生产所需要的资金投入，使公司具备安全生产条件，安全资金主要用在以下方面：

（1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤和隔离操作等设施设备支出；

（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；

（3）开展安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产风险监测预警系统等安全生产信息系统建设、运维和网络安全支出；

（4）安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

（6）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；

（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

（8）全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；

（9）安全生产责任保险支出；

（10）与安全生产直接相关的其他支出。

- 8）应按《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第五十一条“生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费”的规定依法为从业人员缴纳工伤保险。

- 9）定期为作业人员配发合格的劳动防护用品，并严格监督作业人员的劳动防护用品佩戴情况，及时更换失效的劳动防护用品。

- 10）加强人员安全培训教育，定期组织安全培训教育活动，提高员工安全意识，掌握紧急事故处理、救援知识和实际操作方法。

7.2.3 其他方面

    - 1）不得将生产项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

    - 2）与从业人员订立劳动合同。订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。生产单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

    - 3）企业涉及特殊作业时，应严格按照《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）的相关要求进行作业。

    - 4）企业应建立和完善上岗、在岗期间和离岗的职业健康检查，完善和规范职业健康管理。为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。

    - 5）发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援；应急结束后，应编制应急救援报告。

    - 6）生产单位应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等管理制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。

    - 7）生产单位应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度。

    - 8）生产单位对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

    - 9）对于一般事故隐患，由生产单位负责人或者有关人员立即组织整改；对于重大事故隐患，由生产单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。

    - 10）生产单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

    - 11）制定综合检维修计划，加强日常检维修和定期检维修管理，落实“五定”原则，即定检维修方案、定检维修人员、定安全措施、定检维修质量、定检维修进度，并做好记录。

    - 12）检维修方案包含作业安全风险分析、控制措施、应急处置措施及安全验收标准。检维修过程中执行安全控制措施，隔离能量和危险物质，并进行监督检查，检维修后应进行安全确认。

    - 13）危险性较大的作业活动，实施作业许可管理，严格履行作业许可审批手续。作业许可包含安全风险分析、安全及职业病危害防护措施、应急处置等内容。作业许可实行闭环管理。

    - 14）两个以上作业队伍在同一作业区域内进行作业活动时，不同作业队伍相互之间签订管理协议，明确各自的安全生产、职业卫生管理职责和采取的有效措施，并指定专人进行检査与协调。

    - 15）安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。

7.2.4 应急救援对策措施及建议

- 1）应按《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正）等的相关要求，结合企业实际情况、危险特性以及发生事故后可能波及的范围、严重程度及应急救援措施，完善生产安全事故应急预案，应急预案体系应包括综合预案、专项预案、现场处置方案、相关附件（附件包括有关应急部门、机构或人员的联系方式；应急物资装备的名录或清单；相关平面布置图纸、救援力量的分布图纸等，有关协议或备忘录等）。定期进行演练、培训。应急预案中应明确各类联系方式和方法；应急预案应定期组织员工进行演练，每半年至少一次生产安全事故应急预案演练。并对演练过程、效果、经验、存在问题、改进措施进行总结。

- 2）企业应建立健全事故应急救援体系。依据国家相关法律法规及标准要求，建立、健全应急组织和专（兼）职应急队伍，明确职责，并定期进行事故应急演练。

- 3）企业应配置与抵御企业风险要求相适应的应急装备、物资，做好应急装备、物资的日常管理维护，配备必要的应急药品和急救器材。

- 4）企业应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。

- 5）企业应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。

- 6）企业应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。

- 7）按《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T9011-2019）的规定，对应急演练的效果进行评估，根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。

- 8）企业应对预案每三年修订一次；有下列情形之一时，应急预案及时修订：

- （1）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

（2）应急指挥机构及其职责发生调整的；

（3）面临的事故风险发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）预案中的其他重要信息发生变化的；

（6）在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的；

（7）编制单位认为应当修订的其他情况。

- 9）发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援；应急结束后，应编制应急救援报告。

8  安全现状评价结论

8.1 主要危险和有害因素评价结果

8.1.1 单元评价综述

厂址及总平面布置单元：项目厂址及总平面布置符合《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)、《化工企业安全卫生设计规范》(HG20571-2014)、《建筑设计防火规范（2018年版）》(GB50016-2014)等标准、规范的要求。

生产工艺及设备设施单元：项目生产工艺及设备设施不属于国家明令禁止使用或淘汰的，生产工艺过程及设备设施符合相关安全规范。

公用工程及辅助设施单元：项目供配电、给排水及消防设施能满足安全生产需求，消防设施、灭火器的配置及用电管理符合国家法规标准要求。

安全管理及应急救援单元：公司主要负责人及专职安全生产管理人员取得安全生产知识和管理能力考核合格证，持证上岗；特种作业人员经有资格培训单位进行培训、考核、取证后持证上岗；为从业人员配备有劳动防护用品；建立了安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程，编制了生产安全事故应急预案并到应急管局备案；配备了相应急器材及设施，并定期组织演练。项目的安全管理符合国家法规文件要求。

重大安全隐患判定符合性分析评价：项目不存在《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）><烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>的通知》（安监总管三[2017]121号）规定的重大事故隐患。

安全生产许可证换证条件评价：本项目安全生产条件符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第41号，第79号第一次修正，第89号第二次修正)的相关要求。

8.1.2 存在的主要危险、有害物质

- 氟化分公司存在的主要危险、有害物质有：生产中使用和产生的危险物质主要有氟硅酸、氟硅酸镁、氟化氢、四氟化硅；氟化氢和四氟化硅为生产过程中产生的废气，企业设有废气处理装置。产生的废气干燥工段使用两级旋风+布袋+水膜的除尘系统进行处置；浓缩工段使用冷却+水洗的废气处置设施进行处置。

8.1.3 存在的主要危险和有害因素

氟化分公司在生产过程中主要存在的危险有害因素为：中毒窒息、机械伤害、触电、火灾、粉尘、灼烫、噪声、淹溺等危险和有害因素。

一旦发生上述安全事故，将会造成人员伤亡、财产损失，环境破坏。针对上述危险有害因素，企业应采取有效的安全对策措施加以防范和控制。

8.2 本项目应重点防范的重大事故

本项目应重点防范的重大事故：1）灼烫；2）机械伤害；3）中毒；4）酸性腐蚀品。

8.3 评价结论

昭通市鼎安科技有限公司受昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司的委托，依据相关法律法规的要求，对氟化分公司的安全生产管理、总平面布置、生产工艺、设备设施等方面分单元进行了分析评价，经评价组综合分析评价，作出如下结论：

1）本企业营业执照、安全生产许可证、危险化学品登记证均合法有效，且在有效期内。

2）本企业总平面布置方面符合国家相关规范的要求。

3）本企业生产装置采用的生产充装工艺和设备均属于国内比较成熟的工艺、设备，没有国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。生产工艺、设施设备符合相关法律、法规及标准规范的要求。

4）本企业设置的安全设施及采取的安全防护措施合理、有效，符合相关法律法规的要求。

5）本企业供配电、给排水、防雷防静电、消防等公辅设施的设置及采取的安全措施符合国家相关法律、法规及标准规范的要求。

6）公司结合自身实际，成立安全生产领导小组，任命专职安全员，主要负责人负责公司的安全工作；主要负责人、安全生产管理人员取得安全生产知识和管理能力考核合格证，特种作业人员进行相应的技术培训并取得相应的资质证，持证上岗；各级人员安全职责明确，各级安全生产责任制、安全管理制度、各工序安全操作规程、应急救援预案健全、可行。

7）企业为从业人员配发了劳动保护用品，购买了安全责任险，并根据国家相关法规要求足额提取安全专项资金用于改善安全生产条件。

8）取证以来，严格按照国家相关法律法规及省、市应急管理部门的相关规定组织生产，对各种生产、工艺、技术、检修规程严格要求和执行，生产正常，本次安全生产批准周期内没有发生过生产安全事故。

9）针对存在问题，企业积极进行了整改。

10）本项目安全生产许可证换证条件符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号，第79号第一次修正，第89号第二次修正）的有关规定。

综上所述：昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司安全生产条件符合国家有关安全生产方面的法律、法规、规章、标准、规范的要求，其现状具备安全生产条件。

企业在今后的生产过程中，应根据生产条件的变化，把安全管理工作贯穿于生产的全过程，不断完善企业安全管理，依靠科技进步提升安全技术水平，防止安全事故的发生，实现本质化安全，切实保障人民生命和财产的安全。

9  与建设单位交换意见的情况结果

昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司为办理《危险化学品安全生产许可证》换证手续，委托昭通市鼎安科技有限公司对昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司生产项目涉及到的厂址、总图布置、周边环境、生产工艺装置、公用工程、安全设施及安全管理等安全工作进行安全现状评价。评价组于2023年9月23日，进入该企业现场，在企业负责人的陪同下，对其现场进行了检查，随后对其安全管理和安全责任制进行了查阅。经现场检查，评价组对检查中发现的问题，向该企业提出了整改的安全措施建议，该企业负责人同意尽快进行整改完善。

在评价报告编制过程中，评价组向该企业提出了补充安全措施建议，压力表、安全阀年底到期，应按时进行定检，同时企业主要负责人和安全生产管理人员应按期接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力、不断完善安全管理制度、修订操作规程、建立应急值班制度、定期对特种设备进行检验、为从业人员购买工伤保险，提高安全管理水平。

昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司

安全现状评价报告附件

附件1  项目图表文件

1.1 安全设施清单

| 昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司安全设施台帐AQBZH02-15 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安全设施类别 | 安 全 设 施 名 称 | 存 在 部 位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 预防事故设施 |  |  |  |  |
| 1.1 | 检测、报警设施 | 氟化氢检测仪 | 巡检记录室 | 1 | 便携式 |
|  |  | 氧气检测仪 | 巡检记录室 | 1 | 便携式 |
|  |  | 压力表 | 浓缩岗位 | 8 |  |
|  |  |  | 干燥岗位 | 1 |  |
|  |  | 兆欧表、万电表、钳形表、验电笔 | 机修房 |  |  |
| 1.2 | 安全防护设施 | 防护罩 | 各车间机械设备传动部位 |  |  |
|  |  | 防护栏 | 各车间操作平台、楼梯、安全通道 |  |  |
|  |  | 避雷器 | 生产车间房顶 |  |  |
|  |  | 电器过载保护设备 | 配电室、各车间控制柜 |  |  |
| 1.3 | 防爆设施 | 防爆灯 | 干燥岗位 | 2 |  |
|  |  |  | 浓缩岗位 | 3 |  |
|  |  |  | 中和岗位 | 1 |  |
| 1.4 | 作业场所防护设施 | 防护罩、防护栏 | 作业场所 |  |  |
|  |  | 防滑设施 | 作业场所 |  | 花纹钢板水泥硬化 |
|  |  | 防灼烫 | 作业场所 |  | 采用劳动保护用品 |
| 1.5 | 安全警示标志 | 当心滑跌 | 中和岗位 | 1 |  |
|  |  | 当心腐蚀 |  | 1 |  |
|  |  | 火警电话 |  | 1 |  |
|  |  | 职业病危害告知 |  | 1 |  |
|  |  | 禁止吸烟 |  | 1 |  |
|  |  | 现场职业危害公示 |  | 1 |  |
|  |  | 风险危害告知卡 |  | 1 |  |
|  |  | 注意安全 |  | 1 |  |
|  |  | 当心火灾 |  | 1 |  |
|  |  | 必须穿工作服 |  | 1 |  |
|  |  | 必须戴防护手套 |  | 1 |  |
|  |  | 必须戴安全帽 |  | 1 |  |
|  |  | 必须戴防尘口罩 |  | 1 |  |
|  |  | 紧急出口 | 浓缩岗位 | 1 |  |
|  |  | 风险危害告知卡 |  | 1 |  |
|  |  | 现场职业危害公示 |  | 1 |  |
|  |  | 火警电话 |  | 1 |  |
|  |  | 注意安全 |  | 1 |  |
|  |  | 当心火灾 |  | 1 |  |
|  |  | 当心中毒 |  | 1 |  |
|  |  | 当心烫伤 |  | 1 |  |
|  |  | 严禁烟火 |  | 1 |  |
|  |  | 禁止吸烟 |  | 1 |  |
|  |  | 安全阀根部阀禁止关闭 |  | 1 |  |
|  |  | 戴防尘罩、安全帽 |  | 1 |  |
|  |  | 注意防尘 |  | 1 |  |
|  |  | 戴防尘罩 |  | 1 |  |
|  |  | 必须穿工作服 |  | 1 |  |
|  |  | 必须穿防护鞋 |  | 1 |  |
|  |  | 必须戴防护手套 |  | 1 |  |
|  |  | 必须保持清洁 |  | 1 |  |
|  |  | 安全通道 | 干燥岗位 |  |  |
|  |  | 禁止吸烟 |  | 1 |  |
|  |  | 禁止烟火 |  | 1 |  |
|  |  | 当心火灾 |  |  |  |
|  |  | 必须戴安全帽 |  | 1 |  |
|  |  | 必须戴防护手套 |  |  |  |
|  |  | 戴防尘口罩 |  |  |  |
|  |  | 穿防护鞋 |  |  |  |
|  |  | 当心中毒 |  | 1 |  |
|  |  | 注意防尘 |  |  |  |
|  |  | 注意安全 |  | 1 |  |
|  |  | 风险危害告知卡 |  |  |  |
|  |  | 现场职业危害公示 |  |  |  |
|  |  | 紧急出口 |  | 1 |  |
|  |  | 火警电话 | 成品仓库 | 1 |  |
|  |  | 氟硅酸镁产品职业危害告知牌 |  | 1 |  |
|  |  | 禁止吸烟 |  | 1 |  |
|  |  | 限空间作业安全告知牌 | 氟硅酸池 |  |  |
|  |  | 当心淹溺 |  |  |  |
|  |  | 危险废物暂存间 |  |  |  |
|  |  | 必须戴安全帽 |  |  |  |
|  |  | 穿工作服 |  |  |  |
|  |  | 戴防护口罩 |  |  |  |
|  |  | 穿防护鞋 |  |  |  |
|  |  | 般固废职业危害告知牌 | 氟硅酸镁渣临时堆场 | 1 |  |
|  |  | 一般固体废物标志牌 |  |  |  |
|  |  | 粉尘、噪声、氟化物的职业危害告知卡 | 公共区域 | 1 |  |
|  |  | 禁止烟火、吸烟 |  | 1 |  |
|  |  | 注意安全 |  | 1 |  |
|  |  | 当心中毒 |  | 1 |  |
|  |  | 职业健康危害信息及安全注意事项告知书 |  | 1 |  |
|  |  | 安全风险管控牌职业卫生公告栏 |  | 1 |  |
|  |  | 超限超载提示牌 |  | 1 |  |
|  |  | 当心滑跌 |  | 1 |  |
|  |  | 注意安全 | 配电室 | 1 |  |
|  |  | 当心触电 |  | 1 |  |
| 2 | 控制事故设施 |  |  |  |  |
| 2.1 | 泄压和止逆设施 | 安全阀 | 浓缩岗位 | 1 |  |
|  |  | 布袋除尘 | 布袋出尘 | 1 | 1台引风机 |
|  |  | 尾气排放 | 浓缩岗位蒸汽放空 | 1 |  |
| 3 | 减少与消除事故影响设施 |  |  |  |  |
| 3.1 | 灭火设施 | 消火栓 | 浓缩岗位大门外 | 1 |  |
|  |  | 消防水带 | 消火栓箱内 | 2 | 每箱2卷 |
|  |  | 消防水枪 | 消火栓箱内 | 1 | 每箱1个 |
|  |  | 消防板手 | 消火栓箱内 | 1 | 每箱1把 |
|  |  | 灭火设施 | 机修门口 | 2 | 干粉灭火器 |
|  |  |  | 仓库门口 | 2 | 干粉灭火器 |
|  |  |  | 成品库门 | 2 | 干粉灭火器 |
|  |  |  | 中和岗位 | 4 | 干粉灭火器 |
|  |  |  | 浓缩岗位 | 2 | 干粉灭火器 |
|  |  |  | 干燥岗位 | 2 | 干粉灭火器 |
|  |  |  | 配电室内 | 2 | 干粉灭火器 |
|  |  |  | 办公室 | 2 | 干粉灭火器 |
| 3.2 | 紧急处理设施 | 洗眼器 | 中和岗位 | 2 |  |
|  |  |  | 浓缩岗位 | 1 |  |
|  |  |  | 干燥岗位 | 1 |  |
|  | 应急救援设施 | 医疗急救箱 | 聚合应急柜 | 1 |  |
|  |  | 防腐蚀衣裤 |  | 2 |  |
|  |  | 值班车辆 |  | 1 |  |
|  |  | 警戒线 | 聚合岗位 | 2 |  |
| 3.3 | 劳动防护用品和装备 | 安全帽、手套 | 作业场所 |  | 按作业人员配发 |
|  |  | 防腐橡胶手套 | 中和岗位 |  | 按作业人员配发 |
|  |  | 防腐防护面罩 | 中和岗位 | 2 |  |
|  |  | 电焊面罩 | 机修房 |  | 按作业人员配发 |

附件2  危险和有害因素辨识

2.1 主要危险和有害因素辨识与分析的目的

危险和有害因素辨识与分析是安全评价的基础。

危险因素是指系统（人、机械、材料、设施、工艺、环境）中存在的，能对人造成伤亡，对物造成突发性损害的因素。

有害因素是指影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。

通常情况下，二者不加以区分而统称为危险和有害因素，主要指客观存在的危险、有害物质和能量超过一定限值的设备、设施和场所等。

主要危险和有害因素的识别，就是找出生产、经营过程中最有可能引发重大事故，导致不良后果的人、机、物、工艺、环境和组织等，识别可能发生的事故、后果和条件，以便采取预防和控制措施。

2.2 主要危险和有害因素辨识与分析的方法

本报告对危险和有害因素的辨识方法，是根据本项目的生产工艺特点，及其在生产过程中涉及的危险、有害物质及其危险特性、生产工艺、设备及储存设施等方面进行分析，以辨识本项目存在的主要危险和有害因素。

按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，以辨识该项目在生产过程中存在的主要危险有害因素。

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）的规定，将危险因素和有害因素分为：人的因素、物的因素、环境因素、管理的因素。从上述四个方面，辨识该项目在生产过程中存在的主要危险和有害因素。

2.3 危险和有害因素产生的原因

2.3.1	 运行失控与设备故障

运行失控是指装置运行过程中偏离或超过了正常的工艺技术条件,出现危险状态。故障是指设备、元件等在运行过程中由于性能低下而不能实现预期功能的现象。在生产过程中运行失控故障的发生是可能的，故障具有随机性和突发性，故障的发生一般是随机事件。造成故障发生的原因很复杂（如设计、制造、安装、腐蚀、疲劳、检查和检修保养、人员失误、环境及其它系统的影响等），但故障发生的规律是可知的，通过定期检查、维修、保养可使故障在预定期间内得到控制、避免或减少。

2.3.2 人员失误

人员失误系指不安全行为（指员工在劳动过程中违反劳动纪律、操作程序、方法等具有危险性的作法）产生不良后果的行为。人员失误在生产过程中是不可避免的，它具有随机性和偶然性，往往是不可预测的意外行为。影响人员失误的因素很多，但发生人员失误的规律和失误率通过大量的观测、统计分析是可以预测的。

2.3.3 管理缺陷

安全管理是为保证及时、有效地实现既定的安全目标，在预测、分析的基础上进行的计划、组织、协调、检查等工作，是预防故障和人员失误发生的有效手段，因此，管理缺陷是影响运行失控发生的重要因素。

2.3.4 环境的原因

不安全的环境是引起事故的物质基础，它是事故的直接原因，通常指的是：

1）自然环境的异常，即地质、水文、气象等方面的恶劣变异；

2）生产环境不良，即照明、温度、湿度、通风、噪声、振动、空气质量、颜色等方面的问题。

2.4 主要危险有害物质的理化性质、辨识及其危险性分析

2.4.1 危险化学品辨识

根据氟化分公司生产工艺特点分析，项目生产过程中涉及到的主要物质是：氟硅酸、氟硅酸镁、氟化氢、四氟化硅；氟化氢和四氟化硅为生产过程中产生的废气，企业设有废气处理装置。

### 2.4.2 主要危险、有害物质的理化特性

附表2.4-1  氟硅酸的理化性质及危险特性

| CAS | 16961-83-4 | RTECS |  | UN | 1778 | 危序号 | 740 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 氟硅酸，硅氟酸 |  |  | 理化性质 | 外观及性状: 无色透明的发烟液体，有刺激性气味。 |  |  |
| 英文名称 | Fluosilicic acid； Silicofluoric acid |  |  |  | 溶解性：微溶于水、乙醇。 | 饱和蒸汽压(kPa)： 3.19（20℃） |  |
| 分子式 | H2SiF6 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点(℃)：无意义 | 自燃温度(℃)：无意义 |  |  |  | 相对 密度 | 空气：无资料 |
|  | 爆炸极限(V%)：无意义 | 火灾危险性分类：戊 |  |  |  |  | 水：1.2 |
|  | 危险特性：受热分解放出有毒的氟化物气体。具较强的腐蚀性。 |  |  | 毒性与健康危害 | 职业性接触毒物危害程度分级:-- |  |  |
|  |  |  |  |  | 毒性资料: -- |  |  |
|  | 燃烧(分解)产物：氟化氢 |  |  |  | 职业接触限值 |  |  |
|  | 禁忌物:碱类、易燃或可燃物。 |  |  |  | MAC：-- |  |  |
|  | 避免接触的条件:受热 |  |  |  | 中国PC-TWA：2mg/m3 [按F计] |  |  |
|  | 灭火剂:用泡沫、干粉、二氧化碳、沙土灭火 |  |  |  | 美国（ACGIH）TLV-TWA：2.5mg/m3[按F计] |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15min。就医 |  |  |  | 侵入途径及健康危害 |  |  |
|  | 眼睛接触：立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5-15min。就医 |  |  |  | 侵入途径：吸入、食入 |  |  |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏。就医。 |  |  |  | 健康危害：皮肤直接接触，引起发红，局部有灼烧感，肿着有溃疡形成。对机体的作用四氢氟酸，但较弱。 |  |  |
|  | 食入：用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态枪机或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护：带橡胶耐酸碱手套。 |  |  | 储存 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种，热源。库房温度不超过30℃，相对湿度不超过80%，保持容器密封。应与易《可》燃物、碱类分开存放。切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |
|  | 皮肤和身体防护:穿橡胶耐酸碱服。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向车离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防腐蚀、防毒服，戴橡胶耐酸碱手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源 环境保护措施：防止泄漏物进人水体、下水道、地下室或有限空间。 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：小量泄漏：用干燥的砂土或其他不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用碎石灰石(CaCO3)、苏打灰(Na2CO3)或石灰(CaO)中和。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 包装 | 危险性类别：皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：8 |  |  |

附表2.4-2  氟化氢的理化性质及危险特性

| CAS |  | 7664-39-3 |  | RTECS |  |  | UN | 1052 | 危序号 |  | 756 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 |  |  | 氟化氢；无水氟化氢 |  |  |  | 理化性质 | 外观及性状:无色气体，有刺激性气体 |  |  |  |
| 英文名称 |  |  | Hydrogen fluride |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分子式 |  |  | HF |  |  |  |  | 溶解性： 易溶于水、乙醇，微溶于乙醚 | 饱和蒸汽压(kPa)：53.33（2.5℃） |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点(℃)：无意义 |  |  |  | 自燃温度(℃)：无意义 |  |  |  | 相对 密度 | 空气: 0.7 |  |
|  | 爆炸极限(V%)：无意义 |  |  |  | 火灾危险性分类：戊 |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：氟化氢为反应性极强的物质，能与各种物质发生反应。腐蚀性极强。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水：0.988 |  |
|  | 燃烧(分解)产物：无资料 |  |  |  |  |  | 毒性与健康危害 | 职业性接触毒物危害程度分级:-- |  |  |  |
|  | 禁忌物:易燃或可燃物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件:潮湿空气 |  |  |  |  |  |  | 毒性资料:-- |  |  |  |
|  | 灭火剂:用雾状水、泡沫灭火 |  |  |  |  |  |  | 职业接触限值 |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用氯化钙溶液或大量流动清水彻底冲洗至少15min。就医 |  |  |  |  |  |  | MAC：-- |  |  |  |
|  | 眼睛接触：立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5-15min。就医。 |  |  |  |  |  |  | 中国PC-TWA：2mg/m3[按F计] |  |  |  |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏。就医。 |  |  |  |  |  |  | 美国（ACGIH）TLV-TWA：0.5mg/m3[按F计] TLV-C：2ppm[皮] |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径及健康危害 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径：吸入 |  |  |  |
|  | 食入：用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医 |  |  |  |  |  |  | 健康危害：对呼吸道黏膜及皮肤有强烈的刺激和腐蚀作用。急性中毒 吸人较高浓度氟化氢，可引起眼及呼吸道粘膜刺激症状，严重者可发生支气管炎。肺炎或肺水肿，甚至发生反射性窒息。眼接触局部剧烈疼痛，重者角膜损伤，甚至发生穿孔。氟化氢极易溶于水，其溶液即为氢氟酸。氢氟酸皮肤灼伤初期皮肤潮红、干燥，创面苍自、坏死，继而呈紫黑色或灰黑色。深部灼伤或处理不当时，可形全现成难以愈合的深溃疡， 损及骨膜和骨质。本品灼伤疼痛剧烈 慢性影响 眼和上呼吸道刺激症状， 或有鼻衄，嗅觉减退。可有牙齿酸蚀症。骨骼X射线异常与工业性氟病相比少见 |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态枪机或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  |  | 储存 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种，热源。库房温度不超过30℃，相对湿度不超过80%，保持容器密封。应与易燃物、碱类分开存放。切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |
|  | 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 皮肤和身体防护:穿橡胶耐酸碱服。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护：带橡胶耐酸碱手套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防腐蚀、防毒服，戴橡胶耐酸碱手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源 环境保护措施：防止气体通过下水道、通风系统或有限空间扩散 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：小量泄漏：用干燥的砂土或其他不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用石灰(CaO)、碎石灰石(CaCO3)、碳酸氢钠苏打灰(NaHCO3)或中和。隔离泄漏取直至气体耗尽。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 包装 | 危险性类别： 急性毒性-经口,类别2 急性毒性-经皮,类别1 急性毒性-吸入,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 危害水生环境-急性危害，类别3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：8 |  |  |  |

附表2.4-3  四氟化硅的理化性质及危险特性

| CAS |  | 7783-61-1 | RTECS |  |  | UN | 1859 | 危序号 |  |  | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 |  | 四氟化硅；氟化硅 |  |  |  | 理化性质 | 外观及性状: 无色刺激性气体，在潮湿空气中可产生浓烟雾。 |  |  |  |  |
| 英文名称 |  | silicon tetrafluoride； silicon fluoride |  |  |  |  | 溶解性：溶于乙醇、硝酸、氢氟酸，不溶于乙醚。 |  | 饱和蒸汽压(kPa)： -- |  |  |
| 分子式 |  | SiF4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点(℃)：无意义 |  |  | 自燃温度(℃)：无意义 |  |  |  |  | 相对 密度 | 空气:3.6 |  |
|  | 爆炸极限(V%)：无意义 |  |  | 火灾危险性分类：戊 |  |  |  |  |  | 水：1.598（-80℃，液体） |  |
|  | 危险特性：在潮湿空气中产生白色有腐蚀性和刺激性的氟化氢烟雾。与水剧烈反应，产生硅酸及氟化氢 |  |  |  |  | 毒性与健康危害 | 职业性接触毒物危害程度分级:-- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 毒性资料: LC50: 2272ppm (大鼠吸入) |  |  |  |  |
|  | 燃烧(分解)产物：无资料 |  |  |  |  |  | 职业接触限值 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物:强酸 |  |  |  |  |  | MAC： |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件:潮湿空气 |  |  |  |  |  | 中国PC-TWA：2mg/m3[按F计] |  |  |  |  |
|  | 灭火方法:用雾状水、干粉、沙土灭火。 |  |  |  |  |  | 美国（ACGIH）TLV-TWA：2.5mg/m3[按F计] |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径及健康危害 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：若有皮肤冻伤，先用温水洗浴，再涂抹冻伤软膏，用消毒沙布包扎。就医。 |  |  |  |  |  | 侵入途径：吸入 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 健康危害：吸入对呼吸道有刺激性，引起咽喉疼痛、咳嗽、灼烧感、呼吸困难、气促。眼和皮肤接触引起灼伤 |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。如有条件给高压氧治疗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态枪机或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 皮肤和身体防护:穿隔绝式防毒服。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护：带橡胶手套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：根据气体流动的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员穿内置正压自给式呼吸器的全封闭防化服。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸汽或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物 环境保护措施：防止气体通过下水道、通风系统或有限空间扩散 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：禁止用水直接冲击泄漏物或泄露源。隔离泄漏区直至气体散尽。 |  |  |  |  | 储存 | 储存于阴凉、通风的有毒气体专用库房。远离火种，热源。库房温度不超过30℃，应与酸类、食用化学类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |
| 包装 | 危险性类别：加压气体 急性毒性-吸入,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别1 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险货物包装标志：2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2.4-4  氟硅酸镁的理化性质及危险特性

| CAS |  | 16949-65-8 |  | RTECS |  |  | UN | 2853 |  | 危序号 |  | 1336 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 |  |  | 六氟硅酸镁；氟硅酸镁 |  |  |  | 理化性质 | 外观及性状: 白色易风化无臭结晶。 |  |  |  |  |
| 英文名称 |  |  | Magnesium silicofluoride； Magnesium flu-orosilicate； Magnesium hexafluorosilicate |  |  |  |  | 溶解性：溶于水、不溶于醇。 | 饱和蒸汽压(kPa)： 无资料 |  |  |  |
| 分子式 |  |  | MgSiF6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点(℃)：无意义 |  |  |  | 自燃温度(℃)：无意义 |  |  |  | 相对 密度 |  | 空气: 无资料 |  |
|  | 爆炸极限(V%)： 无意义 |  |  |  | 火灾危险性分类：戊 |  |  |  |  |  | 水：1.788 |  |
|  | 危险特性：与酸反应，放出有毒的腐蚀性烟气 |  |  |  |  |  | 毒性与健康危害 | 职业性接触毒物危害程度分级: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 毒性资料: LD50: 200 (豚鼠经口) |  |  |  |  |
|  | 燃烧(分解)产物：氧化镁 |  |  |  |  |  |  | 职业接触限值 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物:强酸 |  |  |  |  |  |  | MAC：无资料 |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件:无资料 |  |  |  |  |  |  | PC-TWA：无资料 |  |  |  |  |
|  | 灭火剂: 不燃，根据者火原因选择适当灭火剂灭火 |  |  |  |  |  |  | PC-STEL：无资料 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动消水彻底冲先。就医 |  |  |  |  |  |  | 侵入途径及健康危害 |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触：立即分开眼脸，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医 |  |  |  |  |  |  | 侵入途径：吸入 |  |  |  |  |
|  | 吸入：迅速脱高现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如吸困难。给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肿复苏术。就医。 |  |  |  |  |  |  | 健康危害：吸入或误服会中毒。与酸反应，放出刺激性和腐蚀性氟化氢和四氟化硅气体。 |  |  |  |  |
|  | 食入：引适量温水，催吐(仅限于清醒者)。就医 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时。 建议佩做过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 皮肤和身体防护:穿防毒物渗透工作服手防护戴橡胶手套。 |  |  |  |  |  | 储存 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与酸类、食用化学品分开存放，切记混储。储区应备有合适的材料收容物。 |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：隔离泄漏污染区。限制出入。建议应急处理人员戴防尘口軍，穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。 环境保护措施：用塑料布覆泄漏物，减少飞散 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：勿使水进人包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 包装 | 危险性类别：急性毒性-经口,类别3* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：6 |  |  |  |  |

### 2.4.3 主要危险、有害物质的特性

附表2.4-7 危险化学品的分类数据

| 序 号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 氟硅酸 | 氟硅酸镁 | 氟化氢 | 四氟化硅 |
| 危险化学品分类 | 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 | 急性毒性-经口，类别3 | 急性毒性-经口，类别2； 急性毒性-经皮，类别1； 急性毒性-吸入，类别2； 皮肤腐蚀/刺激，类别1A； 严重眼损伤/眼刺激，类别1； 危险水生环境-急性危害，类别3 | 加压气体 急性毒性-吸入,类别3； 皮肤腐蚀/刺激,类别1； 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |

2.4.4 主要危险、有害物质的存在部位

| 序号 | 危险和有害因素 | 存 在 的 部 位 与 作 业 场 所 | 产 生 原 因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中毒窒息 | 氟硅酸镁、氟硅酸生产过程 | 进入设备内和各种池内检修清理时，未有效置换，未佩戴个人防护用品，未采取有效的安全措施 |
| 2 | 机械伤害 | 泵、搅拌器、压缩机等的转动部件或传动轴 | 运转设备的转动部件或传动轴未设防护罩或防护罩失效；未停机、断电进行检修 |
| 3 | 触电 | 配电箱、电机等电气设备及线路 | 电气设备或线路绝缘破坏；电气设备未接地或接地失效 |
| 4 | 火灾 | 配电室、电气及线路 | 电气线路短路着火；违章违规操作； |
| 5 | 灼烫 | 氟硅酸镁、氟硅酸生产过程 | 氟硅酸泄漏；违章操作、未穿戴防护用品 |
| 6 | 粉尘危害 | 氧化镁卸车、搬运或加料 | 未穿戴防护用品；违章违规操作； |
| 7 | 噪声危害 | 压滤机、泵、运输车辆等 | 未及时进行设备检修、维护 |
| 8 | 淹溺 | 厂区氟硅酸池、母液池、清液池、事故池可能出现淹溺事故 | 池子周围未设置防护栏杆， |
| 9 | 有限空间作业伤害 | 进入氟硅酸池、母液池、清液池、蒸发器、高位槽等设备设施内部进行清理、检修等作业 | 使用电气焊，清理作业前置换不完全或未进行置换 |
| 10 | 车辆伤害 | 原料、成品运输 | 违章驾驶、违章作业；运输设备安全装置失效；作业场所不符合安全要求，场地狭窄、照明缺陷；无证驾驶 |
| 11 | 高处坠落 | 在高于2m以上的各种设备、管道建筑物上作业的岗位 | 未设防护栏或防护栏失效； 未采取防护措施就进行登高作业 |
| 12 | 物体打击 | 安装、检修作业场所 | 作业人员在检修中的工具或其他物品从高处掉落；进入危险区未穿戴劳动防护用品；违章作业 |

2.5 主要危险和有害因素分析

2.5.1 厂址及总平面布置危险性分析

2.5.1.1 厂址危险性分析

1）工程地质方面的危险性分析

（1）地质条件

地质灾害主要由地形地貌、地层岩性，地质构造、地下水、地震、暴雨等因素引发。同时，开挖渠道、机械振动等人类的工程活动可导致地质灾害的发生。工程地质条件不良可导致地面裂缝、地面沉降、地面塌陷等多种类型地质灾害，增加场地改造成本，甚至影响建构筑物安全。

根据评价人员现场踏勘并结合氟化分公司多年运行情况，同时结合上次现状评价报告，正常情况下工程地质条件对项目影响程度在可接受范围内。

（2）水文地质的危害

氟化分公司周边无江河湖泊，根据建厂时地勘报告显示，氟化分公司建筑基础位于地下水位以上，地下水对地基基础无影响。

（3）地震危害

地震是一种自然灾害，是不可抗拒的，甚至是毁灭性的因素。其对人造成伤亡或对建筑物及设备造成突发损害的因素；有害因素直接或间接影响人的身体健康，导致疾病或对建筑物和设备、环境造成损害的因素。由于地质构造、岩浆活动等地质异常活动现象，易产生地震自然灾害。

项目场地区域抗震设防烈度为8度，地震易破坏建筑物基础，造成建筑物坍塌，对人员、设备设施造成危害，项目建构筑物按当地地震烈度设防，正常情况下的风险在可接受范围内。

2）气象条件方面的危险性分析

（1）高温天气：项目所在地澄江市极端最高气温为33.7℃，高温天气易对人体健康的主要影响是产生中暑，夏季高温天气，作业人员如长时间在日光下工作，有发生中暑的危险。

（2）大雾：大雾天气可能会因为能见度低，导致出入厂区的车辆驾驶人员视线不好，导致车辆发生撞击、伤人事故。

（3）大风：大风可能会造成高处未佩戴安全防护用品的人员发生高处坠落事故；或导致高处堆放的零散物件坠落，对地面的人员造成物体打击伤害；还可能导致扬尘，造成现场灰尘弥漫，视线不清，从而引发机械伤害、车辆伤害、触电伤害等事故的发生，引起财产损失和人员伤亡。

（4）暴雨：暴雨是主要气象灾害之一。长时间的暴雨容易产生积水或径流淹没低洼地段，造成洪涝灾害。设备可能受潮、生产车间、配电室漏雨，地面积水导致电气设备、线路、开关装置短路，发生漏电伤人事故。暴雨可能厂内排水沟疏通不畅，下暴雨时雨水不能有效排出厂外，有可能冲蚀厂区建构筑物基础，造成厂房垮塌等事故。

（5）雷击：雷电事故有可能造成对高耸的建筑物和电气设备造成破坏。若企业没有委托有防雷检测资质的单位进行检测，或未严格按照防雷检测报告中的整改建议进行认真整改，有可能发生雷击事故。

自然危害因素是客观存在的，其产生不可抗拒，但项目通过采取按照规范设计建构筑物的抗震设防烈度、安装防雷设施、完善排水设施，上述自然危害因素可以预防和减轻。氟化分公司防雷设施由有资质的单位定期进行检测，因此，正常情况下，上述因素对项目的影响在可接受范围内。

3）与周边环境相互影响分析

氟化分公司厂址位于云南省玉溪市澄江市九村镇干海子天辰公司生产区内，生产厂房西北面与公路相隔，距离14.5m为天辰公司机修、辅助设施等，东北面距离50m为天辰公司渣场和锅炉房；东南面距离20m为澄江华业磷矿石库房；西南面距离50m为澄江华业生产装置。

根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2019）中规定：

“4.2 涉及爆炸物的危险化学品生产装置和储存设施应采用事故后果法确定外部安全防护距离。”

“4.3 涉及有毒气体或易燃气体，且其设计最大量与GB18218中规定的临界量比值之和大于或等于1的危险化学品生产装置和储存设施应采用定量风险评价方法确定外部安全防护距离。当企业存在上述装置和设施时，应将企业内部所有的危险化学品生产装置和储存设施作为一个整体进行定量风险评估，确定外部安全防护距离。”

“4.4 本标准4.2及4.3规定以外的危险化学品生产装置和储存设施的外部安全防护距离应满足相关标准规范的距离要求。”

氟硅酸、氟硅酸镁、氟化氢、四氟化硅不属于爆炸物、有毒气体，也不涉及有毒气体或易燃气体，并且氟化分公司不构成重大危险源。故执行“4.4即本标准4.2及4.3规定以外的危险化学品生产装置和储存设施的外部安全防护距离应满足《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）的距离要求。

氟化分公司与周边单位防火间距符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）及《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2019）的要求。

2.5.1.2 总平面布置危险和有害因素分析

总平面布置可能对项目造成危害的主要是防火间距、风向、道路、采光、通风、竖向布置等方面。总平面布置不合理主要可能导致火灾、中毒窒息、车辆伤害、机械伤害、触电等危险。引发事故的原因主要有：

1）由于厂区道路空间限制，违章作业、管理不善、无安全警示标识或安全警戒线等可能会造成车辆伤害。

2）在事故收集池、消防水池等处，由于光线不足；没有安全警示标识；标识不清；未设置防护栏杆或防护栏杆损坏、防护栏杆强度或高度不满足规范要求等，作业人员易误入其中可能会造成淹溺危险。

3）若生产厂房、配电室室内采光、照明不足，视线不清，可能导致误操作，引发火灾等二次事故的发生。

4）其他可能导致事故的原因。

2.5.2 生产工艺及设备设施危险性分析

2.5.2.1 氟硅酸镁生产过程危险性分析

装置生产过程分为原料储存、中和过滤、浓缩结晶、干燥包装四个基本过程。

1）原料储存危险性分析

（1）泄漏危害

设备管路损坏、漫池，可造成氟硅酸水外泄，引起环保和安全事故；作业人员未经安全培训，操作和应急动作失误，没有佩戴劳动安全防护用品，可能造成人体灼伤和泄漏事故；作业现场未配置冲洗设施，人体灼伤后难以及时救治，可造成伤害扩大。

（2）机械伤害

作业场所运动设备，如果运转外露部位未设置安全防护设施或安全防护设施缺陷、运动部件意外损坏、安全防护设施存在缺陷、操作人员无自我防范意识，可能引发机械伤害。

（3）噪声和振动

氟硅酸泵、运输车辆等，会产生噪音危害；运转设备基础松动，产生非正常位移，可导致人身伤亡和设备事故。

- （4）灼伤

原料中氟硅酸含量在10%左右，短时接触皮肤不会造成严重化学灼伤，但可诱发长期作业人员职业病。如果酸液进入眼部，可导致较严重灼伤。

- （5）中毒窒息

项目中的原料氟硅酸受热会分解出少量的氟化氢和四氟化硅气体，因浓度不高，作业场所温度不高，挥发量较少，正常作业时发生急性中毒的可能性不大。但清理氟硅酸池底污泥时，可能因有毒气体浓度过高，人员没有或未正确佩戴防护用品，以及防护用品失效，发生人员中毒窒息事故。

- （6）淹溺

界区内各储存池、事故池容积较大，深度较深，如果防护设施缺失，人员粗心大意，可导致淹溺事故。

- （7）粉尘

氧化镁储存搬运、添加过程，会产生扬尘，形成粉尘危害。

- （8）车辆伤害

运输原料或产品的各种车辆，在装卸、倒车时由于视线不清，指挥失误等原因，可能造成车辆对现场作业人员的伤害；由于车载物固定不稳、捆扎不牢，车速过快，驾驶不当紧急刹车、转弯猛打方向盘，可能造成车辆伤害。

2）中和过滤危险性分析

  - （1）中毒窒息

在中和过程中，管道或设备损坏发生泄漏、氟硅酸池满溢、工作人员没有或未正确佩戴防护用品以及防护用品失效，可能导致工作人员中毒窒息。

  - （2）化学腐蚀

氟硅酸具有腐蚀性，氟硅酸池满溢、物料输送、压滤过程泄漏，可能对未进行防腐蚀的场地、建筑物、设备、管道、仪表、电气设施，均会造成腐蚀性破坏，影响安全生产。

  - （3）灼伤

原料中氟硅酸含量在10%左右，短时接触皮肤不会造成严重化学灼伤，但可诱发长期作业人员职业病。如果酸液进入眼部，可导致较严重灼伤。压滤过程中，氟硅酸泄漏导致人员灼伤。

  - （4）机械伤害

在中和过程中，泵类、搅拌电机、压滤机等若运转部位未设置防护设施、设施缺陷或防护失效时，可能造成机械伤害。

  - （5）粉尘

原料储存搬运、添加过程，会产生扬尘，工作人员未佩戴防护用品形成粉尘危害。

  - （6）淹溺

界区内各储存池、污水池容积较大，深度较深，如果防护设施缺失，人员粗心大意，可导致淹溺事故。

  - （7）触电

中和设备搅拌器、电动葫芦、泵、压缩机的电气线路破损或未穿钢管；作业环境潮湿；电气线路设计、安装、质量缺陷；作业人员缺乏安全知识；作业人员未执行操作规程等可能会引发触电危险。

3）浓缩结晶危险性分析

- （1）中毒窒息

浓缩过程中，氟硅酸镁溶液受热分解出氟化氢和四氟化硅气体，若管道或设备泄漏、尾气吸收系统故障停车、密闭不严耐、腐蚀性差等导致有毒气体发生泄漏，工作人员没有或未正确佩戴防护用品以及防护用品失效，可能导致工作人员中毒窒息。

- （2）灼烫

浓缩采用蒸汽作为浓缩热源，蒸气泄漏可能造成人员烫伤。

- （3）爆炸

浓缩采用蒸汽作为浓缩热源，若蒸汽压力突然升高，管道设备材质选择不合理，使用期限过长，腐蚀等原因造成材料耐压能力下降等原因，有可能发生超压爆炸。

- （4）触电

冷却结晶器的搅拌器、抽风机、旋风分离器、离心机的电气线路破损或未穿钢管；作业环境潮湿；电气线路设计、安装、质量缺陷；作业人员缺乏安全知识；作业人员未执行操作规程等可能会引发触电危险。

- （5）化学腐蚀

浓缩过程中，氟硅酸镁溶液受热分解出氟化氢和四氟化硅气体，若管道或设备泄漏、尾气吸收系统故障停车、密闭不严耐等导致有毒气体发生泄漏，工作人员没有或未正确佩戴防护用品以及防护用品失效，可能导致工作人员呼吸道黏膜及皮肤有强烈的刺激或腐蚀。

4）干燥包装过程危险性分析

- （1）中毒窒息

管道或设备损坏发生泄漏、工作人员没有或未正确佩戴防护用品以及防护用品失效，可能导致工作人员吸入氟硅酸镁中毒窒息。

- （2）机械伤害

泵类、离心机、包装机等若运转部位未设置防护设施、设施缺陷或防护失效时，可能造成机械伤害。

- （3）灼烫

干燥采用蒸汽作为热源，蒸气泄漏可能造成人员烫伤。

- （4）粉尘

产品包装过程，会产生扬尘，工作人员未佩戴防护用品形成粉尘危害。

- （5）噪声

生产过程中动设备产生的振动、机械设备传动如压滤机、泵、运输车辆等设备是产生噪声的主要设备。在运行过程中产生的噪声对人体均可产生不良影响，会引起听觉功能敏感度下降，甚至造成耳聋，或引起神经衰弱、心血管和消化系统疾病；噪声同时干扰和影响信息的交流，使工作人员听不清谈话或发出的语音信号，导致操作失误率上升，引发意外事故。

2.5.2.2 氟硅酸生产过程危险性分析

- 泄漏危害

设备管路损坏、漫池，可造成氟硅酸水外泄，引起环保和安全事故；作业人员未经安全培训，操作和应急动作失误，没有佩戴劳动安全防护用品，可能造成人体灼伤和泄漏事故；作业现场未配置冲洗设施，人体灼伤后难以及时救治，可造成伤害扩大。

- 机械伤害

作业场所运动设备，如果运转外露部位未设置安全防护设施或安全防护设施缺陷、运动部件意外损坏、安全防护设施存在缺陷、操作人员无自我防范意识，可能引发机械伤害。

- 噪声

氟硅酸泵、运输车辆等，会产生噪音危害；运转设备基础松动，产生非正常位移，可导致人身伤亡和设备事故。

- 灼烫

原料中氟硅酸含量在10%左右，短时接触皮肤不会造成严重化学灼伤，但可诱发长期作业人员职业病。如果酸液进入眼部，可导致较严重灼伤。

由于本工序使用蒸汽做为浓缩热源，存在蒸气烫伤可能。

- 中毒窒息

项目中的原料氟硅酸受热会分解出少量的氟化氢和四氟化硅气体，因浓度不高，作业场所温度不高，挥发量较少，正常作业时发生急性中毒的可能性不大。但清理氟硅酸池底污泥时，可能因有毒气体浓度过高，人员没有或未正确佩戴防护用品，以及防护用品失效，发生人员中毒窒息事故。

- 淹溺

界区内各储存池、事故池容积较大，深度较深，如果防护设施缺失，人员粗心大意，可导致淹溺事故。

#### 2.5.2.3主要设备设施危险性分析

1）各种设备的选择和安装若没有选择有资质的厂家和单位所生产的合格产品，安装的设备若不符合国家规定的各项技术指标，会埋下隐患，在生产使用过程中容易发生安全事故。

2）若所选用的蒸发器或尾气吸收装置的各种附件或安全防护装置失灵（如安全阀、压力表、液位计、温度计等）或配置不到位，在运行过程中，一旦工艺操作指标出现偏差或人员操作失误，可能引起超压爆炸事故，同时造成有毒气体泄漏，引起人员中毒等事故。

3）若各种转动设备（如：泵、压滤机、抽风机）的运转部分的润滑部位缺油，会造成设备损坏及停车，停车还可能造成物料泄漏、堵塞等，引起人员伤亡事故。

4）若各种转动设备裸露在外的轴、连轴节、键和固定螺钉没有安装防护罩或防护罩损坏或检修拆下防护罩，事后未恢复，由于设备高速运转，在操作过程中，可能造成操作人员人身伤害。

5）若各种转动设备在运转过程中产生振动,长时间振动可能出现基础或地脚螺栓松动,若在巡回检查中没有及时发现,机械设备会出现剧烈振动，发生机械伤害事故。

6）中和槽、晶浆槽、高位槽等设备设施，若未采用防泄漏措施，或者设备设施未进行定期检维修，导致贮槽、管道及其阀门等存在缺陷，可能引起物料泄漏。

7）若各种工艺设备与管道及阀门的连接处出现密封不严、设备的安装、操作和维护的方法不正确，均可能引起物料外泄，造成人员中毒、窒息、烫伤等事故。

8）若蒸发器使用的安全附件等存在故障，或者安全附件未定期进行检定、校验，导致蒸发器长期超压运行，可能发生蒸发器爆炸事故。

9）若氟硅酸池、清液池、母液池未设置隔离栏杆、警示标语、安全告知，作业人员意外跌落，可发生淹溺、中毒、灼伤等事故。

10）在生产过程中使用的电气设备（包括搅拌器、泵、压滤机、旋风分离器、抽风机等）的电气线路破损或未穿钢管；作业环境潮湿；电气线路设计、安装、质量缺陷；作业人员缺乏安全知识；作业人员未执行操作规程等可能会引发触电危险。

2.5.3 公用工程及辅助设施危险性分析

2.5.3.1 供配电系统危险有害因素分析

1）触电危险性

触电的伤害机率远远高于其它伤害，这是由于作业性质决定的。引起触电事故的主要原因，除了设备缺陷，设计不周等技术因素外，大部分是由于违章操作引起的，常见的有：

（1）装设接地线不验电；

（2）线路检修时不装设或未按规定装设接地线；

（3）线路或电气设备工作完毕，未办理工作终结手续，就对停电设备恢复送电；

（4）在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施；

（5）倒闸操作不核对设备名称、编号、位置状态；

（6）跨越安全围栏或超越安全警界线；工作人员误碰带电设备；以及在带电设备附近使用钢尺，皮卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走；

（7）引线摆动碰地，触及带电体；

（8）悬垂绝缘子串的绝缘强度不够；

（9）电缆有残余电荷；

（10）工作人员擅自扩大工作范围；

（11）带电作业、无证操作、未落实工作票制等。

此外，高低压电气设备、输电线路及各种电动机械等在缺少保护或保护失灵情况下，人触及带电部位、手持电动工具漏电及异常情况的跨步电压等，都可能发生触电事故。特别是在检修、抢修作业中发生机率较高。较高的建筑物所设避雷针及接地网如果发生故障，过电压将会危及人身安全。

2）电气火灾、爆炸危险性

电火花、电弧和电气设备、部件的危险温度（大于爆炸性混合物自燃点），是引起可燃性气体、蒸汽、粉尘等燃烧爆炸的主要火源之一。

引起电气火灾和爆炸的原因有以下几个方面：

（1）短路：发生短路时电流可能超过正常时的数十倍，致使电线、电气温度急剧上升，远远超过允许值，而且伴有短路电弧发生，造成火灾；

（2）过载：线路电动机，变压器超载运行均将导致绝缘材料起火；

（3）接触不良：导线接头连接不牢或焊接不良均会使接触电阻过高，导致接头过热起火。接触不良的电线接头、开关接点、滑触线等还会迸发火花引燃周围易燃、易爆物质。

3）雷击危险性

伴随雷击出现的极高电压和极大电流，具有很大的破坏力，它包括了雷击过电压的破坏，热作用的破坏和机械作用的破坏。

（1）电作用的破坏

雷击产生数十万甚至数百万的冲击电压，可以损坏发电机、变压器、电动机、断路器等电气设备的绝缘，造成大面积长时间的停产等安全事故。

设备绝缘损坏会引起火灾事故，如果雷电对人体放电，将会使人致命。

（2）热作用的破坏

巨大的雷电流流过导体时，在极短的时间内转换成巨大的热能，从而造成发热导体周围的可燃物燃烧，如果雷电直接击在易燃物上，可能引起火灾或者爆炸。

（3）机械作用的破坏

巨大的雷电流通过被击物时，瞬间产生大量的热能，如果被击物是液体的管道或贮罐，则被击物内的液体可能急剧气化，剧烈膨胀为大量气体，致使被击物破坏或爆炸。此外静电作用力以及雷击时产生的气浪，也都具有很强的破坏作用。

4）静电危险性

（1）容易积累静电的常见部位和原因

①低导电液体在管道中的流速超过1m/s时，液体喷出管口时，液体注入容器发生冲击、冲刷或飞溅；②压缩气体、液化气体在管道中流动时和由管口喷出时；③高压可燃气体放空口或高速喷出处；④用高压蒸汽吹扫可燃易爆气体、液体贮罐内部；⑤各种低导电物料混合器的搅拌机件；⑥传动皮带与皮带轮在高速旋转中的摩擦。

（2）静电能够引起火灾的爆炸

静电在一定的条件下会形成很高的静电电压。在静电电压所产生的电场强度超过周围介质的绝缘击穿电场强度时，则会产生静电放电，如果在易燃易爆物质的场所中出现静电放电，则静电放电火花就会引起火灾和爆炸。

（3）静电引起电击

静电引起的电击不是持续通过人体的电流，而是由静放电造成的瞬间冲击性的电击，所以静电电击不会引起致命的伤害，但人体可能因此发生高空坠落，摔倒等二次事故。静电刺激人的神经系统，会使工作人员的精神紧张，工作效率降低。

2.5.3.2 给排水系统危险有害因素分析

包括生产生活给水系统、消防水系统、循环水冷却水系统和排水系统等。

1）淹溺危险性

在整个给水系统、循环水系统和排水系统中，有水库、沟、池等，若防护设施不全或生产运行管理不当，有淹溺危险性。

2）高处坠落危险性

给排水管网，有水池等高层建筑，生产操作、巡回检查、设备检修时有高处坠落危险；在水管架空位置若有可能成为行人走捷径的桥梁通道或小孩攀爬玩耍地点时也有高处坠落的危险。

3）机械伤害危险性

给排水系统有清水泵、循环泵、污水泵、冷却风机、搅拌器等传动设施或运转设备，若发生“三违”现象和防护措施失效，则存在机械伤害危险。

2.5.3.3 消防系统危险和有害因素分析

1）若系统消防设施配备不足，或消防设施布置不合理，发生火灾事故时不便扑救，造成事故扩大。

2）若所设消防设施日常检查、维护不当等，在发生事故时不能及时进行扑救，造成事故扩大。

3）若在各生产作业场所配备的消防设施与该场所可能发生的火灾事故类别不相配，一旦发生火灾事故，不能有效扑救火灾，造成事故扩大。

4）若发生火灾等事故时，区域内的消防通道堵塞，影响消防救援，会造成事故扩大。

5）当发生火灾时，不能保证提供足量的消防用水、消防设施，用于设备设施降温和灭火。会使火灾事故无法控制、扩大。

2.5.3.4 设备设施检修危险性分析

1）出现于运转设备填料密封泄漏或管道、阀门等故障，在检修中，设备、管线内可能存在一些有毒、助燃物料，如这些危险和有害物未清洗干净，或置换不合格或不按规定进行动火分析，违章动火极可能造成火灾爆炸、中毒、触电的事故。

2）作业过程、交叉作业多、高处作业多，且多有起重吊装作业、入塔进罐、池内作业不认真检查、动火制度坚持不严、没有严格监护措施，则易发生高空坠落，物体打击、机械伤害、着火、爆炸、中毒窒息和触电的危险。

3）检维修人员在检修过程中，若未在适当位置放置一定数量的消防器材，发生事故时不能及时扑救。

4）设备设施检修时，生产方和检修方若未严格执行交接手续，不能确保检修安全，容易发生火灾、爆炸，甚至人员中毒。

5）检修完毕后，若未对检修场所进行清扫，容易发生检修工具遗留在现场或设备内，可能造成事故。

6）人员在进行检修作业时若无轮流监护人员，有发生中毒、高处坠落、火灾爆炸的危险。

7）设备设施检修时，生产方和检修方若未严格执行交接手续，不能确保检修安全，容易发生事故。

8）设备检修时，必须停机检修，设备的活动部件应固定牢固，否则，可能发生机械伤害、物体打击或其它事故。

9）在各类池内检修时，未进行置换或置换不彻底，人员没有或未正确佩戴防护用品，以及防护用品失效，发生人员中毒窒息事故。

10）检修过程中，若未在适当位置放置适当消防器材，一旦发生事故时不能及时扑救。

11）检修完毕后，若未对检修场所进行清扫，容易发生检修工具遗留在现场或设备内，可能造成事故。

2.5.3.5 电气设施检修危险性分析

1）电气工作人员若未取得特种作业人员操作证，容易发生供电操作和触电事故，甚至发生错送错停电事故，而引起设备损坏，及电气火灾。

2）电气工作人员若未严格执行电气安全操作规程，容易发生电器设备损坏和触电事故。

3）电气工作人员工作时，未设置警告牌，或取下、移开和遮盖，容易发生触电事故。

4）在进行电气操作时，若未按要求做到两人进行（一人工作一人监护），容易发生触电事故。

5）用绝缘棒拉合各种开关，若未戴绝缘手套，容易发生触电事故。

2.5.3.6 受限空间作业危险性分析

检修作业过程中对产生、输送、使用毒害性物质的设备、管道进行检修时，未对与之连接的管道、设备进行封堵、阀门未切断就进入设备及管道内作业，残留及从与之相连设备、管道流入的毒害性物质可能造成作业人员中毒；在进入产生、输送、使用毒害性物质的设备、管道进行检修时，未进行吹扫或吹扫不干净、未采取通风措施或通风措施无效、未进行有害气体检测分析或分析不准确、未按规定佩戴劳动防护用品或防护用品失效、未设专人监护，残留的毒害性物质可能造成作业人员中毒死亡；在无毒害性物质的限定性空间如塔、罐内作业时未按要求采取通风措施、未派专人监护、未对限定性空间内的空气含氧量进行分析，作业人员进入限定性空间后因缺氧发生窒息甚至死亡。

2.5.3.7 其他危险和有害因素

氟化分公司在检修时，可能因违章检修电气设备、电气线路导致触电事故；违章检修运转或传动机械设备导致的机械伤害；在高于2m的作业平台进行作业时未采取有效的防护措施（如未系安全带或作业平台无防护栏等）导致的坠落伤害；对高温设备检修时未采取防护措施导致的高温物质烫伤；设备、厂内高处物体掉落、高处检修时的工具掉落等砸伤作业人员等。

2.5.3.8 特殊作业过程危险有害因素分析

若项目涉及的主要设备、设施等处出现故障需要检修、维护时，在施工、运行中有可能涉及高处作业、动火作业、临时用电等特殊作业过程，特殊作业环节事故多发主要是由于企业特殊作业管理制度执行不到位、作业前风险识别不清，作业过程中风险管控不到位以及监护人应急处置能力不足等原因。因此在进行特殊作业时必须严格执行《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871—2022）规定。

附表2.5-1 吊装作业危险性分析

| 作业 名称 | 工作 步骤 | 危 害 因 素 | 可 能 的 后 果 | 控 制 措 施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊装作业 | 作业前 | 不按规定要求办理吊装作业许可证 | 违章作业引发事故 | 严格办理吊装作业许可证，严禁违章作业，严格按规定执行 |
|  |  | 作业人员安全防护措施不落实 | 引发事故，人员伤亡 | 配备安全措施，安全带、安全帽，相关救生设备等，严格检查 |
|  |  | 作业人员未进行安全教育 | 人员伤害 | 作业前进行安全教育，对现场情况进行培训，严格按照规定执行 |
|  |  | 监护不足，监护人不到位 | 出现事故不能及时处置，造成事故扩大 | 安排责任心强有经验的人员进行监护，作业前对安全措施进行严格检查。作业过程中不得脱离岗位 |
|  |  | 消防器材不足及救援应急措施不当 | 造成事故扩大。人员伤害 | 作业前仔细检查落实配备到位，备有消防器材和药品等急救用品 |
|  |  | 钢丝绳有断股，破损严重，安全系数不合要求 | 高处坠落，人员伤害 | 使用前认真检查，符合要求才能使用。 |
|  |  | 作业材料、器具、设备等设施不安全 | 造成事故扩大。人员伤害 | 使用前认真检查，严格按规定执行 |
|  |  | 作业现场不符要求，与输电设施无安全距离 | 人员伤害 | 现场地面必须牢固，可靠，停放地点平坦。与输电线路有一定的安全距离。严格按规定执行 |
|  |  | 与现场联系不足，信号不明确，指挥混乱 | 人员伤害，财产损失 | 作业前与专人建立联系信号，统一指挥。 |
|  |  | 现场未设置安全警戒标志或警戒线 | 人员伤害 | 划定警戒线，设置安全标志 |
|  | 作业中 | 非施工人员进入施工场地 | 引发事故，人员伤害 | 交叉施工区域设专人监护，或设置警告牌，按照规定执行 |
|  |  | 未严格执行吊装作业“十不吊” | 人员伤害 | 严格执行规定：指挥信号不明或乱指挥不吊；超负荷或物件重量不明不吊；斜拉重物不吊；光线不足看不清重物不吊；重物下或上站人不吊；重物埋在地下不吊；重物紧固不牢，绳打结，绳不齐不吊；棱刃物件没有放垫措施不吊；安全装置失灵不吊；六级强风区不吊 |
|  |  | 将建筑物、构筑物作吊装锚点 | 人员伤害 | 严禁将建筑物、构筑物作为吊装锚点 |
|  |  | 作业过程中盲目起吊 | 人员伤害 | 必须先用低角度、短行程试吊，严格按照规定执行 |
|  |  | 吊起的重物在空中长时间或短时间停留 | 重物砸伤或机械倒塌 | 作业前培训，严格检查，违反者，按规定进行处理 |
|  |  | 对起吊重物进行加工 | 人员伤害 | 采取有效措施，专人监护 |
|  |  | 起重设备遇机械故障或不正常现象，在作业过程中进行调整或检修 | 高空坠落人员伤害 | 按照规定执行，作业前进行起重设备检查，记录归档。 |
|  |  | 出现危险品泄漏或其他异常情况 | 人员伤害 | 停止作业，撤离人员 |
|  |  | 涉及危险作业组合，未落实相应安全措施，办理相应许可证 | 人员伤害 | 按照规定执行，办理相关许可证，落实相关安全措施 |
|  | 完工后 | 现场没有清理 | 人员伤害 | 及时清理 |

附表2.5-2 动火作业危险性分析

| 作业 名称 | 工作 步骤 | 危 害 因 素 | 可 能 的 后 果 | 控 制 措 施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火 作业 | 作业前 | 不办理动火安全作业证 | 违章作业引发事故 | 严格办理动火安全作业证 |
|  |  | 安全措施不落实 | 引发事故 | 动火负责人负责安全措施的落实 |
|  |  | 没有安排监护人 | 不能及时发现处理作业现场出现的问题 | 安排责任心强有经验的人员进行监护 |
|  |  | 拆除的设备、管线清洗置换不合格 | 火灾、爆炸、人员伤害 | 严格按照处理方案进行清洗置换，并分析合格 |
|  |  | 拆除的设备、管线不与外界隔绝 | 火灾、爆炸、人员伤害 | 安排专人进行加盲板或者拆除一段管线进行隔绝 |
|  |  | 动火作业周围下水道、井盖没封堵、易燃杂物没清理 | 火灾、爆炸、人员伤害 | 安排专人进行清理 |
|  |  | 监护人不到位 | 出现事故不能及时处置，造成事故扩大 | 安排责任心强有经验的人员进行监护 |
|  |  | 消防器材不到位 | 不能及时灭火，造成事故扩大 | 作业前仔细检查落实配备到位 |
|  |  | 作业证手续不全 | 引发事故 | 严格按照公司有关管理规定办理作业票证 |
|  | 作业中 | 焊接把线、电焊把子漏电 | 触电、人员伤害 | 使用前认真检测设备 |
|  |  | 不正确接电焊机或不按规定接地线 | 触电、人员伤害、财产损失 | 由专业人员进行接线 |
|  |  | 焊接时焊烟大、超标 | 人员伤害 | 加强通风、佩戴劳动防护用品 |
|  |  | 焊渣飞溅 | 人员伤害 | 佩戴劳动防护用品 |
|  |  | 焊光强烈 | 人员伤害 | 佩戴劳动防护用品 |
|  |  | 气割时劳保护品穿戴不齐全 | 烫伤 | 佩戴劳动防护用品 |
|  |  | 焊花飞溅 | 烫伤 | 佩戴劳动防护用品 |
|  |  | 氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10米 | 爆炸、火灾、人员伤害 | 按要求放置 |
|  |  | 氧气瓶与乙炔瓶之间的距离小于5米 | 爆炸、火灾，人员伤害 | 按要求放置 |
|  |  | 作业人员不穿戴劳动保护用品 | 人员伤害 | 佩戴劳动防护用品 |
|  | 完工后 | 现场没有清理 | 人员伤害 | 及时清理 |
|  |  | 余火没有扑灭 | 引发事故、人员伤害 | 扑灭余火后方可离开现场 |

附表2.5-3 高处作业危险性分析

| 作业 名称 | 工作 步骤 | 危 害 因 素 | 可 能 的 后 果 | 控 制 措 施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高处 作业 | 作业前 | 不按规定要求办理高处作业许可证 | 违章作业引发事故 | 严格办理高处作业许可证，严禁违章作业，严格按规定执行 |
|  |  | 作业人员安全防护措施不落实 | 引发事故，人员伤亡 | 配备安全措施，安全带、安全帽，相关救生设备等，严格检查 |
|  |  | 作业人员未进行安全教育，不清楚现场情况 | 不能及时发现处理作业现场出现的问题，人员伤害 | 作业前进行安全教育，对现场情况进行培训，严格按照规定执行 |
|  |  | 监护不足，监护人不到位 | 出现事故不能及时处置，造成事故扩大， | 安排责任心强有经验的人员进行监护，作业前对安全措施进行严格检查。作业过程中不得脱离岗位 |
|  |  | 脚手架有缺陷或者不牢固 | 高处坠落，人员伤害 | 使用前认真检查，符合要求才能搭建。 |
|  | 作业中 | 不系安全带或安全帽，不按规定穿戴其他要求防护用品 | 引发事故，人员伤亡 | 作业前严格检查，不采取安全措施禁止作业 |
|  |  | 工作平台或梯子湿滑，下梯子脚下踩空 | 人员伤害 | 干燥后再作业，由专人监护，佩戴相应防护用品 |
|  |  | 登高梯子有缺陷或在梯子上作业时下方没人扶 | 触电、人员伤害 | 作业前严格检查，由专人监护 |
|  |  | 高处带电作业，绝缘保护措施不到位 | 人员伤害 | 必须使用绝缘工具或防护器具，作业前认真检查，严格按规定执行 |
|  |  | 高处行走或作业中，未按规定将安全带系挂 | 高空坠落人员伤害 | 作业前培训，严格检查，违反者，按规定进行处理 |
|  |  | 高处切割或施焊，下方未采取相应措施 | 火花飞溅，人员伤害 | 下方铺设保护层，配备消防器材，专人监护 |
|  |  | 易滑动、滚动的工具、材料堆放位置不正确 | 人员伤害 | 平稳堆放，工具使用时要系安全绳，不用时放入工具袋，采取防坠措施。 |
|  |  | 在不坚固的结构上作业未铺设脚手板 | 人员伤害 | 必须铺设牢固的脚手板，要有防滑措施。安全教育培训，专人监护 |
|  |  | 上下时手中持物，上下抛掷工具等物品 | 人员伤害 | 上下时集中精神，作业前安全教育培训，由专人监护 |
|  |  | 出现危险品泄漏或其他异常情况 | 人员伤害 | 停止作业，撤离人员 |
|  | 完工后 | 现场没有清理 | 人员伤害 | 及时清理 |
|  |  | 上下时未沿安全通道，随意攀登 | 引发事故、人员伤害 | 沿着安全通道或安全护栏的直梯上下，作业前安全教育，专人看护 |

附表2.5-4 进入受限空间作业危险性分析

| 作业名称 | 工作 步骤 | 危 害 因 素 | 可 能 的 后 果 | 控 制 措 施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进入受限空间作业 | 作业前 | 不按规定要求办理受限空间作业许可证和临时用电许可证，乱接电源、私自作业。 | 违章作业引发事故 | 严格办理进入受限空间安全作业证及临时用电许可证，严禁违章作业，严格按规定执行 |
|  |  | 作业人员安全防护措施不落实 | 引发事故 | 负责人负责安全措施的落实 |
|  |  | 作业人员未进行安全教育 | 不能及时发现处理作业现场出现的问题 | 作业前进行安全教育 |
|  |  | 检修的设备清洗置换不合格，氧气不足 | 火灾、爆炸、人员伤害 | 严格按照处理方案进行清洗置换，并分析合格 |
|  |  | 检修的设备不与外界隔绝 | 火灾、爆炸、人员伤害 | 安排专人进行加盲板或者拆除一段管线进行隔绝 |
|  |  | 监护不足，监护人不到位 | 出现事故不能及时处置，造成事故扩大 | 安排责任心强有经验的人员进行监护。进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，随时与设备内取得联系，不得脱离岗位 |
|  |  | 消防器材不足及应急措施不当 | 不能及时灭火，造成事故扩大。人员伤害 | 作业前仔细检查落实配备到位，设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应急救用品 |
|  |  | 通风不良 | 引发事故 | 自然通风或强制通风，或者佩戴空气呼吸器等相应措施 |
|  |  | 照明设备触电危害 | 触电、人员伤害 | 设备内照明电压应小于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业小于等于12V。 |
|  | 作业中 | 在设备内切割作业后切割物件落下，温度高 | 人员伤害 | 切割作业时，要做好安全防护措施，由专人看护 |
|  |  | 未定时检测 | 人员伤害 | 作业中加强定点监测，情况异常立即停止作业 |
|  |  | 设备内高处作业不系安全带 | 高空坠落人员伤害 | 严格检查，违反者，按规定进行处理 |
|  |  | 设备内焊接作业，烟雾大 | 人员伤害 | 加强通风、佩戴劳动防护用品 |
|  |  | 设备内作业，扳手等工具放置不稳或者把持不牢，造成脱落 | 人员伤害 | 工具放置平稳。佩戴劳动防护用品 |
|  |  | 设备内施工粉尘多 | 人员伤害 | 佩戴劳动防护用品 |
|  |  | 拆除设备人孔螺栓等配件，不按规定放置，导致高空坠落 | 人员伤害 | 集中放置指定地点，由专人看护 |
|  |  | 作业工程中出现危险品泄漏、或人员不适 | 人员伤害 | 停止作业，撤离人员佩戴劳动防护用品 |
|  | 完工后 | 现场没有清理 | 人员伤害 | 及时清理 |
|  |  | 设备内遗留异物 | 引发事故、人员伤害 | 设备内作业结束后，认真检查设备内外，不得遗留工具等 |

附表2.5-5 临时用电作业危险性分析

| 作业名称 | 工作 步骤 | 危 害 因 素 | 可 能 的 后 果 | 控 制 措 施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时用电作业 | 作业前 | 不按规定要求办理用电许可证，乱接电源 | 触电、人员伤害 | 严格按要求办理临时用电许可证 |
|  |  | 电工不掌握使用设备的性能或缺乏相应专业知识 | 触电、人员伤害 | 配备专业电工进行作业，严格执行《施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)》（JGJ46-2005） |
|  | 作业中 | 电源线路、绝缘不符合要求，有断裂破损情况 | 触电、人员伤害 | 更换符合标准的电线，严格执行《施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)》（JGJ46-2005） |
|  |  | 电工个人防护用品佩戴不齐或佩戴不当 | 触电、人员伤害 | 必须使用符合要求的防护用品绝缘工具，严格执行《施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)》（JGJ46-2005） |
|  |  | 电箱安装位置不当，现场重要或危险部位，没有醒目电气安全标志 | 触电、人员伤害 | 专业电工负责进行安装，设置明显安全标志，严格执行《施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)》（JGJ46-2005） |
|  |  | 停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护人 | 触电、人员伤害 | 悬挂警示牌，安排责任心强的监护人，严格执行《施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)》（JGJ46-2005） |
|  |  | 电缆过路无保护措施 | 触电、人员伤害 | 电缆进行穿管埋地保护措施，严格执行《施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)》（JGJ46-2005） |
|  |  | 搬迁或移动用电设备未切断电源、未经电工妥善处理 | 触电、人员伤害 | 专业电工负责相关事项，严格执行《施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)》（JGJ46-2005） |
|  |  | 施工用电设备和设施线路裸露，电线老化破皮未包 | 触电、人员伤害 | 更换符合标准的电线，严格执行《施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)》（JGJ46-2005） |
|  |  | 36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎 | 触电、人员伤害 | 严格执行《施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)》（JGJ46-2005） |
|  |  | 在潮湿场所不使用安全电压 | 触电、人员伤害 | 按照规定使用安全电压 |
|  |  | 开关箱无漏电保护器或失灵 | 触电、人员伤害 | 严格检查，更换符合标准的保护器 |
|  |  | 电箱无门锁无防雨措施 | 触电、人员伤害 | 增加门锁及防雨措施， |
|  |  | 各种设备未作保护接零或无漏电保护器 | 触电、人员伤害 | 做好保护接零或安装漏电保护器 |
|  |  | 作业条件发生变化 | 触电、人员伤害 | 重新办理用电许可证，严格执行《施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)》（JGJ46-2005） |
|  | 完工后 | 没有及时拆除临时用电设施 | 触电、人员伤害 | 及时拆除临时用电设施 |
|  |  | 非电工人员拆除临时用电设施 | 触电、人员伤害 | 严格监督，安排专业电工拆除 |

2.5.4 安全管理及应急救援危险性分析

2.5.4.1 安全管理方面的危险性分析

1）安全管理组织体系方面危险性分析

安全管理组织体系是企业安全生产重要保障，安全生产管理的分级、协调等管理缺陷，可能因为安全管理组织体系缺陷引发事故，或事故进一步扩大。

（1）安全管理组织机构的结构、人员组成不适应生产系统：

（2）未按要求配备足够的管理人员，造成安全管理工作中存在衔接不当、管理空白、专业不全等；

（3）对从业人员的安全教育培训不足，如安全生产管理人员和基层操作人员未经过培训考核或培训学时不足，不具备相应的安全生产知识和上岗能力；员工素质低下，观念落后，致使人员安全意识差、不安全行为数量增多；忽视对外协用工、外来参观、学习人员的安全教育培训等。

（4）人员职权交叉，造成管理混乱；

（5）在解决重大问题上由最高领导一人凭借经验作决策，没有征求大多数人的意见。

2）安全管理制度方面危险性分析

安全管理制度是为加强公司生产工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制订的规定：可能因为安全管理制度不健全，引发事故，其主要原因有：

（1）未根据自身特点制定、完善安全生产责任制、安全生产管理制度，造成工作中无章可循，生产次序混乱；

（2）安全生产责任制未落实到每个环节、每个岗位、每个人,各自职责不明确；

（3）不同的安全管理规章制度之间缺少相互配合和促进机制;

（4）安全管理规章制度流于形式,内容不完善、不全面;

（5）安全管理规章制度要求与实际工作脱节等。

2.5.4.2 应急救援方面危险性分析

应急救援是针对可能发生的重大事故,为保证迅速、有效、有序地开展应急救援行动,以便预防、降低事故及可能因为事故应急措施不当等引发的事故,其主要原因有；

1）公司未按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）要求编制事故应急预案;

2）应急救援时未按照事故应急原则进行处置;

3）救援人员不服从指挥;

4）事故判断不准确,导致采取的应急救援行动和战术决策不准确;

5）公司事故应急预案未按照应急部门要求评审、备案等。

## 2.6 事故案例分析

案例1 江西石磊氟化工有限责任公司“1·5” 中毒事故

2020年1月5日上午9时15分左右，江西石磊氟化工有限责任公司进行检修作业中，发生一起氢氟酸中毒事故，造成1人死亡、1人受伤。依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《危险化学品安全管理条例》等有关法律法规规定，1月7日县人民政府成立了由县应急管理局牵头，县监察委、公安局、工信局、生态环境局、总工会、九二基地办等单位组成的江西石磊氟化工有限责任公司“1·5” 中毒事故调查组。事故调查组按照“四不放过”的原则，通过现场勘验、检测鉴定、调查取证、调阅资料、人员问询、专家论证等，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质并提出了对有关事故责任人和责任单位的处理意见，并针对事故暴露出的问题，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。现将事故调查情况报告如下：

- 一、事故单位基本情况

- 江西石磊氟化工有限责任公司成立于2011年10月24日，法定代表人杨赋斌，主要负责人易学军,注册资本壹亿元整。该公司年产50000吨无水氟化氢项目于2010年12月16日由赣州市发展改革委员会（赣市发改产业字[2010]1218号）审批立项，2011年10月取得营业执照(证号：073310026215)。2017年11月取得安全生产许可证，2019年9月新增二氯甲烷等甲烷项目换证，（证号：（赣）WH安许证字［2017］0959号）。该项目主产品为无水氟化氢，生产规模为50000t/a，副产氟石膏191500t/a、副产氟硅酸13800t/a。

- 二、事故发生和报告、抢救情况

- （一）事故经过

- 2020年1月2日,该公司无水氟化氢厂粗冷凝器内部管道腐蚀穿孔，停产检修，更换了粗冷凝器并检修整条粗冷循环系统。1月5日上午7时40分，技术部主任严延平发现一线粗冷循环系统两台水泵无法启动，机修班班长刘华、设备技术员胡湘宁确认循环水泵出现故障，严延平指令机修班班长刘华安排人员对该设备进行检修。

- 2020年1月5日8时20分左右，机修班班长刘华安排机修工汪志文、刘正兴二人到一线粗冷循环系统水泵（B泵）进行检修作业。设备技术主管胡湘宁在机修工汪志文、刘正兴两人还未到现场的情况下先行到达作业现场，胡湘宁在未确认故障水泵（B泵）进出水管阀门关闭到位的情况下开始维修作业。8时30，汪志文、刘正兴两人到达了作业现场一同作业。在作业前未将池外两台循环水泵管路内的氢氟酸同时清理或置换，胡湘宁、汪志文、刘正兴均未按要求穿戴劳动防护用品。9时12分，公司无水氟化氢厂副总经理文兵斌到达现场察看检维修作业，文兵斌未穿戴任何劳动防护用品并违章进入作业区域近距离察看。9时13分，胡湘宁和汪志文两人将故障水泵（B泵）泵盖撬开时，连接处喷出大量含有氢氟酸的循环水，并直接喷射到近距离察看且未穿戴任何防护用品的文兵斌脸部及嘴上、少量溅到汪志文脚上，文兵斌、刘正兴、胡湘宁、汪志文等人迅速逃离现场。

- （二）事故救援情况

- 文兵斌逃出现场后，立即到附近的卫生间用大量清水冲洗全身，9点15分文兵斌跑至安环部办公室使用药品去氟灵紧急处理；在服用牛奶后乘皮卡车至筠门岭卫生院进行紧急救治；9点56分乘坐会昌县人民医院救护车转送至会昌县人民医院接受治疗；12点30分左右经抢救无效死亡。

- （三）事故伤亡人员情况

- 1．文兵斌，男，46岁，会昌县人。江西石磊氟化工有限责任公司无水氟化氢厂副总经理，负责生产、安全和环保管理工作。1月5日12点30分左右经抢救无效死亡。

- 2．汪志文，男，43岁，会昌县人，江西石磊氟化工有限责任公司无水氟化氢厂机修工，负责生产设备的检维修工作，在事故中右脚灼伤（轻伤），现已出院。

- （四）事故直接经济损失

- 事故造成直接经济损失约170万元。

- 三、事故原因及性质

- （一）事故直接原因

- 事故调查组通过深入调查和综合分析认定，检维修作业中，未按要求关闭循环水泵阀门，未佩戴劳动防护用品，违章冒险作业，导致大量含有氢氟酸的循环水直接喷射到正在察看的文兵斌的脸部及嘴上并溅到汪志文脚面，是事故发生的直接原因。

- （二）事故间接原因

- 1. 企业主体责任履职不到位。江西石磊氟化工有限责任公司落实安全生产责任制不力，公司领导、相关管理部门及作业人员未有效履行安全责任制；员工未严格遵守安全生产法律法规、本单位的安全生产规章制度、安全操作规程，检修现场管理混乱，未制定有效的安全防范措施和应急处置方案。

- 2. 检维修作业制度执行不到位。未制定检维修方案，未明确安全措施和应急处置预案，未执行作业审批制度。

- 3. 安全风险识别不到位。在检修作业前未开展有效的安全风险辨识，对循环水泵管路内存在氢氟酸产生的后果认识不足，未对检修作业现场采取切实有效的安全防范措施；未监督、教育检修人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

- 4. 安全意识淡薄。企业安全管理人及作业人员安全意识淡薄，在未确认安全条件下及未按要求穿戴劳动防护用品情况下违章冒险检维修作业。

- （三）事故性质

- 根据事故调查组认定，江西石磊氟化工有限责任公司无水氟化氢厂“15”中毒事故是一起生产安全责任事故。

- 四、事故责任认定及处理建议

- 根据事故调查原因和事故责任认定，依据有关法律、法规，对事故有关责任单位和责任人员提出处理意见。

- （一）事故责任单位

- 江西石磊氟化工有限责任公司对事故隐患排查治理不力，在实施有较大危险因素的场所检修作业中，落实检修作业安全管理制度和安全责任制不力；未有效督促从业人员严格执行安全生产法律法规、公司安全规章制度和安全操作规程；检维修作业未制定检修工作方案；未组织开展安全风险辨识；未对检修作业现场采取切实有效的安全防范措施；未监督、教育检修人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，现场安全管理混乱，导致发生生产安全责任事故，违反了《安全生产法》第三十二条、第三十八条、第四十一条、第四十二条等有关规定。建议由县应急管理局按照《安全生产法》第一百零九条规定，对该公司处以50万元的罚款。

- （二）事故相关责任人员

- 1. 文兵斌（死者），系公司分管生产、安全和环保的负责人，落实本单位安全生产规章制度、操作规程和安全生产责任制不到位。未有效履行分管安全负责人的安全生产工作职责，在这次检维修作业中，对分管部门及下属未制定和报批检修方案，未进行检修风险辨识，未明确安全措施和应急处置预案，对检修作业人员未佩戴和使用劳动防护用品，在未确认安全条件下进行违章冒险检修作业等违章行为不但没有予以制止、听之任之。且本人未佩戴劳动防护用品擅自进入检修作业现场察看检修情况，安全意识淡薄、思想麻痹大意、工作失职。违反了《安全生产法》第十八条第（五）款、第三十八条第（一）款、第四十二条规定和《危险化学品安全管理条例》第四条等有关规定。对事故负有直接领导责任和主要责任。鉴于文兵斌在事故中死亡，建议不予追究其责任。

- 2. 杨赋斌，系公司法人代表，未认真履行企业法人安全生产职责，落实企业安全生产主体责任不力，安全管理混乱，对未制定检修工作方案；未组织开展安全风险辨识；未对检修作业现场采取切实有效的安全防范措施；未监督、教育检修人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品等情况失察。其行为违反了《安全生产法》第五条、第十八条第（五）款、第三十八条第（一）款、第四十一条、第四十二条和《危险化学品安全管理条例》第四条等有关规定，对事故负有主要领导责任。

- 建议由县应急管理局按照《安全生产法》第九十二条第（一）款规定，对杨赋斌给予10.8万元的罚款。责令其在企业职工大会上作出深刻检讨。

- 3.易学军，系公司主要负责人，落实本单位安全生产责任制不到位，未有效履行企业主要负责人对本单位安全生产工作职责，组织排查安全隐患不力，对安全管理人员和从业人员执行安全生产法律法规、本单位的安全生产规章制度和安全操作规程以及监督、教育检修人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品等情况失察。其行为违反了《安全生产法》第五条、第十八条第（五）款、第三十八条、第四十一条、第四十二条和《危险化学品安全管理条例》第四条等有关规定，对事故负有重要领导责任。

- 建议由县应急管理局按照《安全生产法》第九十二条第（一）款规定，对易学军给予7.2万元的罚款。责令其在企业职工大会上作出深刻检讨。

- 4.肖伟，系化工安环部主任，未认真履行企业安全管理人员的职责，执行公司安全管理制度不到位。对检维修作业未制定检维修工作方案、未组织开展风险辨识、未明确安全措施和应急处置预案以及在检维修作业中未佩戴和使用劳动防护用品等问题失察，其行为违反了《安全生产法》第二十二条第（5）（6）（7）款规定。对“15”中毒事故负有管理责任。

- 建议由县应急管理局按照《安全生产法》第九十三条规定，责令企业停止其安全生产管理的执业资格，向公司作出深刻的书面检查。

- 5.严延平，系石磊氟化工生产技术部主任，未有效履行安全管理职责，在组织安排检修作业前，未制定报批检修作业方案，未进行检修风险辨识，未明确检修安全措施和应急处置预案，在检修作业中未督促检修人员佩戴、使用劳动防护用品和在未确认安全条件下指挥机修工进行违章冒险检修作业。同时对整个检修存在的安全风险隐患摸排不力，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。其行为违反了《安全生产法》第三十八条、第四十一条、第四十二条等规定，对“15”中毒事故负有主要责任和领导责任。

- 建议由县应急管理局按照《安全生产法》第九十四条规定，对严延平给予1万元的罚款，责令公司免除其技术部主任职务。

- 6.胡湘宁，系江西石磊氟化工责任有限公司无水氟化氢厂设备技术主管，安全意识淡薄，履行安全生产职责不到位。在检修作业前，未制定和报批检修方案，未进行检修风险辨识，未明确安全措施和应急处置预案，未佩戴和使用劳动防护用品和在未确认安全条件下带领机修班工人进行违章冒险检修作业。其行为违反了《安全生产法》第三十八条、第四十一条、第四十二条的规定，对事故负有直接责任。

- 建议由县应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，对胡湘宁给予处5千元的罚款，责令公司予以辞退处理。

- 7.刘华、刘正兴、汪志文，系石磊氟化工机修工，安全意识淡薄，未认真履行从业人员的安全生产权利和义务。在没有看到检修方案及检修作业审批表的情况下违章冒险作业，同时在检修作业中未佩戴和使用劳动防护用品。其行为违反了《安全生产法》第五十条、第五十一条、第五十四条等规定，对事故负有次要责任。责令公司对其按照企业有关规章制度给予处理。

- 五、防范措施和整改建议

- （一）江西石磊氟化工有限责任公司要严格执行检维修作业安全管理制度，深刻吸取本次事故教训，举一反三，严格执行国家有关安全生产法律法规和标准规范要求，完善并严格执行检修管理制度、安全作业管理制度、教育培训制度，明确设备装置(系统)停车检修的范围和时间要求，制定检修计划和方案，建立完善检维修记录、档案，特别是检维修方案中要充分考虑长期处于备用、停用状态设备的安全性、可靠性，按照规章制度做好备用、停用状态设备的安全应急处置工作。

- （二）江西石磊氟化工有限责任公司要强化检修作业前风险辨识工作，严格执行检维修过程安全风险自查制度，强化关键环节作业安全管理，严格作业安全许可。认真开展作业前的风险辨识，检查确认作业安全条件，对进入受限空间、动火等特殊作业和长期备用、停用设备，要实施升级管理，分管负责人及安全管理人员必须亲自组织现场作业安全条件确认，采取坚决措施，降低、消除事故发生的可能性。要加强检修作业现场管理，特别是高危作业现场的安全控制，严格控制检修作业现场人员数量，同时检修作业人员、监护人员应选择安全的工作位置，做好撤离、疏散、救护等应急准备工作。

- （三）江西石磊氟化工有限责任公司要强化对员工的安全教育培训，组织开展经常性反“三违”活动，强化企业三级安全培训教育，提高全员安全风险意识。要强化企业安全生产执行力，强化生产作业过程中各级各类管理人员和从业人员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程等安全生产执行力，督促本公司从业人员强化自我防护意识，杜绝违章指挥和冒险作业。同时要强化对从业人员应急救援知识培训，完善各类应急预案，定期组织演练。

- （四）江西石磊氟化工有限责任公司要加强设备设施的管理，加强设备设施的管理，坚决杜绝设备带病运行，强化事故隐患排查治理，定期对生产装置、储存设备、工艺管道及连接件巡回检查，发现泄漏和异常情况要及时处理，对于失灵或失效部件要立即维修或更换。

- （五）江西石磊氟化工有限责任公司要严格执行安全生产法律法规有关安全生产培训教育规定，强化生产经营单位的主要负责人、安全管理人员和特种作业人员等“三类”的培训教育，取得安全生产资格证，做到持证上岗。

- 案例2 氟硅酸贮槽事故分析

- 事件概述：2018年12月，中国宜兴一家橡胶化工厂发生氟硅酸贮槽事故，造成7人死亡、5人受伤。事故原因是贮槽内氟硅酸泄漏，导致槽内压力增大，最终发生爆炸。

- 原因分析：

- 设计缺陷

- 氟硅酸是一种高剧毒、腐蚀性危险品，其贮槽必须采用特殊防护措施。然而，在该案件中，贮槽并未考虑到氟硅酸的腐蚀性，导致贮槽内腐蚀严重，厚度不足，容易破损。

2）检修不到位

贮槽的安全因素与检修无疑是息息相关的。然而，据了解，该厂均未对贮槽进行定期检查和维护。如在检修中发现容器内腐蚀现象，就应该及时进行修补或更换，以确保设备的完好性。

3）违规操作

在事故发生前，几名工人涉嫌违规操作贮槽，在未经允许的情况下拆除压力表等设备，导致泄漏无法及时发现和控制。同时，涉事工人在现场大量吸烟、打火机等行为也是对生产安全的极大威胁。

4）设备维护

企业应该根据设备的运行条件和环境因素，制定相应的保养和维修管理计划，并加强设备的监控和检查力度，保证设备的安全运行。

5）培训与教育

企业应该加强人员的安全培训和教育，定期召开生产安全教育培训和演练活动，提高员工的安全意识和应急处置能力。

6）规范操作

企业应该建立和完善工作操作规程，并对员工进行严格的操作技能培训和考核，确保员工能够正确操作和使用设备，减少操作人员错操作的可能性。

结论

氟硅酸贮槽事故的发生，一方面是设备设计、检修和维护等方面的缺陷所致，另一方面也与操作人员在生产过程中的违规行为有关。企业应该从源头控制风险，加强安全管理，从而降低生产安全事故的发生率。

2.7 危险化学品重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识。

1）辨识的依据、方法

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），有如下定义，危险化学品：具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品；单元：涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元；临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量；危险化学品重大危险源：长期或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元；生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元；储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，贮存区以罐区防火堤为界限划分为独立单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立单元；混合物：两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

规范性引用文件

GB30000.2，化学品分类和标签规范，第2部分：爆炸物；

GB30000.3，化学品分类和标签规范，第3部分：易燃气体；

GB30000.4，化学品分类和标签规范，第4部分：气溶胶；

GB30000.5，化学品分类和标签规范，第5部分：氧化性气体；

GB30000.7，化学品分类和标签规范，第7部分：易燃液体；

GB30000.8，化学品分类和标签规范，第8部分：易燃固体；

GB30000.9，化学品分类和标签规范，第9部分：自反应物质和混合物；

GB30000.10，化学品分类和标签规范，第10部分：自然液体；

GB30000.11，化学品分类和标签规范，第11部分：自然固体；

GB30000.12，化学品分类和标签规范，第12部分：自热物质和混合物；

GB30000.13，化学品分类和标签规范，第13部分：遇水放出易燃气体的物质和混合物；

GB30000.14，化学品分类和标签规范，第14部分：氧化性液体；

GB30000.15，化学品分类和标签规范，第15部分：氧化性固体；

GB30000.16，化学品分类和标签规范，第16部分：有机过氧化物；

GB30000.18，化学品分类和标签规范，第18部分：急性毒性。

危险化学品应依据其危险特性及其数量进行重大危险源辨识，具体见表1和表2。危险化学品的纯物质及其混合物应按规范性引用文件的规定进行分类。危险化学品重大危险源可分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。

生产单元、储存单元内存在的危险化学品的数量等于或超过表1、表2规定的临界量，即被定义为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

（1）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定义为重大危险源。

（2）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按下式进行计算，若满足公式，则定义为重大危险源：

S=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≥1

式中：

S———————辨识指标；

q1,q2,…,qn————每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1,Q2,…,Qn————与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

2）辨识过程

项目生产过程列入《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）标准的危险物质有氟化氢，临界量为1t，密度为0.7kg/m3。氟化氢在实际生产中为非原料、产品、中间产品形态，在浓缩过程中会产生少量氟化氢气体。按系统内部空间总容积100m3，全部成分为氟化氢。

则系统保有量为100m3×0.7kg/m3=70kg=0.07t

S=q1/Q1=0.07/1=0.07＜1

辨识结果：根据上述辨识及计算，昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司不构成危险化学品重大危险源。

2.8 剧毒品、易制毒化学品、易制爆化学品辨识

根据《危险化学品目录（2022版）》，氟化分公司涉及的危险化学品氟硅酸、氟硅酸镁、氟化氢、四氟化硅均不属于剧毒品。

根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，2018年9月18日公布的国务院令第703号修正），氟化分公司涉及的危险化学品氟硅酸、氟硅酸镁、氟化氢、四氟化硅均不在《易制毒化学品管理条例》附表所列的38种易制毒化学品中，均不属于易制毒化学品。

2.9 重点监管的危险化学品辨识

根据《首批重点监管的危险化学品名录》，氟化分公司涉及的危险化学品氟化氢为首批重点监管的危险化学品，但氟化氢为生产过程中产生的废气量小，企业设有废气处理装置。根据《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），氟化分公司涉及的危险化学品氟硅酸、氟硅酸镁、氟化氢、四氟化硅未列入目录中，不涉及第二批重点监管的危险化学品。

2.10 重点监管的危险化工工艺辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）及《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号），氟化分公司所采用的生产工艺不属于首批重点监管的危险化工工艺。

2.11 高毒物品辨识结果

根据《高毒物品目录》（2003年版）有关规定，氟化分公司生产经营过程涉及的危险化学品中，氟硅酸、氟硅酸镁、氟化氢、四氟化硅均为高毒物品。

## 2.12特别管控危险化学品辨识结果

根据《特别管控危险化学品目录》（2020年第1号）有关规定，氟化分公司生产经营过程涉及的危险化学品中不涉及特别管控的危险化学品。

附件3  安全评价方法简介

3.1 安全检查表法

安全检查表评价法（SafetyCheckList，简称SCL），是安全评价的常规方法，具有简便、实用、有效的特点，常常用于对安全生产管理，对熟知的工艺设计、物料、设备或操作规程进行分析，也可用于新开发工艺过程的早期阶段，识别和消除在类似系统的多年操作中所发现的危险。这种方法主要是依据国家、地区、行业等相关的标准、法规编制检查表，针对检查内容判断是否、有无，从而找出系统中存在的缺陷、疏漏、隐患、问题，并提出在工程设计、建设或运行过程中应注意的问题。

3.2 作业条件危险性评价法

作业条件危险性评价法是一种简便易行的评价方法，用来评价人们在某种具有潜在危险环境中作业的危险性。该法以被评价的环境与某些作为参考的环境进行比较为基础，采用专家“评分”的办法确定各种自变量的分数值，最后根据总的危险分数值来评价其危险性。该法已用于一些工业企业危险性的评价，取得较好效果。

本评价项目中采用格雷厄姆法来对项目生产过程及公用工程及辅助设施的危险性进行评价。

格雷厄姆和金尼认为影响危险性的主要因素有三个：

1）发生事故或危险事件的可能性；

2）暴露于这种危险环境的频率；

3）事故一旦发生时可能产生的后果。

前两者可以看作是危险概率，后者则相当于危险严重度。这样，危险性可以下式来表达：

危险性（D）＝L×E×C

式中：L―事故或危险事件发生的可能性；

E―暴露于危险环境的频率；

C―危险严重度。

（1）可能性因素L

事故或危险事件发生的可能性是与它们实际的数学概率相关联的。绝对不可能发生的事件的概率为0，而必然发生的事件的概率则为1。但在实际情况中，绝对不可能发生的事故是不存在的，只能说可能性极小，概率趋于0。所以，可能性因素L的分数值取值范围为1～10具体见附表图3.2-1。

附表3.2-1 事故或危险事件发生的可能性L的分数值表

| 分 数 值 | 事 故 或 危 险 事 件 发 生 的 可 能 性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全会被预料到 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 不经常，但可能 |
| 1 | 完全意外，极少可能 |
| 0.5 | 可以设想，但高度不可能 |
| 0.2 | 极不可能 |
| 0.1 | 实际上不可能 |

（2）暴露于危险环境的频率E

操作人员出现在危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性就越大，相应的危险性也就越大。连续出现在危险环境的情况其频率分为10，非常罕见地暴露于危险环境则为0.5。具体分数值见附表3.2-2。

附表3.2-2 暴露于潜在危险环境频率E的分数值

| 分 数 值 | 暴 露 于 危 险 环 境 的 频 率 |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露于潜在危险环境 |
| 6 | 逐日在工作时间内暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然暴露 |
| 2 | 每月暴露一次 |
| 1 | 每年几次出现在危险环境 |
| 0.5 | 非常罕见地暴露于危险环境 |

（3）事故或危险事件的危险严重度C

事故或危险事件对人身伤害的严重程度变化范围很大，可以从伤害直至死亡事故，规定分数值1~100。具体分数值见附表3.2-3。

附表3.2-3 事故或危险事件的危险严重度C的分数值

| 分 数 值 | 可 能 结 果 |
| --- | --- |
| 100 | 大空难，许多人死亡 |
| 40 | 空难，数人死亡 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 |
| 7 | 严重，严重伤害 |
| 3 | 重大，致残 |
| 1 | 引人注目，需要救护 |

（4）危险性程度分级

在确定了上述三个因素的分数值后，其三者的乘积即为总的危险性分数值D。根据相关资料，将危险性程度分级的相应分数值列入附表3.2-4。

附表3.2-4危险性程度分级的分数值

| 分 数 值 | 危 险 性 程 度 |
| --- | --- |
| >320 | 极其危险 |
| 160~320 | 高度危险 |
| 70~160 | 显著危险 |
| 20~70 | 可能危险 |
| <20 | 稍有危险 |

3.3评价方法选择汇总

表3.3-1 评价方法选择一览表

| 序号 | 评 价 单 元 划 分 | 评 价 方 法 选 择 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂址及总平面布置单元 | 安全检查表法 |
| 2 | 生产工艺及设备设施单元 | 安全检查表法、作业条件危险性分析法（格雷厄姆法） |
| 3 | 公用工程及辅助设施单元 | 安全检查表法 |
| 4 | 安全管理及应急救援单元 | 安全检查表法 |
| 5 | 危险化学品生产单位申请换证条件单元 | 安全检查表法 |

附件4  安全条件和安全生产条件分析评价

4.1 厂址及总平面布置评价单元分析评价

4.1.1 厂址和总平面布置安全检查表

本节根据《化工企业总图运输设计规范》（GB50489－2009）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）等标准、规范，对公司周边环境、平面布置及建构筑物进行检查评价，具体检查情况见附表4.1-1。

附表4.1-1 厂址及总平面布置安全检查表

| 序号 | 检 查 项 目 | 依 据 标 准 | 检 查 情 况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 厂址 |  |  |  |
| 1 | 选择厂址应根据地震、软地基、湿陷性黄土、膨胀土等地质因素以及飓风、雷暴、沙暴等气象危害因素，采取可靠技术方案.避开断层、滑波、泥石流、地下溶洞等发育地区。 | 《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）第3.1.2条 | 厂址不在上述区域内。 | 符合要求 |
| 2 | 厂址选择应符合国家工业布局和当地城镇总体规划及土地利用总体规划的要求。厂址选择应严格执行国家建设前期工作的有关规定。 | 《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）第3.1.1条 | 厂址选择符合当地规划。 | 符合要求 |
| 3 | 厂址选择应同时满足交通运输设施、能源和动力设施、防洪设施、环境保护工程及生活等配套建设用地的要求。 | 《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）第3.1.4条 | 厂址交通较为方便。 | 符合要求 |
| 4 | 厂址应具有方便和经济的交通运输条件。临江、河、湖、海的厂址，通航条件能满足工厂运输要求时，应充分利用水路运输，且厂址宜靠近适于建设码头的地段。 | 《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）第3.1.6条 | 厂址交通较为方便。 | 符合要求 |
| 5 | 厂址应有充足、可靠的水源和电源，且应满足企业发展需要。 | 《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）第3.1.7条 | 厂区水源、电源满足生产需求。 | 符合要求 |
| 6 | 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量（特别）大的工业企业宜靠近水源及电源地 。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB 50187-2012） 第3.0.6条 | 厂区水源、电源满足生产需求 | 符合要求 |
| 7 | 厂址应满足适宜的地形坡度，尽量避开自然地形复杂、自然坡度大的地段，应避免将盆地、积水洼地作为厂址。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB 50187-2012） 第3.0.10条 | 厂址周围地势平坦。 | 符合要求 |
| 8 | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列规定： ①当厂址不可避免不受洪水、潮水、或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、排涝 措施； ②凡受江、河、潮、海洪水、潮水或山洪威胁的工业企业，防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201的有关规定。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB 50187-2012） 第3.0.12条 | 厂址不受洪水潮水或内涝威胁。 | 符合要求 |
| 9 | 下列地段和地区不应选为厂址： ①发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区； ②有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； ③采矿陷落（错动）区地表界限内； ④爆破危险界限内； ⑤坝或堤决溃后可能淹没的地区； ⑥有严重放射性物质污染影响区； ⑦生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域； ⑧对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内； ⑨很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段； ⑩具有开采价值的矿藏区； 受海啸或湖涌危害的地区。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB 50187-2012） 第3.0.14条 | 厂址不在上述区域。 | 符合要求 |
| 二 | 总平面布置 |  |  |  |
| 1 | 化工企业之间、化工企业与其他工矿企业、交通线站、港埠之间的卫生防护距离应满足国家现行标准《工业企业设计卫生标准GB Z1附录B和《石油化工企业卫生防护距离》SH 3093的要求，防火间距应满足现行国家标准石油化工企业设计防火规范》GB 50160和《建筑设计防火规范》GB 50016等规范的要求。 | 《化工企业安全卫生设计规范》 （HG 20571-2014）第 3.1.5条 | 企业与周边设施之间的防火间距满足要求。 | 符合要求 |
| 2 | 总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求： ①在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置； ②应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度； ③厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整； ④功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB 50187-2012）第 5.1.2条 | 总平面布置合理，按功能分区设置。 | 符合要求 |
| 3 | 厂区的通道宽度，应符合下列要求： ①应符合通道两侧建筑物、构筑物及露天设施对防火、安全与卫生间距的要求； ②应符合铁路、道路与带式输送机通廊等工业运输线路的布置要求； ③ 应符合各种工程管线的布置要求； ④ 应符合绿化布置的要求； ⑤应符合施工、安装与检修的要求； ⑥应符合竖向设计的要求； ⑦ 应符合预留发展用地的要求。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB 50187-2012）第 5.1.4条 | 厂区道路宽度设置合理。 | 符合要求 |
| 4 | 总平面布置应采取防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害的安全保障措施，并应符合现行国家有关工业企业卫生设计标准的规定。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB 50187-2012）第 5.1.7条 | 设置了机械通风和尾气处理装置 | 符合要求 |
| 5 | 总平面布置，应合理地组织货流和人流，并应符合下列要求： ①运输线路的布置，应保证物流顺畅、径路短捷、不折返； ② 应避免运输繁忙的铁路与道路平面交叉； ③应使人、货分流，应避免运输繁忙的货流与人流交叉； ④应避免进出厂的主要货流与企业外部交通干线的平面交叉。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB 50187-2012）第 5.1.8条 | 总平布置设置合理，合理组织货流和人流。 | 符合要求 |
| 6 | 仓库与堆场，应根据贮存物料的性质、货流出入方向、供应对象、贮存面积、运输方式等因素，按不同类别相对集中布置，并为运输、装卸、管理创造有利条件，且应符合国家现行的防火、防爆、安全、卫生等工程设计标准的有关规定。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB 50187-2012）第 5.6.1条 | 仓库单独设置，与周边设施符合安全防火距离要求。 | 符合要求 |
| 7 | 厂区出入口的位置和数量，应根据企业的生产规模、总体规划、厂区用地面积及总平面布置等因素综合确定，并应符合下列要求： ① 出入口的数量不宜少于2个； ②主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧；主要货流出入口应位于主要货流方向，应靠近运输繁忙的仓库、堆场，并应与外部运输线路连接方便； ③ 铁路出入口，应具备良好的瞭望条件。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB 50187-2012）第 5.7.4条 | 厂区根据实际需要设置一个主要出入口，分为人流通道和货流通道。 | 符合要求 |
| 8 | 消防车道的布置，应符合下列要求： ① 道路宜呈环状布置； ②车道宽度不应小于4.0m； ③应避免与铁路平交。必须平交时，应设备用车道，且两车道之间的距离，不应小于进入厂内最长列车的长度。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB 50187-2012）第 6.4.11条 | 厂区位于天辰公司内，能行成环形消防车道，道路宽度不小于4m。 | 符合要求 |
| 9 | 员工宿舍严禁设置在厂房内 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）第3.3.5条 | 员工宿舍未设置在厂房内。 | 符合要求 |
| 10 | 员工宿舍严禁设置在仓库内 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）第3.3.9条 | 项目区域内未设置员工宿舍。 | 符合要求 |
| 11 | 厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等之间的防火间距不应小于表3.4.1 的规定。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）第3.4.1条 | 项目区域内建筑物之间的防火间距满足要求建规要求。 | 符合要求 |
| 12 | 工业企业厂区总平面布置应明确功能分区，可分为生产区、非生产区、辅助生产区。 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）第5.2.1.1条 | 厂区总平面布置功能分区明确，具体设置详见附件6.36。 | 符合要求 |
| 13 | 产生噪声的车间，应在控制噪声发生源的基础上，对厂房的建筑设计采取减轻噪声影响的措施，注意增加隔声、吸声措施。 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）第6.3.1.6条 | 生产区远离办公辅助区，减小噪声对人员的影响。 | 符合要求 |
| 三 | 建构筑物 |  |  |  |
| 1 | 高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库和储存可燃液体的多层丙类 仓库，其耐火等级不应低于二级。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）第3.2.7条 | 项目未涉及高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库和储存可燃液体的多层丙类仓库。 | 符合要求 |
| 2 | 除本规范另有规定外，仓库的层数和面积应符合表3.3.2的规定。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）第3.3.2条 | 项目仓库火灾危险性为戊类，一层，240m2，符合表3.3.2 | 符合要求 |
| 3 | 除本规范另有规定外，不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积应符合表5.3.1的规定。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）第5.3.1条 | 门卫室、巡检室等的防火分区满足规范要求。 | 符合要求 |
| 4 | 厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于表3.7.4的规定。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）第3.7.4条 | 厂房内共设置3个安全出口，厂房内任一点至最近安全出口的直线距离为15m，小于表3.7.4规定的75m，具体设置详见附图总平面布置图。 | 符合要求 |
| 5 | 厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度，应根据疏散人算按每100人的最小疏散净宽度不小于表3.7.5条的规定计算。但疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.10m，疏散走道的最小净宽度不宜小于1.40m，门的最小净宽度不宜小于0.90m。当每层疏散人数不相等时，疏散楼梯的总净宽度应分层计算。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）第3.7.5条 | 厂房内疏散楼梯宽1.4m、走道宽1.5m、门最小净宽度为0.9m，各自总净宽度满足要求。 | 符合要求 |

通过检查表评价可知：企业总平面布置符合《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）等标准规范的要求。

4.1.2 厂内建构筑物与周边建筑物距离检查表

经安全评价人员现场测量调查，氟化分公司位于天辰公司生产厂区内，生产厂房西北面与公路相隔，距离14.5m为天辰公司机修、辅助设施等，东北面距离50m为天辰公司渣场和锅炉房；东南面距离20m为云南澄江华业磷化工有限责任公司磷矿石库房；西南面距离50m为云南澄江华业磷化工有限责任公司生产装置。

依据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）生产厂房与周边企业、建构筑安全距离见附表4.1-2：

附表4.1-2 生产厂房与周边企业、建构筑安全距离表

| 项目建构筑名称 | 周边设施 | 方位 | 规范防火间距/m | 实测距离/m | 合规性 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂房（戊类、框架结构、二层二级耐火等级） | 天辰公司机修、辅助设施（戊类） | 西北面 | 10 | 14.5 | 符合 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）表3.4.1 |
|  | 锅炉房（丁类） | 东北面 | 10 | 50 | 符合 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）表3.4.1 |
|  | 华业公司磷矿石库房（戊类） | 东南面 | 10 | 20 | 符合 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）表3.4.1 |
|  | 华业公司生产装置（戊类） | 西南面 | 10 | 50 | 符合 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）表3.4.1 |
| ①建（构）筑物防火间距的起算点是外墙、外缘、外壁的最近距离； ②上表中黑体字部分为标准值；上述设计值是根据设计图纸上的比例估算和现场检查情况得出； ③上表的距离是根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）表3.4.1； ④上述设计值均是指距最近建构筑物之间的距离。 |  |  |  |  |  |  |

附表4.1-3 项目内建（构）筑物之间的安全距离表

| 项目建构筑名称 | 方位 | 周边设施 | 规范防火间距/m | 实测距离/m | 合规性 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂房（戊类） | 东北面 | 备件间、缓冲库、成品仓库、（戊类） | 不限 | 紧邻 | 符合 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）表3.4.1及注2、6，即当戊类厂房与戊类仓库相邻时，相邻较高一面外墙为防火墙，或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1．00h时，其防火间距不限， |
|  |  | 监控室、实验室、巡检室和化验室（戊类） | 10 | 16 | 符合 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）表3.4.1 |
| ①建（构）筑物防火间距的起算点是外墙、外缘、外壁的最近距离； ②上表中黑体字部分为标准值；上述设计值是根据设计图纸上的比例估算和现场检查情况得出； ③上表的距离是根据《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）表3.4.1； ④上述设计值均是指距最近建构筑物之间的距离。 ⑤《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）表3.4.1 注2 两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙，或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1．00h时，其防火间距不限，但甲类厂房之间不应小于4m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面外墙均为不燃性墙体，当无外露的可燃性屋檐，每面外墙上的门、窗、洞口面积之和各不大于外墙面积的5％，且门、窗、洞口不正对开设时，其防火间距可按本表的规定减少25％。甲、乙类厂房(仓库)不应与本规范第3．3．5条规定外的其他建筑贴邻。 ⑥当丙、丁、戊类厂房与丙、丁、戊类仓库相邻时，应符合本表注2、3的规定。 |  |  |  |  |  |  |

通过检查表评价可知：该公司与周边企业建构筑物，企业内建构筑物布置满足《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）的要求。

4.1.3 单元小结

通过以上分析评价可知：

1）昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司厂址周围无重点生态保护区，厂内按功能分区，布置合理，生产装置均位于厂区内部，其厂址及总平面布置符合《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)、《化工企业安全卫生设计规范》(HG20571-2014)、《建筑设计防火规范（2018年版）》(GB50016-2014)等标准、规范的要求。

2）氟化分公司与周边设施的防火距离及氟化分公司区域内各建构筑物间的防火距离符合《建筑设计防火规范（2018年版）》(GB50016-2014)及《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2019）要求。

3）当厂内发生事故时，对厂外周边企业、居民生活不会产生影响。厂区外部周边企业的正常生活对其生产不会产生影响。

4）氟化分公司所在地的自然条件对该建设项目的影响在可接受和可控制的范围内，没有发现重大不利安全影响。

4.2 生产工艺及设备设施单元评价

4.2.1 生产工艺及设备设施安全检查表评价

根据《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014），编制安全检查表对昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司生产工艺及设备设施进行分析评价。

附表4.2-1 生产工艺及设备设施安全检查表

| 序号 | 检 查 内 容 | 依 据 标 准 | 检 查 情 况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产设备的各种受力零、部件及其联接，必须合理选择结构、材料、工艺和安全系数，在规定使用寿命内按规定使用时，不得产生断裂和破碎。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第2.2条 | 氟化分公司内生产设备各种受力零、部件及其联接均在使用寿命内使用。 | 符合要求 |
| 2 | 生产设备不得在振动、风载或其他预期的外载荷作用下倾覆，或产生不应有的位移。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第2.4.1条 | 氟化分公司内生产设备均采取牢靠的固定措施。 | 符合要求 |
| 3 | 设计、选择和布置操纵器，应与人体操作部分的特性（特别是功能特性），以及控制任务相适应。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第2.6.1条 | 氟化分公司内生产装置的操纵器均按要求进行了设置。 | 符合要求 |
| 4 | 生产设备上供人员作业的工作位置，应安全可靠。其工作空间应保证操作人员的头、臂、手、腿、足有充分的活动余地。危险作业点，应留有足够的退避空间。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第2.7条 | 氟化分公司内生产设备人员工作的操作位置，按要求进行了设置，能满足作业人员的巡检空间。 | 符合要求 |
| 5 | 生产设备必须保证操作点和操作区域有充足的照度。但要消除各种频闪效应和眩光现象。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第2.8.1条 | 氟化分公司设备周围设置照明灯。 | 符合要求 |
| 6 | 生产设备内部需要经常进行观察的部位，应备有照明装置或电源插座。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第2.8.2条 | 氟化分公司生产设备内部不需要经常进行观察。 | 符合要求 |
| 7 | 生产设备上的相对运动部位，应具有良好的润滑条件，并尽可能采用集中润滑或自动润滑方式。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第2.9.1条 | 生产设备上的相对运动部位，具有良好的润滑条件。 | 符合要求 |
| 8 | 人员易触及的可动零、部件，应尽可能封闭，以避免在运转时与其接触。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第3.1.1条 | 对人员易触及的可动零、部件采取了封闭设施，主要设置机械防护罩进行保护。 | 符合要求 |
| 9 | 设备运行时，操作者需要接近的可动零、部件，必须配置必要的安全防护装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第3.1.2条 | 配备了相应的安全防护装置。 | 符合要求 |
| 10 | 生产设备的控制装置，应安装在使操作者能看到整个设备动作的位置上。对于某些开车时在控制点看不见全貌的生产设备，应配置开车预警信号装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第3.6.1.4条 | 氟化分公司内的设备控制装置按要求进行了设置，设置在易于辨识的位置。 | 符合要求 |
| 11 | 生产设备因意外起动可能危及人身安全时，必须配置起强制作用的安全防护装置（有的需要配置两种以上互为联锁的安全装置），以防止意外起动。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第3.6.3.2条 | 配置了相应的安全防护装置。 | 符合要求 |
| 12 | 设计生产设备，应通过下列途径保证其安全卫生：选择最佳设计方案并进行安全卫生评价；对可能产生的危险因素和有害因素采取有效防护措施；在运输、贮存、安装、使用和维修等技术文件中写明安全卫生要求。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第4.4条 | 氟化分公司的生产设备采购合格生产厂家生产的设备，并安装了有效的防护设施，制定了相关的安全规程。 | 符合要求 |
| 13 | 用于制造生产设备的材料，在规定使用期限内必须能承受在规定使用条件下可能出现的各种物理的、化学的和生物的作用。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第5.2.1条 | 氟化分公司内的相应生产设备的材料在施工前进行了检查验收，符合相应的要求。 | 符合要求 |
| 14 | 易被腐蚀或空蚀的生产设备及其零部件应选用耐腐蚀或耐空蚀材料制造，并应采取防蚀措施。同时，应规定检查和更换周期。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第5.2.4条 | 氟化分公司的生产设备和零部件采用了相应的耐蚀材料，并采取了相应的防腐蚀措施。 | 符合要求 |
| 15 | 设计操作位置，必须充分考虑人员脚踏和站立的安全性。a.若操作人员经常变换工作位置，则必须在生产设备上配备安全走板。安全走板的宽度应不小于500mm；b.若操作人员进行操作、维护、调节的工作位置在坠落基准面2m以上时，则必须在生产设备上配置供站立的平台和防坠落的护栏、护板或安全圈等；c.生产设备应具有良好的防渗漏性能。对有可能产生渗漏的生产设备，应有适宜的收集和排放装置，必要时，应设有特殊防滑地板。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第5.7.4条 | 氟化分公司按要求设置了相应的安全防护措施（护栏、盖板等）。 | 符合要求 |
| 16 | 以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，都必须设置安全防护装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第6.1.6条 | 氟化分公司的相关设备设施按要求设置了安全防护设施（防护罩、网等）。 | 符合要求 |
| 17 | 应优先采用先进的生产工艺、技术和原材料，工艺流程的设计宜使操作人员远离热源，同时根据其具体条件采取必要的隔热、通风、降温等措施，消除高温职业危害。 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）6.2.1.1条 | 公司生产采用的生产工艺属于国内较成熟的生产工艺。生产过程中为作业人员配备必要的劳动防护用品。 | 符合要求 |
| 18 | 应采用没有危害或危害较小的新工艺、新技术、新设备。淘汰职业病危害严重又难以治理的落后的工艺和设备，降低、减少、削弱生产过程对环境和操作人员的危害。 | 《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）第3.3.2条 | 氟化分公司采用的生产工艺、工艺设备为国内较为成熟的设备。 | 符合要求 |
| 19 | 各种仪器、仪表、监测记录装置等，必须选用合理，灵敏可靠，易于辨识。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008） | 氟化分公司工艺系统的各种仪器、仪表、监测记录装置选用合理，仪器、仪表定期检验合格，灵敏可靠。 | 符合要求 |

通过检查表评价可知：昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司生产工艺及设备设施符合《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）的规定。

4.2.2	 作业条件危险性评价法评价

氟硅酸镁生产包括中和、浓缩结晶、干燥包装三个工序。

氟硅酸生产只涉及浓缩过程。

通过作业条件危险性评价法分析，可知在生产过程中危险事件发生可能性L，由于是有可能发生，因此L值取3；操作过程每周一次或偶尔暴露在危险环境中，因此E值取6；根据该作业环境中产生的危害对人体伤害和物质损失的可能程度，危险严重度C值取3。按照以上取值计算：

危险性（D）＝L×E×C

＝3×6×3

＝54

对照危险性程度分级的分数值可以得出该项目各生产场所的危险性程度。按照以上方法取值，并计算D值，列入下表。

附表4.2-2  LEC评价表

| 单元 项目 |  | 事故类型 | L | E | C | D | 危险程度分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟硅酸镁生产 | 中 和 | 中毒窒息 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 可能危险 |
|  |  | 灼 烫 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
|  |  | 机械伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 可能危险 |
|  |  | 粉 尘 | 3 | 6 | 1 | 18 | 稍有危险 |
|  |  | 淹 溺 | 1 | 6 | 1 | 6 | 稍有危险 |
|  |  | 触 电 | 1 | 1 | 3 | 3 | 稍有危险 |
|  | 浓缩结晶 | 中毒窒息 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 可能危险 |
|  |  | 灼 烫 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
|  |  | 爆 炸 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 可能危险 |
|  |  | 触 电 | 1 | 1 | 3 | 3 | 稍有危险 |
|  |  | 化学腐蚀 | 3 | 6 | 3 | 54 | 可能危险 |
|  | 干燥包装 | 中毒窒息 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 可能危险 |
|  |  | 机械伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 可能危险 |
|  |  | 灼 烫 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
|  |  | 粉 尘 | 3 | 6 | 1 | 18 | 稍有危险 |
|  |  | 噪 声 | 0.2 | 6 | 1 | 1.2 | 稍有危险 |
| 氟硅酸生产 | 浓 缩 | 中毒窒息 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 可能危险 |
|  |  | 灼 烫 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
|  |  | 机械伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 可能危险 |
|  |  | 淹 溺 | 1 | 6 | 1 | 6 | 稍有危险 |
|  |  | 噪 声 | 0.2 | 6 | 1 | 1.2 | 稍有危险 |

通过检查表评价可知：项目生产工艺、设备为国内成熟工艺、设备生产，不属于国家明令禁止使用或淘汰的。生产设备为正规厂家生产，生产设施、设备安全维护符合相关要求，生产工艺过程及作业场所符合相关安全规范。

根据作业条件危险性评价法评价知，生产过程中，中毒窒息、灼烫、机械伤害、爆炸、化学腐蚀为可能危险等级，粉尘、淹溺、触电、噪声为稍有危险等级；	其中若发生触电、淹溺事故，机械伤害、灼烫等可能造成人员伤亡，企业在生产过程中的安全工作予以高度重视，并加强作业场所的安全管理，防微杜渐，严防事故的发生。日常还要加强设备维护管理、精心操作，杜绝违章作业；不断加强对操作人员的技术、技能培训，提高操作水平和危险自救互救能力。

4.2.3 危险化学品安全检查分析

本节采用安全检查表法检查储存设施是否满足我国有关法律法规和标准的要求作出评价。

按《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，第645号令修订）、《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022）等法律、法规及标准的规定，对危险化学品贮存场所单元安全检查，安全检查表见下表。

附表4.2-3危险化学品贮存安全检查表

| 序号 | 检 查 内 容 | 依 据 标 准 | 检 查 情 况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。 危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危险特性的，应当立即公告，并及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。 | 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第十五条 | 企业按要求提供了“一书一签”。“一书一签”的内容符合国家标准的要求。 | 符合要求 |
| 2 | 生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。 生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。 | 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第二十条 | 已设置明显的安全警示标志 | 符合要求 |
| 3 | 生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。 | 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第二十一条 | 生产区设置通讯、报警装置。 | 符合要求 |
| 4 | 危险化学品的包装应当符合法律、行政法规、规章的规定以及国家标准、行业标准的要求。 危险化学品包装物、容器的材质以及危险化学品包装的型式、规格、方法和单件质量（重量），应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应。 | 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第十七条 | 包装符合法律、法规和规章要求。 | 符合要求 |
| 5 | 危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并由专人负责管理；剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。 危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。 | 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第二十四条 | 氟化分公司危险化学品贮存方式、方法与储存数量符合国家标准，并由专人管理。 | 符合要求 |
| 6 | 储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度。 对剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，储存单位应当将其储存数量、储存地点以及管理人员的情况，报所在地县级人民政府安全生产监督管理部门（在港区内储存的，报港口行政管理部门）和公安机关备案。 | 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第二十五条 | 建立《危险化学品储存、出入库管理制度》，并严格按制度执行。 | 符合要求 |
| 7 | 危险化学品专用仓库应当符合国家标准、行业标准的要求，并设置明显的标志。储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的专用仓库，应当按照国家有关规定设置相应的技术防范设施。 储存危险化学品的单位应当对其危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验。 | 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第二十六条 | 设置相应的技术防范设施。 | 符合要求 |
| 12 | 储存危险化学品的仓库和场所应设置明显的安全标志，并符合GB 2894《安全标志及其使用导则》规定。 | 《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022）第5.2.1 条 | 现场检查已设置明显的安全标志。 | 符合要求 |
| 13 | 库区内严禁吸烟和使用明火，库区内应建立动火作业安全管理制度、电器安全管理制度。 | 《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022）条5.2.2条 | 现场检查未发现吸烟和使用明火的现象。 | 符合要求 |
| 14 | 定期检查仓储设施设备、消防器材、电闸线路、防护用品、机械工具、通信与报警装置是否完好有效。 | 《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022）第8.2.2条 | 现场检查设施完好有效。 | 符合要求 |
| 15 | 危险化学品储存应符合下列要求： - ①危险化学仓库、罐区、储存场所应根据危险品性质设计相应的防火、防爆、防腐、泄压、通风、调节温度、防潮、防雨等设施，并应配备通信报警装置和工作人员的防护用品。 - ②危险化学品库区设计应根据化学性质、火灾危险性分类储存进行设计。性质相抵触或消防要求不同的危险化学品，应按分开储存进行设计。 | 《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014） 第4.5.1条 | 氟化分公司按要求设置。 | 符合要求 |

通过检查表评价可知：昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司危险化学品贮存设施《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，第645号令修订）等法律、法规及标准的要求。

通过检查表评价可知：昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司贮存设施满足《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，第645号令修订）、《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022）等法律、法规及标准的规定。

4.2.4 单元小结

氟化分公司生产工艺、设备为国内成熟工艺、设备生产，不属于国家明令禁止使用或淘汰的。生产设备为正规厂家生产，生产设施、设备安全维护符合相关要求，生产工艺过程及作业场所符合相关安全规范。

根据作业条件危险性评价法评价知，生产过程中，中毒窒息、灼烫、机械伤害、爆炸、化学腐蚀为可能危险等级，粉尘、淹溺、触电、噪声为稍有危险等级；	其中若发生触电、淹溺事故，机械伤害、灼烫等可能造成人员伤亡，企业在生产过程中的安全工作予以高度重视，加强作业场所的安全管理，防微杜渐，严防事故的发生。日常还要加强设备维护管理、精心操作，杜绝违章作业；不断加强对操作人员的技术、技能培训，提高操作水平和危险自救互救能力。

4.3 公用工程及辅助设施单元评价

4.3.1 供配电安全检查

根据《用电安全导则》（GB/T13869-2017）、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）、《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）等标准规范的规定，对该公司的供配电采用安全检查表法进行分析评价。

附表4.3-1 供配电安全检查表

| 序号 | 检 查 内 容 | 依 据 标 准 | 检 查 情 况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用电产品应具有符合规定的铭牌或标志，以满足安装、使用和维护的要求。 | 《用电安全导则》（GB/T13869-2017）第5.2条 | 氟化分公司厂内的用电产品均有符合相关规定的铭牌和标志。 | 符合要求 |
| 2 | 用电产品应该在规定使用寿命内使用，超过使用寿命期限的应及时报废或更换，必要时按照相关规定延长使用寿命。 | 《用电安全导则》（GB/T13869-2017）第6.3条 | 氟化分公司厂区内的用电产品在规定使用寿命内使用，定期进行检查更换。 | 符合要求 |
| 3 | 任何用电产品在运行过程中，应有必要的监控或监视措施；用电产品不允许超负荷运行。 | 《用电安全导则》(GB/T13869-2017)第6.4条 | 电气装置未超负荷运行或带故障使用。 | 符合要求 |
| 4 | 用电产品和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。 | 《用电安全导则》（GB/T13869-2017）第6.5条 | 用电设备和电气线路周围有足够的安全通道和工作空间，附近不堆放危险物品。 | 符合要求 |
| 5 | 正常运行时会产生飞溅火花或外壳表面温度较高的用电产品，使用时应远离可燃物质或采取相应的密闭、隔离等措施，用完后及时切断电源。 | 《用电安全导则》（GB/T13869-2017）第6.6条 | 氟化分公司作业区周边无其他可燃物质。 | 符合要求 |
| 6 | 用电产品的电气线路须具备足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并应定期检查。 | 《用电安全导则》（GB/T13869-2017）第6.7条 | 氟化分公司厂区使用的电气线路具备足够的绝缘强度、机械强度和导电能力。 | 符合要求 |
| 7 | 变电所的所址应根据下列要求，经技术经济等因素综合分析和比较后确定：①宜接近负荷中心；②宜接近电源侧；③应方便进出线；④应方便设备运输；⑤不应设在有剧烈振动或高温的场所；⑥不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所，当无法远离时，不应设在污染源盛行风向的下风侧；⑦不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方，也不宜设在与上述场所相贴邻的地方，当贴临时，相邻的隔墙应做无渗漏、无结露的防水处理；⑧当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时，变电所的所址应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定；⑨不应设在地势低洼和可能积水的场所；⑩不宜设在对防电磁干扰有较高要求的设备机房的正上方、正下方或与其贴邻的场所，当需要设在上述场所时，应采取防电磁干扰的措施。 | 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）第2.0.1条 | 配电室均接近负荷中心，进出方便，设备运输方便，周围无激烈振动或高温的场所，符合本条的规定。 | 符合要求 |
| 8 | 油浸变压器的车间内变电所，不应设在三、四级耐火等级的建筑物内；当设在二级耐火等级的建筑物内时，建筑物应采取局部防火措施。 | 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）第2.0.2条 | 根据以往的安全评价报告结合现场调查，符合此条要求。 | 符合要求 |
| 9 | 配电装置的布置和导体、电器、架构的选择，应符合正常运行、检修以及过电流和过电压等故障情况的要求。 | 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）第3.1.1条 | 氟化分公司选用技术先进，经济适用和节能的设备，没有不符合国家或行业标准的产品。 | 符合要求 |
| 10 | 配电所专用电源线的进线开关宜采用断路器或负荷开关-熔断器组合电器。当进线无继电保护和自动装置要求且无需须带负荷操作时，可采用隔离开关或隔离触头。 | 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）第3.2.2条 | 氟化分公司进线开关采用相应的断路器。 | 符合要求 |
| 11 | 配电所的非专用电源线的进线侧，应装设断路器或负荷开关-熔断器组合电器。 | 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）第3.2.4条 | 氟化分公司非专用电源线设置有带保护的开关设备。 | 符合要求 |
| 12 | 变电所宜单层布置。当采用双层布置时，变压器应设在底层。设于二层的配电室应设搬运设备的通道、平台或孔洞。 | 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）第4.1.7条 | 氟化分公司配电室布置合理。 | 符合要求 |
| 13 | 设置于变电所内的非封闭式干式变压器，应装设高度不低于1.8m的固定围栏，围栏网孔不应大于40mm×40mm。变压器的外廓与遮栏的净距不宜小于0.6m，变压器之间的净距不应小于1.0m。 | 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）第4.2.5条 | 氟化分公司所设置的变压器安全设施防护符合上述要求。 | 符合要求 |
| 14 | 变压器室、配电室和电容器室的耐火等级不应低于二级。 | 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）第6.1.1条 | 配电室的耐火等级为二级。 | 符合要求 |
| 15 | 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时，应采用不然材料制作的双向弹簧门。 | 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）第6.2.2条 | 氟化分公司配电室的防火门向外开启。 | 符合要求 |
| 16 | 变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆等进入室内的设施。 | 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）第6.2.4条 | 配电室门窗设置防小动物进入措施。 | 符合要求 |
| 17 | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内不应有无关的管道和线路通过。 | 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）第6.4.1条 | 无其他无关的管道和线路通过。 | 符合要求 |
| 18 | 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全、经济损失上所造成的影响程度进行分级，并应符合下列规定：符合下列情况之一时，应视为一级负荷①中断供电将造成人身伤亡时。②中断供电将在经济上造成重大损失时。③中断供电将影响重要用电单位的正常工作。在一级负荷中，当中断供电将造成重大设备损坏或发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷，以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷，应视为一级负荷中特别重要的负荷。符合下列情况之一时，应视为二级负荷①中断供电将在经济上造成较大损失时。②中断供电将影响较重要用电单位的正常工作。不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。 | 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）第3.0.1条 | 氟化分公司的用电负荷等级为二级。 | 符合要求 |
| 20 | 供电电压大于等于35kV时，用户的一级配电电压宜采用10kV；当6kV用电设备的总容量较大，选用6kV经济合理时，宜采用6kV；低压配电电压宜采用220/380V，工矿企业亦可采用660V；当安全需要时，应采用小于50V电压。 | 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）第5.0.2条 | 氟化分公司一级配电采用10kV，低压配电采用220/380V。 | 符合要求 |

由上述安全检查表的检查结果可知：昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司的供配电系统均按《用电安全导则》（GB/T13869-2017）、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）、《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）等国家相关标准规范进行了安装、使用，符合相关的规范要求，能满足生产的需要，保障生产的供配电安全。

4.3.2 给排水检查

根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）等相关要求，编制检查表对氟化分公司的给排水情况进行检查，其检查结果见下表。

附表4.3-2 给排水安全检查表

| 序号 | 检 查 内 容 | 依 据 标 准 | 检 查 情 况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地应有完整、有效的雨水排水系统。场地雨水的排除方式，应结合工业企业所在地区的雨水排除方式、建筑密度、环境卫生要求、地质和气候条件等因素，合理选择暗管、明沟或地面自然排渗等方式。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第7.4.1条 | 氟化分公司厂内按设计要求对排水系统进行了施工，有较完整、有效的雨水排水系统。 | 符合要求 |
| 2 | 场地雨水排水设计流量计算，应符合现行国家标准《室外排水设计标准》GB50014-2021规定。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第7.4.2条 | 氟化分公司厂内按设计要求对排水系统进行了施工，场地雨水排水符合有关规定要求。 | 符合要求 |
| 3 | 当采用明沟排水时，排水沟宜沿铁路、道路布置，并宜避免与其交叉。排出厂外的雨水，应避免对其它工程设施或农田造成危害。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第7.4.3条 | 明沟排水沟沿厂内道路布置，排出厂外的雨水，没有对其它工程设施造成危害。 | 符合要求 |
| 4 | 排水明沟的铺砌方式，应根据所处地段的土质和流速等情况确定，应符合下列规定：厂区明沟宜加铺砌；对厂容、卫生和安全要求较高的地段，尚应铺设盖板；矿山及厂区的边缘地段，可采用土明沟。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第7.4.4条 | 氟化分公司内的排水沟采用明沟。 | 符合要求 |

由上述安全检查表的检查结果可知：昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司的给排水系统均按国家相关的标准规范进行了安装、使用，符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）等相关的规范要求，能满足生产的需要。

4.3.3 消防设施检查

根据《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第81号）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）等法规、标准的相关要求，对氟化分公司消防安全检查情况见下表。

附表4.3-3 消防安全检查表

| 序号 | 检 查 内 容 | 依 据 标 准 | 检 查 情 况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。 | 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第81号）第十六条 | 氟化分公司设置有消火栓，生产车间均已配置灭火器。 | 符合要求 |
| 2 | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。 | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）第5.1.1条 | 氟化分公司灭火器设置在明显和便于取用的地点，不影响安全疏散。 | 符合要求 |
| 3 | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）第5.1.3条 | 灭火器的摆放稳固，其铭牌朝外。手提式灭火器设置在灭火器箱内，灭火器箱未上锁。 | 符合要求 |
| 4 | 在开关站、变配电室、控制室、液压站等按规定配有足够数量的干粉灭火器。 | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005） | 氟化分公司在配电室、柴油发电机房、生产车间、装卸区均配置了灭火器等消防设施。、 | 符合要求 |
| 5 | 在主要生产区域设有室内消火栓、室外消火栓及消防管网。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014） | 氟化分公司生产车间设置有室内消火栓，消防管采用直埋敷设。 | 符合要求 |
| 6 | 除住宅外的民用建筑、厂房（仓库）、储罐（区）、堆场应设置灭火器；住宅宜设置灭火器或轻便消防水龙。灭火器的配置设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）第8.1.6条 | 氟化分公司灭火器的配置设计符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。 | 符合要求 |
| 7 | 厂房（仓库）的消防给水系统应设室外消防栓和室内消防栓。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）第8.1.2条 | 消防给水系统设有室外消防栓和室内消防栓。 | 符合要求 |

由上述安全检查表的检查结果可知：昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司的消防设施符合《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第81号）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）等规范的相关要求。

4.3.4 单元小结

1）昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司的供配电系统均按《用电安全导则》（GB/T13869-2017）、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）、《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）等国家相关标准规范进行了安装、使用，符合相关的规范要求，能满足生产的需要，保障生产的供配电安全。

2）昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司的给排水系统均按国家相关的标准规范进行了安装、使用，符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）等相关的规范要求，能满足生产的需要。

3）昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司的消防设施符合《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第81号）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）等规范的相关要求。

4.4 安全管理及应急救援单元评价

4.4.1 安全管理安全评价

本节根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）、《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监管总局令〔2015〕第80号）等法律、法规的要求，对公司安全管理现状进行检查评价，具体检查情况见附表4.4-1。

附表4.4-1 安全管理安全检查表

| 序号 | 检 查 内 容 | 依 据 标 准 | 实 际 情 况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理组织机构 |  |  |  |  |
| 1 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第24条 | 公司设有安全生产领导小组，配备专职安全员1人，取得安全管理资格证。详见企业原始资料附件6.11；6.8。 | 符合要求 |
| 2 | 生产经营单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第8条 | 公司设有安全生产领导小组，配备专职安全员1人，取得安全管理资格证。 | 符合要求 |
| 安全管理制度 |  |  |  |  |
| 1 | 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第4条 | 检查：氟化分公司建立了安全生产标准化管理制度，建立安全风险险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。详见企业原始资料附件6.30。 | 符合要求 |
| 2 | 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第5条 | 公司安全生产责任作了规定。 | 符合要求 |
| 3 | 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第41条 | 氟化分公司已建立安全风险险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。详见企业原始资料附件6.30。 | 符合要求 |
| 4 | 企业应当建立全员安全生产责任制，保证每位从业人员的安全生产责任与职务、岗位相匹配。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第13条 | 企业根据实际生产情况，制度了相应从业人员的安全职责。 | 符合要求 |
| 5 | 企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度①安全生产例会等安全生产会议制度；②安全投入保障制度；③安全生产奖惩制度；④安全培训教育制度；⑤领导干部轮流现场带班制度；⑥特种作业人员管理制度；⑦安全检查和隐患排查治理制度；⑧重大危险源评估和安全管理制度；⑨变更管理制度；⑩应急管理制度；⑪生产安全事故或者重大事件管理制度；⑫防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；⑬工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；⑭动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；⑮危险化学品安全管理制度；⑯职业健康相关管理制度；⑰劳动防护用品使用维护管理制度；⑱承包商管理制度；⑲安全管理制度及操作规程定期修订制度。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局41号令）第14条 | 企业根据生产情况制定了安全标准化制度汇编，包含以上制度。详见企业原始资料附件6.19。 | 符合要求 |
| 6 | 企业应当根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局41号令）第15条 | 公司根据实际需求，制定了生产工艺操作规程。详见企业原始资料附件6.19。 | 符合要求 |
| 7 | 生产经营单位应当建立健全下列制度：①安全生产责任制度；②安全生产例会制度；③安全生产奖惩制度；④安全生产教育培训制度；⑤安全生产检查制度；⑥生产经营场所、设备、设施安全管理制度；⑦安全生产风险分级管理控制制度；⑧危险源管理制度；⑨安全生产应急管理和事故报告处理制度；⑩危险作业、特种作业人员、劳动防护用品管理制度；⑪法律法规规定的其他安全生产制度。 | 《云南省安全生产条例》（已由云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订通过）第十八条 | 企业制定了相应的安全职责、安全培训教育制度、安全劳动防护用品（具）以及其他相应的安全管理制度。 | 符合要求 |
| 8 | 危险化学品安全管理，应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化和落实企业的主体责任。 生产、储存、使用、经营、运输危险化学品的单位（以下统称危险化学品单位）的主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。 危险化学品单位应当具备法律、行政法规规定和国家标准、行业标准要求的安全条件，建立、健全安全管理规章制度和岗位安全责任制度，对从业人员进行安全教育、法制教育和岗位技术培训。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。 | 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号公布，第591号第一次修正，第645号第二次修正）第4条 | 企业根据生产情况制定了安全标准化制度汇编，严格按制度执行。详见企业原始资料附件6.19。 | 符合要求 |
| 建立安全教育、培训制度 |  |  |  |  |
| 1 | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第27条； | 公司主要负责人和安全生产管理人员有安全生产知识和管理能力考核合格证。详见企业原始资料附件6.8。 | 符合要求 |
| 2 | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第28条 | 公司“安全培训教育制度”作了相应规定。 | 符合要求 |
| 3 | 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第29条 | 公司“安全培训教育制度”作了相应规定。 | 符合要求 |
| 4 | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第30条 | 特种作业人员按要求培训并取证。详见企业原始资料附件6.9。 | 符合要求 |
| 5 | 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。 | 《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号）第六条 | 公司主要负责人、安全生产管理人员已经过安全教育培训，并取得相应上岗资格证书。详见企业原始资料附件6.8。 | 不符合要求 |
| 6 | 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种设备作业人员），应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第594号）第三十八条 | 该项目涉及的特种作业人员持证上岗。详见企业原始资料6.9。 | 符合要求 |
| 7 | 企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员必须具备与其从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，依法参加安全生产培训，并经考核合格，取得安全合格证书。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局41号令）第16条 | 企业主要负责人、专职安全员均已取得安全资格证书。 | 符合要求 |
| 8 | 特种作业人员应当依照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证书。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局41号令）第16条 | 氟化分公司涉及的特种作业人员持证上岗。 | 符合要求 |
| 9 | 生产经营单位应当按照有关规定对从业人员、被派遣劳动者和实习人员，以及离岗后重新上岗、换岗和采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备人员进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的，不得安排上岗作业。 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、地点、内容、师资、参加人员、考核结果等情况。 | 《云南省安全生产条例》（已由云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订通过）第二十二条 | 氟化分公司建立了《安全培训教育制度》，并严格按制度执行。 | 符合要求 |
| 安全生产检查制度 |  |  |  |  |
| 1 | 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责: ①建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设; ②组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程; ③组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划; ④保证本单位安全生产投入的有效实施; ⑤组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患; ⑥组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案; ⑦及时、如实报告生产安全事故。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第21条； | 已开展相关工作。 | 符合要求 |
| 2 | 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第41条； | 已开展相关工作。 | 符合要求 |
| 3 | 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第46条； | 已开展相关工作。 | 符合要求 |
| 4 | 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第59条； | 检查：氟化分公司建立了《隐患治理管理制度》，并严格按制度执行。 | 符合要求 |
| 5 | 生产经营单位应当制定符合有关法律法规规定的安全生产自检自查标准，建立事故隐患排查治理长效机制。 生产经营单位应当实行事故隐患清单管理，及时消除事故隐患;不能及时消除的，应当采取安全防范措施，制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和应急预案。 生产经营单位可以委托具备相应能力的技术服务机构进行安全风险分析和事故隐患排查。 生产经营单位应当如实记录事故隐患排查治理情况，按照规定向有关部门报告，并向从业人员通报。 | 《云南省安全生产条例》（已由云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订通过）第十九条 | 检查：氟化分公司建立了《隐患治理管理制度》，并严格按制度执行。 | 符合要求 |
| 安全费用投入保障 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责: ①建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设; ②组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程; ③组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划; ④保证本单位安全生产投入的有效实施; ⑤组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患; ⑥组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案; ⑦及时、如实报告生产安全事故。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第21条 | 检查：氟化分公司建立了《安全生产费用管理制度》，并严格按制度执行。 | 符合要求 |
|  | 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院应急管理部门征求国务院有关部门意见后制定。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第23条 | 氟化分公司已按要求提取并使用安全生产费用。 |  |
|  | 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第31条 | 检查核实已按要求执行 | 符合要求 |
|  | 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第47条 | 检查核实已按要求执行 | 符合要求 |
|  | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。具体范围和实施办法由国务院应急管理部门会同国务院财政部门、国务院保险监督管理机构和相关行业主管部门制定。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第51条 | 检查核实已按要求参加工伤保险和安全生产责任保险。 | 符合要求 |
| 生产管理 |  |  |  |  |
| 1 | 必须编制产品的工艺规程，并根据工艺规程和安全管理制度编制操作法，严格按操作法进行操作。 | 《化工企业安全管理制度》第56条 | 该厂编制了相关生产工艺操作规程。 | 符合要求 |
| 2 | 不准踩踏管道、阀门、电线、电缆架及各种仪表管线等设施，去危险部位检查，必须有人监护。 | 《化工企业安全管理制度》第60条 | 根据厂内负责人介绍，该项目在生产期间，相关人员去危险部位检查时，均有人监护。 | 符合要求 |
| 3 | 严格安全纪律，禁止无关人员进入操作岗位和运用生产设备、设施和工具。 | 《化工企业安全管理制度》第61条 | 厂内相关人员能够严格安全纪律。 | 符合要求 |
| 4 | 在工艺过程或机电设备处在异常状态时，不准随意进行交接班。 | 《化工企业安全管理制度》第63条 | 厂内制定了交接班制度。 | 符合要求 |
| 5 | 各种条件具备后开车，开车过程中要加强有关岗位之间的联络，严格按开车方案中的步骤进行，严格遵守升降温、升降压和加减负荷的幅度（速率）要求。 | 《化工企业安全管理制度》第69条 | 项目生产过程中，按照工艺规程逐一进行。 | 符合要求 |
| 7 | 发现或发生紧急情况，必须先尽最大努力作出妥善处理，同时向有关方面报告，必要时，先处理后报告。 | 《化工企业安全管理制度》第76条 | 根据厂内负责人介绍，项目生产过程中，若发生事故，其现场人员能够做到所述程序。 | 符合要求 |
| 8 | 发生停电、停水、停气（汽）时，必须采取措施，防止系统超温、超压、跑料及机电设备的损坏。 | 《化工企业安全管理制度》第78条 | 生产过程中，若发生停电、停水事故时，将采取一定措施。 | 符合要求 |
| 9 | 对所有易燃、易爆物品和可能产生火灾、爆炸危险的生产、储运、销售、使用过程及其相关的设备，进行严格管理。 | 《化工企业安全管理制度》第111条 | 该厂对所述内容能够做到严格管理。 | 符合要求 |
| 其它方面的管理 |  |  |  |  |
| 1. | 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第36条 | 根据业主提供的资料记录，厂内对安全设备基本能够做到经常性维护、保养，定期检测。 | 不符合要求 |
| 2 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第24条 | 已按规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 符合要求 |
| 3 | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第35条 | 已设置明显的安全警示标志。 | 符合要求 |
| 4 | 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。禁止占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第42条 | 经检查氟化分公司内无员工宿舍。 | 符合要求 |
| 5 | 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第44条 | 检查能严格按规定执行。 | 符合要求 |
| 6 | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第45条 | 已懔从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 符合要求 |
| 7 | 生产经营单位发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第50条 | 已建立《事故管理制度》，并严格按制度执行。 | 符合要求 |
| 8 | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。具体范围和实施办法由国务院应急管理部门会同国务院财政部门、国务院保险监督管理机构和相关行业主管部门制定。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第51条 | 检查核实已按要求参加工伤保险和安全生产责任保险。详见企业原始资料附件6.13、6.14。 | 符合要求 |
| 9 | 危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。 危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危险特性的，应当立即公告，并及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。 | 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号公布，第591号第一次修正，第645号第二次修正）第15条 | 已提供安全技术说明书和安全标签。 | 符合要求 |
| 10 | 生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。 生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。 | 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号公布，第591号第一次修正，第645号第二次修正）第20条 | 设置监控、报警、防雷、防静电设施，并进行经常性维护、保养。 | 符合要求 |
| 11 | 生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。 | 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号公布，第591号第一次修正，第645号第二次修正）第21条 | 设置报警设施，并进行经常性维护、保养。 | 符合要求 |
| 12 | 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第二十七条 | 特种设备的安全附件进行定期校验、检修。详见企业原始资料附件6.20、6.21。 | 符合要求 |
| 13 | 生产经营单位应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局第30号令、根据国家安全生产监督管理总局第80号令）第三十五条 | 建立了特种作业人员管理制度，对特种作业人员培训等工作做出明确规定。 | 符合要求 |

由上述安全检查表的检查结果可知：氟化分公司安全管理符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号，自2021年9月1日起施行）、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号，第79号第一次修正，第89号第二次修正）、《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监管总局令〔2015〕第80号）等法律法规的有关要求。

4.4.2 应急救援安全评价

本节根据《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院第708号令）、《生产安全事故应急预案管理办法》（2019年7月11日应急管理部令第2号令修订）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）等有关要求，对该公司应急救援进行检查评价，具体检查情况见附表4.4-2。

附表4.4-2 事故应急救援安全检查表

| 序号 | 检 查 内 容 | 依 据 标 准 | 检 查 情 况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。生产经营单位应根据有关法律、法规和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点、科学合理确立本单位的应急预案体系，并注意与其他类别应急预案相衔接。 | 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020） 第5.1条 | 已按照要求编制生产安全事故应急预案并到澄江市应急管理局备案，详见企业原始资料6.10。 | 符合要求 |
| 2 | 生产经营单位主要负责人负责组织编制和实施本单位的应急预案，并对应急预案的真实性和实用性负责；各分管负责人应当按照职责分工落实应急预案规定的职责。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第五条 | 编制了应急预案并到澄江市应急管理局备案，详见企业原始资料6.10。 | 符合要求 |
| 3 | 生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号） 第六条 | 经检查有相关内容。 | 符合要求 |
| 4 | 编制应急预案前，编制单位应当进行事故风险辨识、评估和应急资源调查。事故风险辨识、评估，是指针对不同事故种类及特点，识别存在的危险危害因素，分析事故可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，评估各种后果的危害程度和影响范围，提出防范和控制事故风险措施的过程。 应急资源调查，是指全面调查本地区、本单位第一时间可以调用的应急资源状况和合作区域内可以请求援助的应急资源状况，并结合事故风险辨识评估结论制定应急措施的过程。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号） 第十条 | 经检查有相关内容。 | 符合要求 |
| 5 | 生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。 应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号） 第十九条 | 公司已按相关要求执行。 | 符合要求 |
| 6 | 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。 县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当对本行政区域内前款规定的重点生产经营单位的生产安全事故应急救援预案演练进行抽查；发现演练不符合要求的，应当责令限期改正。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号） 第三十三条 | 公司已按相关要求执行。 | 符合要求 |
| 7 | 应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号） 第三十四条 | 公司按相关要求执行。 | 符合要求 |
| 8 | 生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号） 第三十八条 | 公司按相关要求执行。成立应急指挥部，有应急救援队伍。详见企业原始资料附件6.24。 | 符合要求 |
| 9 | 生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。 | 《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院第708号令）第五条 | 编制的应急预案有相应的内容，并向从业人员公布。 | 符合要求 |
| 10 | 生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。 | 《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院第708号令）第十五条 | 对从业人员进行教育和培训。 | 符合要求 |
| 11 | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当根据本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，配备必要的灭火、排水、通风以及危险物品稀释、掩埋、收集等应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 | 《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院第708号令）第十三条 | 应急物资及装备定期维护。 | 符合要求 |

由上述安全检查表的检查结果可知：氟化分公司应急救援符合《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院第708号令）、《生产安全事故应急预案管理办法》（2019年7月11日应急管理部令第2号令修订）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）等有关要求的规定。

4.4.3 单元小结

根据上表知，该公司主要负责人及专职安全生产管理人员取得安全生产知识和管理能力考核合格证，持证上岗；特种作业人员经有资格培训单位进行培训、考核、取证后持证上岗；为从业人员配备有劳动防护用品；建立了安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程，编制了安全生产事故应急预案并到应急管局备案；配备了相应急器材及设施，并定期组织演练。

4.5 重大安全隐患判定符合性分析

本节根据《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>的通知》（安监总管三[2017]121号）有关内容，对昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司进行重大安全隐患判定：

附表4.5-1 重大生产安全事故隐患判定表

| 序号 | 检 查 内 容 | 依 据 标 准 | 检 查 情 况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）的通知》（安监总管三[2017]121号） | 主要负责人、安全生产管理人员经考核合格，持证上岗，详见企业原始资料6.8。 | 符合要求 |
|  | 特种作业人员未持证上岗。 |  | 特种作业人员持证上岗，详见企业原始资料6.9。 | 符合要求 |
|  | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 |  | 根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2019）检查防护距离符合国家标准要求。 | 符合要求 |
|  | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 |  | 根据报告附件2.10辩识氟化分公司不涉及重点监管危险化工工艺 | 符合要求 |
|  | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 |  | 根据报告附件2.7辩识氟化分公司不构成重大危险源 | 符合要求 |
|  | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 |  | 不涉及 | 符合要求 |
|  | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 |  | 不涉及 | 符合要求 |
|  | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 |  | 不涉及 | 符合要求 |
|  | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 |  | 氟化分公司生产区无架空电力线路跨越 | 符合要求 |
|  | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 |  | 不涉及 | 符合要求 |
|  | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 |  | 氟化分公司所使用的工艺、设备为国内常规的成熟工艺及设备，不属于淘汰落后的工艺、设备。 | 符合要求 |
|  | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 |  | 不涉及 | 符合要求 |
|  | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 |  | 氟化分公司未设置控制室 | 符合要求 |
|  | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 |  | 不涉及 | 符合要求 |
|  | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 |  | 安全阀正常使用，并定期检验，详见企业原始资料附件6.20。 | 符合要求 |
|  | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 |  | 制定有较为完善的安全生产责任制见企业原始资料6.19。 | 符合要求 |
|  | 未制定操作规程和工艺控制指标。 |  | 制定有相应操作规程和工艺控制指标见企业原始资料6.19。 | 符合要求 |
|  | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 |  | 制定有《安全作业管理制度》。 | 符合要求 |
|  | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 |  | 项目生产工艺为国内外常规的成熟工艺，不是国内首次使用的工艺。 项目新建装置已制定试生产方案投料开车。 | 符合要求 |
|  | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 |  | 氟化分公司设置储存库。各库未超量、超品种储存 | 符合要求 |

通过检查表评价可知：昆明合起工贸有限公司澄江氟化分公司不存在《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>的通知》（安监总管三[2017]121号）规定的重大事故隐患。

4.6 危险化学品生产单位申请换证条件单元评价

4.6.1 危险化学品生产单位申请换证条件安全评价

根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号，第79号第一次修正，第89号第二次修正）、《安全生产许可证条例》（国务院397号令发布，国务院令第653号修正）进行检查，检查过程见附表4.6-1：

附表4.6-1 危险化学品生产单位申请换证条件检查表

| 序号 | 检 查 内 容 | 依 据 标 准 | 检 查 情 况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业选址布局、规划设计以及与重要场所、设施、区域的距离应当符合下列要求： ①国家产业政策；当地县级以上（含县级）人民政府的规划和布局；新设立企业建在地方人民政府规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内； ②危险化学品生产装置或者储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与《危险化学品安全管理条例》第十九条第一款规定的八类场所、设施、区域的距离符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定； ③总体布局符合《化工企业总图运输设计规范》（GB50489）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016）等标准的要求。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第八条 | 氟化分公司符合国家规划布局； 氟化分公司不构成危险化学品重大危险源，总平面布置符合《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)、《化工企业安全卫生设计规范》(HG20571-2014)、《建筑设计防火规范（2018年版）》(GB50016-2014)等标准、规范的要求。 | 符合要求 |
| 2 | 企业的厂房、作业场所、储存设施和安全设施、设备、工艺应当符合下列要求： ①新建、改建、扩建建设项目经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设；涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置，由具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计； ②不得采用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备；新开发的危险化学品生产工艺必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产；国内首次使用的化工工艺，必须经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证； ③涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置装设自动化控制系统；涉及危险化工工艺的大型化工装置装设紧急停车系统；涉及易燃易爆、有毒有害气体化学品的场所装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施； ④生产区与非生产区分开设置，并符合国家标准或者行业标准规定的距离； ⑤危险化学品生产装置和储存设施之间及其与建（构）筑物之间的距离符合有关标准规范的规定。同一厂区内的设备、设施及建（构）筑物的布置必须适用同一标准的规定。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第九条 | 经检查：氟化分公司换证生产装置与周边距离符合要求； 生产工艺不属于国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备； 不涉及条文所列装置和系统； 生产区与非生产区分开设置，并符合国家标准或者行业标准规定的距离； 生产装置和储存设施之间及其与建（构）筑物之间的距离符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）的要求。 | 符合要求 |
| 3 | 企业应当有相应的职业危害防护设施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第十条 | 企业已为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 符合要求 |
| 4 | 企业应当依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218），对本企业的生产、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识。 对已确定为重大危险源的生产和储存设施，应当执行《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第十一条 | 根据报告附件2分析氟化分公司不构成危险化学品重大危险源。 | 符合要求 |
| 5 | 企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第十二条 | 企业设置了安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。见企业原始资料6.11、6.12。 | 符合要求 |
| 6 | 企业应当建立全员安全生产责任制，保证每位从业人员的安全生产责任与职务、岗位相匹配 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第十三条 | 企业建立了与职务、岗位相匹配的全员安全生产责任制。见企业原始资料6.19。 | 符合要求 |
| 7 | 企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度： ①安全生产例会等安全生产会议制度；②安全投入保障制度；③安全生产奖惩制度；④安全培训教育制度；⑤领导干部轮流现场带班制度；⑥特种作业人员管理制度；⑦安全检查和隐患排查治理制度；⑧重大危险源评估和安全管理制度；⑨变更管理制度；⑩应急管理制度；⑪生产安全事故或者重大事件管理制度；⑫防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；⑬工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；⑭动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；⑮危险化学品安全管理制度；⑯职业健康相关管理制度；⑰劳动防护用品使用维护管理制度；⑱承包商管理制度；⑲安全管理制度及操作规程定期修订制度。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第十四条 | 公司已根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定了包括《安全生产会议制度》、《安全生产奖惩制度》等在内的安全生产规章制度。见企业原始资料6.19。 | 符合要求 |
| 8 | 企业应当根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第十五条 | 检查公司已根据生产特点编制岗位操作安全规程。见企业原始资料6.19。 | 符合要求 |
| 9 | 业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员必须具备与其从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，依法参加安全生产培训，并经考核合格，取得安全资格证书。企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历，专职安全生产管理人员应当具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称。企业应当有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生产管理工作。特种作业人员应当依照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证书。本条第一、二、四款规定以外的其他从业人员应当按照国家有关规定，经安全教育培训合格。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第十六条 | 经检查：企业主要负责人、安全生产管理人员均取得安全生产知识和管理能力考核合格证书；特种作业人员经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证书。详见企业原始资料6.8、6.9。 | 符合要求 |
| 10 | 企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第十七条 | 经检查企业2021至2023年三年已按规定提取安全费用，并保证资金投入。见企业原始资料6.22。 | 符合要求 |
| 11 | 企业应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第十八条 | 经现场检查，企业已依法参加工伤保险，为员工缴纳了工伤保险费。详见企业原始资料6.13。 | 符合要求 |
| 12 | 企业应当依法委托具备国家规定资质的安全评价机构进行安全评价，并按照安全评价报告的意见对存在的安全生产问题进行整改。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第十九条 | 企业委托的评价机构资质符合要求，已根据评价报告提出意见进行了整改 | 符合要求 |
| 13 | 企业应当依法进行危险化学品登记，为用户提供化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第二十条 | 检查企业已依法进行危险化学品登记，并为用户提供化学品安全技术说明书和安全标签。详见企业原始资料6.17. | 符合要求 |
| 14 | 企业应当符合下列应急管理要求： ①按照国家有关规定编制危险化学品事故应急预案并报有关部门备案； ②建立应急救援组织，规模较小的企业可以不建立应急救援组织，但应指定兼职的应急救援人员； ③配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。生产、储存和使用氯气、氨气、光气、硫化氢等吸入性有毒有害气体的企业，除符合本条第一款的规定外，还应当配备至少两套以上全封闭防化服；构成重大危险源的，还应当设立气体防护站（组）。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第二十一条 | 企业编制了危险化学品事故应急预案并报澄江市应急管理局备案；详见企业原始资料6.10 企业设有应急救援组织配备了必要的应急救援器材、设备和物资；详见报告附件1附表1.1－1主要安全设施一览表 | 符合要求 |
| 15 | 企业除符合本章规定的安全生产条件，还应当符合有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的其他安全生产条件。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第二十二条 | 企业符合有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的其他安全生产条件 | 符合要求 |

4.6.2 单元小结

通过检查表检查可知，项目安全生产条件符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第41号，根据79号令、89号令修改)的相关要求。

附件5  评价依据

5.1 法律、法规

1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号，2021年9月1日起实施）；

2）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第81号，2021年4月29日起施行）；

3）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第24号，2018年12月29日起施行）；

4）《中华人民共和国气象法》（中华人民共和国主席令第57号，2016年11月07日起施行）；

5）《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第24号，2018年12月29日起施行）；

6）《中华人民共和国劳动合同法》（中华人民共和国主席令第65号，2013年7月1日施行）；

7）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日施行）；

8）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日施行）；

9）《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号，2014年1月1日施行）；

10）《中华人民共和国反恐怖主义法》（中华人民共和国主席令第36号，2016年1月1日起施行）；

11）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号公布，第591号第一次修正，第645号第二次修正）；

12）《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令第586号，2011年1月1日施行）；

13）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

14）《中华人民共和国监控化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令第190号，根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订）；

15）《易制毒化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令第445号，根据中华人民共和国国务院令第653号、第666号修订）；

16）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（中华人民共和国国务院令第352号，2002年5月12日施行）；

17）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）；

18）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院第708号令，2019年4月1日施行）；

19）《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第373号，2009年1月14日国务院第46次常务会议通过，自2009年5月1日起施行）；

20）《安全生产许可证条例》（2004年1月13日中华人民共和国国务院令第397号公布，自公布之日起施行。根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订。根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订）。

5.2 部门规章及规范性文件

1）《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号，第79号第一次修正，第89号第二次修正）；

2）《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号，2006年3月1日施行。国家安全生产监督管理总局令第63号和第80号令修改）；

3）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，根据2019年7月11日《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》修正，2019年9月1日施行）；

4）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号，2010年7月1日施行，国家安全生产监督管理总局令第80号修改）；

5）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号，2011年12月1日施行，国家安全生产监督管理总局令第79号修改）；

6）《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第44号，2012年3月1日施行，国家安全生产监督管理总局令第63号和第80号令修改）；

7）《危险化学品目录》（2022调整版）（应急管理部等10部门公告2022年第8号）；

8）《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号，2011年6月21日）；

9）《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三[2011]142号，2011年7月1日）；

10）《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号）；

11）《易制爆危险化学品名录》（2017年版）（中华人民共和国公安部，2017年05月11日实施）；

12）《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令（第51号））；

13）《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三[2017]121号）；

14）《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资[2022]136号，2022年11月21日）；

15）《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健[2018]3号）；

16）《特别管控危险化学品目录》（2020年5月30日，应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部第3号公告）；

17）《特种设备安全监督检查办法》（国家市场监督管理总局令第57号，2022年5月10日市场监管总局第8次局务会议通过，2022年5月26日公布，自2022年7月1日起施行。）；

18）《危险化学品安全管理条例》（(2002年1月26日中华人民共和国国务院令第344号公布2011年2月16日国务院第144次常务会议修订通过根据2013年12月7日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订）；

19）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(2010年4月26日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，2010年5月24日公布，自2010年7月1日起施行，国家安监总局令第63号修正)；

20）《危险化学品登记管理办法》（2012年7月1日国家安全生产监督管理总局令第53号公布，自2012年8月1日起施行）；

21）《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号）；

22）《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）；

23）《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》（应急厅〔2020〕38号，2020年10月23日公布）；

24）《特种设备作业人员监督管理办法》（2005年1月10日国家质量监督检验检疫总局令第70号公布，根据2011年5月3日国家质监总局令第140号《国家质量监督检验检疫总局关于修改＜特种设备作业人员监督管理办法＞的决定》修订）；

25）《特种设备目录》（质检总局关于修订《特种设备目录》的公告[2014]第114号，2014年10月30日施行)；

26）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号，2019年8月27日第2次委务会议审议通过，2019年10月30日公布，自2020年1月1日起施行，2021年由国家发展和改革委员会第49号令《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2019年本）〉的决定》修改，2021年12月30日施行）；

27）《安全生产责任保险实施办法》（安监总办〔2017〕140号，2018年1月1日起施行）；

28）《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急[2019]78号）；

29）《全国安全生产专项整治三年行动计划》（国务院安全生产委员会安委【2020】3号，2020年4月1日公布）；

30）《危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）》（应急〔2020〕84号，2020年10月31日公布）；

31）《使用有毒品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）；

32）《受限空间作业安全指导手册》（应急厅函〔2020〕299号）；

33）《受限空间作业事故安全施救指南》（应救协调〔2021〕5号，2021年5月11日公布）；

34）《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号）。

5.3 地方法规及文件

1）《云南省安全生产条例》（已由云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订通过）；

2）《云南省应急管理厅关于印发云南省危险化学品生产储存企业化工安全仪表系统管理指导意见的通知》（云应急〔2019〕9号）；

3）《云南省安全生产委员会关于印发<云南省安全生产专项整治三年行动计划>的通知》（云安〔2020〕4号）；

4）《云南省安全生产委员会关于印发<云南省危险化学品安全风险集中治理实施方案>的通知》（云安办〔2022〕4号）；

5）《云南省安全生产监督管理局云南省财政厅关于进一步加强安全生产风险抵押金管理有关问题的通知》（云安监管[2008]185号，2008年10月17日）；

6）《关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知》（云安监管[2008]102号，2008年5月7日）；

7）《云南省人民政府办公厅关于进一步加强危险化学品企业安全生产工作的实施意见》（云政办发[2011]112号，2011年6月25日）；

8）《云南省突发事件应对条列》（2014年7月27日云南省第十二届人民代表大会常务委员会第十次会议通过）；

9）《云南省应急管理厅关于印发云南省危险化学品生产储存企业四区分离技术指导意见的通知》（云应急〔2021〕4号）；

10）《云南省人民政府关于印发云南省生产经营单位安全生产主体责任规定的通知》(云政规〔2022〕4号)。

5.4 评价标准及规范

- 1）《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）；

- 2）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；

- 3）《化工企业总图运输设计规范》（GB50489-2009）；

- 4）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

- 5）《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）；

- 6） 《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》（GB/T32937-2016）；

- 7）《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）；

- 8）《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）；

- 9）《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）；

- 10）《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB50011-2010）；

- 11）《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）；

- 12）《消防安全标志第1部分：标志》（GB13495.1-2015）；

- 13）《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；

- 14）《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）；

- 15）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；

- 16）《安全色》（GB2893-2008）；

- 17）《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）；

- 18）《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009）；

- 19）《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）；

- 20）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

- 21）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

- 22）《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）；

- 23）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

- 24）《用电安全导则》（GB/T13869-2017）；

- 25）《电气设备安全设计导则》（GB/T25295-2010）；

- 26）《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）；

- 27）《焊接与切割安全》（GB9448-1999）；

- 28）《危险化学品仓库贮存通则》（GB15603-2022）；

- 29）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）；

- 30）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- 31）《缺氧危险作业安全规程》（GB8958-2006）；

- 32）《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012）；

- 33）《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009）；

- 34）《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）；

- 35）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）；

- 36）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

- 37）《工作场所有害因素职业接触限值第1部分；化学有害因素》行业标准第1号修改单》（GBZ2.1-2019/XG1-2022）；

- 38）《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）；

- 39）《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ 230-2010）；

- 40）《危险货物品名表》（GB12268-2012）；

- 41）《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）；

- 42）《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）；

- 43）《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）；

- 44）《危险化学品储罐区作业安全通则》（AQ3018-2008）；

- 45）《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008）；

- 46）《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）；

- 47）《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）；

- 48）《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）；

- 49）《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008）；

- 50）《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）；

- 51）《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》（AQ3027-2008）；

- 52）《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）；

- 53）《化学品作业场所安全警示标志规范》（AQ/T3047-2013）；

- 54）《化工企业劳动防护用品选用及配备》（AQ/T3048-2013）；

- 55）《安全评价通则》（AQ8001-2007）；

- 56）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；

- 57）《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2019）。

5.5 被评价单位提供的相关资料

1）安全现状评价委托书；

2）营业执照；

3）安全生产许可证；

4）其它相关技术资料。

附件6  企业提供的原始资料

附件6.1 委托书