现场照片

光伏区

箱变

防护栏及安全警示标志

评价人员现场照片（左一：周忠菊，右一：李毅雄）

# 前 言

基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站位于云南省西双版州景洪市基诺乡巴卡村洛克新寨附近，总用地面积为750 亩，全部采用固定支架方式建设。项目由华能澜沧江（景洪）新能源有限公司投资建设，总投额8990万元。

该项目为新建项目，于2022年08月02日取得投资备案证，备案号【项目代码】:2208-532801-04-01-444814。项目额定容量为15MW，采用575/580Wp单晶硅电池组件，共有6个2.6MW的方阵。每个2.6MW光伏方阵包含8个320kW发电单元。本工程建设内容包括光伏区进场及检修道路、桩基础、箱变基础、场区围栏；支架及组件设备安装、箱变及逆变器安装、低压电缆敷设、场区接地；集电线路工程等。本光伏电站与大寨光伏电站共用1座110kV 升压站，升压站建在大寨光伏电站场址内。

为贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，做到光伏电站安全设施投产后符合安全生产的要求，保障劳动者在生产过程中的安全与健康，保证国家和投资者的资产免遭损失，根据《中华人民共和国安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》国家安全监管总局令第36号，国家安全监管总局第77号令修订）等有关规定，在华能澜沧江（景洪）新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站试运行正常后，建设单位华能澜沧江（景洪）新能源有限公司委托昭通市鼎安科技有限公司承担其基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站的安全安全竣工验收评价工作。

在接受华能澜沧江（景洪）新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站安全验收评价委托之后，昭通市鼎安科技有限公司组成安全评价组，于2024年12月13日对华能澜沧江（景洪）新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站进行了现场调查和资料收集工作。参考国内已建成运行的其他光伏电站工程调研成果及大量同类设备和设施的事故情况及作业环境卫生有关资料，依据《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）等有关标准、规范、技术规程以及工程验收阶段性成果，编写完成《华能澜沧江（景洪）新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站安全设施竣工

验收评价报告》。

本安全设施验收评价报告结论的主要技术支撑依据是：被评价单位提供的资料、现场勘察时的现状以及本评价机构所采用的评价方法等。当被评价项目的周边环境、总平面布置、安全生产设施、生产工艺和管理状况发生变化，超出本评价报告所依据的技术支撑，本评价结论将不再成立。当发生这些情况后，建议企业及时委托有资质的安全评价中介机构重新进行安全评价。

在本次安全设施验收评价过程中，得到华能澜沧江（景洪）新能源有限公司相关技术人员的大力支持，同时引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢！

目 录

第1章 评价说明	1

1.1 评价对象和范围	1

1.2 评价依据	2

1.3 评价原则	12

1.4 评价程序	13

1.5 评价报告使用权声明	14

1.6 评价基准日	14

第2章 建设项目概况	15

2.1 建设单位简介	15

2.2 建设项目概况	15

2.3 建设项目历程	16

2.4 相关建设单位	16

2.5 项目竣工验收情况	17

2.6 建设项目地理位置及周边环境	17

2.7 项目自然条件	19

2.8 总平面布置	23

2.9 公用工程和辅助设施	26

2.10 安全管理	28

2.11 施工及监理概况	33

2.12 安全设施设计变更说明	34

2.13 试运行概况	34

第3章 主要危险有害因素的辨识与分析	36

3.1 辨识与分析的目的	36

3.2 辨识与分析的依据	36

3.3 主要物料特性及其危险性	37

3.4 危险有害因素产生的原因	43

3.5 总平面布置及周边环境危险有害因素辨识分析	45

3.6 主要建（构）筑物危险有害因素辨识分析	46

3.7 主要设备危险有害因素辨识与分析	47

3.8 生产运行、检修过程中的主要危险有害因素辨识分析	54

3.9 自然灾害天气危险有害因素辨识与分析	60

3.10 作业场所有害因素辨识分析	62

3.11 重大危险源辨识分析	63

3.12 危险有害因素辨识与分析结果	64

第4章 评价单元划分和评价方法选择	66

4.1 评价单元划分	66

4.2 评价方法选择	67

4.3 各单元采用的评价方法	68

第5章 定性、定量评价	69

5.1 安全设施“三同时”程序单元	69

5.2 总平面布置单元	70

5.3 建（构）筑物等土建工程单元	74

5.4 光伏发电系统单元	76

5.5 安全设备设施验收单元	79

5.6 公用工程及辅助设施评价单元	84

5.7 安全管理单元	88

第6章 安全对策措施建议	93

6.1 企业整改完成落实情况	93

6.2 安全对策措施建议的主要原则	93

6.3 安全对策措施建议	94

第7章 评价结论	97

7.1 工程运行中存在的主要危险、有害因素	97

7.2 符合性评价的综合评述	98

7.3 综合评价结论	99

第8章 与建设单位交换意见的情况	101

第9章 附件附图	102

9.1 附件	102

9.2 附图	103

评价说明

评价对象和范围

评价对象

- 本次验收评价对象为华能澜沧江（景洪）新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站。

评价范围

本次安全设施验收评价范围为华能澜沧江（景洪）新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站项目的光伏场区、35kV连接线路的总平面布置、生产工艺装置、设备设施、公用工程及辅助设施及安全管理等。

项目中涉及厂外运输、职业卫生、环境保护、升压站的相关设施不在本次安全设施验收评价范围内，但在报告内容中可能会有所提及。

如果该项目周边条件、主要技术、工艺路线、产品方案、装置规模等发生重大变化，或变更了生产地址，本报告的评价结论将不再适用。

评价目的

- 根据国家相关法律法规的规定和要求，依据项目的安全设施设计内容，对项目的安全设施建设情况进行符合性评价，为华能澜沧江（景洪）新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站完善政府行政审批手续提供安全设施验收评价报告，是本次安全评价工作的主要目的之一。

- 为建设项目的安全验收提供科学依据，指导危险源监控和事故预防，以实现最低的事故率、最少的损失和最优的安全投资效益，以保证建设项目正常投入生产或使用后的安全性和可靠性。

- 通过对建设项目“三同时”落实情况及设施、设备、装置实际运行状况的检查，对未达到安全目标的系统或单元提出具有针对性、可操作性和经济合理性的安全对策措施建议，以利于提高建设项目本质安全程度，满足安全生产要求。

- 通过安全设施验收评价，可进一步全面了解和掌握其安全生产条件和安全管理状况；并通过完善安全措施，保障作业人员的生命安全和财产安全。

- 为实现该项目安全技术、安全管理的标准化和科学化创造条件，并为应急管理部门提供安全监管依据。

评价依据

法律

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2021〕第88号，2021年4月29日起施行）；

- 《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令〔2021〕第81号修改，2021年9月1日起施行）；

- 《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令〔2018〕第28号修改，2018年12月29日起施行）；

- 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令〔2018〕第24号修改，2018年12月29日起施行）；

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令〔2013〕第4号，自2014年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令〔2014〕第9号修改，自2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国劳动合同法》（中华人民共和国主席令〔2012〕第73号，2013年7月1日起施行）；

- 《中华人民共和国防震减灾法》（中华人民共和国主席令〔2009〕第7号，2009年5月1日起施行）；

- 《中华人民共和国可再生能源法》（中华人民共和国主席令〔2009〕第23号修改，2010年４月１日起施行）；

- 《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令〔2010〕第39号，2011年3月1日起施行）；

- 《中华人民共和国道路交通安全法》（中华人民共和国主席令〔2021〕第81号修改，2021年4月29日起施行）；

- 《中华人民共和国电力法》（中华人民共和国主席令〔2018〕第23号，2018年12月29日）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第25号，自2024年11月1日起施行）。

行政法规

- 《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日实施）；

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

- 《特种设备安全监察条例》（2003年3月11日中华人民共和国国务院令第373号公布，国务院令第549号修订，自2009年5月1日起施行）；

- 《工伤保险条例》（2003年4月27日中华人民共和国国务院令第375号公布，根据2010年12月20日《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第586号）修订）；

- 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号，根据中华人民共和国国务院令第645号修订，2013年12月7日施行）；

- 《易制毒化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令第445号公布，根据2018年9月18日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第三次修订）；

- 《中华人民共和国监控化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令第190号发布，根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订）；

- 《中华人民共和国劳动合同法实施条例》（2008年9月3日国务院第25次常务会议通过，2008年9月18日中华人民共和国国务院令第535号公布自公布之日起施行）。

- 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号，2000年1月30日施行）；

- 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令393号，2004年2月1日施行）；

- 《电力监管条例》（国务院令第432号，2005年5月1日起施行）；

- 《电力设施保护条例》（国务院令第239号，1998年1月7日起施行）；

- 《电网调度管理条例》（国务院令第115号发布，第588号修改，2011年1月8日实施）。

部门规章及规范性文件

- 《质检总局关于修订<特种设备目录>的公告》（2014年第114号）；

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）

- 《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号）；

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局30号令，80号令修订）；

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，77号令修订）；

- 《安全生产培训管理办法》（安监总局令第44号，80号令修订）；

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，应急管理部2号令修正）；

- 《危险化学品目录（2022调整版）》；

- 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第51号，2020年6月1日起施行）；

- 《消防监督检查规定》（中华人民共和国公安部令第120号）；

- 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）；

- 《中国气象局关于修改<防雷减灾管理办法>的决定》（中国气象局第24号）；

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）；

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）；

- 《淘汰落后安全技术装备目录（2016年第一批）》；

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）；

- 《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第140号）；

- 《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告，2020年第1号）；

- 应急管理部办公厅关于印发《工贸企业有限空间重点监管目录》的通知（应急厅〔2023〕37号）；

- 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）。

- 《电力设施保护条例实施细则》（1999年3月18日国家经贸委、公安部令第8号公布 自1999年3月18日起施行 根据2011年6月30日国家发展改革委令第10号修订）；

- 《国家电力监管委员会安全生产令》（国家电力监管委员会令第1号）；

- 《电力安全生产监管办法》（国家电力监管委员会令第2号）；

- 《电网运行规则(试行)》（国家电力监管委员会令第22号）；

- 《中央企业安全生产监督管理暂行办法》（国资委令第21号）；

- 《火灾事故调查规定》（中华人民共和国公安部令第108号）；

- 《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号）；

- 《中央企业安全生产禁令》（国资委令第24号）；

- 《关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见》（电监安全〔2011〕21号）；

- 《关于印发<发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准>的通知》（电监安全〔2011〕23号）；

- 《关于印发<电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准（试行）>的通知》（电监安全〔2012〕39号）；

- 《公安部消防局<关于明确适用消防设计审核和消防验收的发电、变配电工程规模的答复意见>》（公消〔2013〕259号）；

- 《国家能源局关于印发《光伏发电运营监管暂行办法》的通知》(国能监管〔2013〕459号)；

- 《国家能源局关于防范电力人身伤亡事故的指导意见》(国能安全〔2013〕427号)；

- 《光伏电站项目管理暂行办法》（国能新能〔2014〕329号）；

- 《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能安全〔2014〕161号）；

- 《电力监控系统安全防护规定》（国家发展和改革委员会令第14号）；

- 《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(国能安全〔2014〕161号)；

- 《电力企业应急预案管理办法》（国能安全〔2014〕508号）；

- 《国家能源局关于进一步加强光伏电站建设与运行管理工作的通知》(国能新能〔2014〕445号);

- 《电力企业应急预案评审和备案细则》（国能综安全〔2014〕953号）；

- 《国家能源局关于开展新建电源项目投资开发秩序专项监管工作的通知》(国能监管〔2014〕450号)；

- 《国家能源局关于下达2015年光伏发电建设实施方案的通知》（国能新能〔2015〕73号）；

- 《电力安全生产监督管理办法》（国家发展和改革委员会令第21号）；

- 《电力建设工程施工安全监督管理办法》（国家发展和改革委员会令第28号）；

- 《电力可靠性管理办法（暂行）》（国家发展和改革委员会令第50号）；

- 《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136号）；

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令第7号）。

云南省地方性法规及规范性文件

- 《云南省消防条例》（根据2020年11月25日，云南省人大第十三届人民代表大会常委会第二十一次会议审议《云南省人民代表大会常务委员会关于修改部分地方性法规的决定》修正）；

- 《云南省安全生产监督管理局关于进一步加强工贸行业有限空间作业安全生产工作的通知（云安监管函〔2016〕85号）》；

- 《云南电力调度控制中心关于印发《云南电网并网电厂二次系统复核性试验管理办法（试行）》的通知》（调度继电〔2013〕19号）。

- 《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日起施行）；

- 《云南省安全生产委员会关于建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》（云安〔2021〕3号）；

- 《云南省人民政府关于印发云南省生产经营单位安全生产主体责任规定的通知》（云政规〔2022〕4号）；

- 《云南省应急管理厅关于印发<云南省工贸企业安全生产主体责任重点事项清单（暂行）>的通知》（云应急〔2022〕9号）；

- 《云南省生产安全事故应急办法》（云南省政府令第227号，自2024年2月1日起实施）。

国家标准

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3～110kV高压配电装置设计规范 | GB50060-2008 | 2009-06-01 |
|  | 35kV～110kV变电站设计规范 | GB50059-2011 | 2012-08-01 |
|  | 安全标志及其使用导则 | GB2894-2008 | 2009-10-01 |
|  | 安全防范工程技术标准 | GB50348-2018 | 2018-12-01 |
|  | 安全色 | GB2893-2008 | 2009-10-01 |
|  | 爆炸危险环境电力装置设计规范 | GB50058-2014 | 2014-10-01 |
|  | 道路交通标志和标线第1部分：总则 | GB5768.1-2009 | 2009-07-01 |
|  | 道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志 | GB5768.2-2022 | 2022-10-01 |
|  | 道路交通标志和标线第3部分：道路交通标线 | GB5768.3-2009 | 2009-07-01 |
|  | 低压配电设计规范 | GB50054-2011 | 2012-06-01 |
|  | 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 | GB26860-2011 | 2012-06-01 |
|  | 电力工程电缆设计标准 | GB50217-2018 | 2018-09-01 |
|  | 电力设施抗震设计规范 | GB50260-2013 | 2013-09-01 |
|  | 电力系统二次回路保护及自动化机柜（屏）基本尺寸系列 | GB/T 7267-2015 | 2015-12-01 |
|  | 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 | GB/T50062-2008 | 2009-06-01 |
|  | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 | GB50150-2016 | 2016-12-01 |
|  | 防洪标准 | GB50201-2014 | 2015-05-01 |
|  | 防止静电事故通用导则 | GB12158-2006 | 2006-12-01 |
|  | 钢结构设计标准 | GB50017-2017 | 2018-07-01 |
|  | 个体防护装备配备规范第1部分：总则 | GB39800.1-2020 | 2022-01-01 |
|  | 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识 | GB7231-2003 | 2003-10-01 |
|  | 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 | GB50019-2015 | 2016-02-01 |
|  | 工业企业总平面设计规范 | GB50187-2012 | 2012-08-01 |
|  | 工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素 | GBZ2.1-2019 | 2020-04-01 |
|  | 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素 | GBZ2.2-2007 | 2007-11-01 |
|  | 工作场所职业病危害警示标识 | GBZ158-2003 | 2003-12-01 |
|  | 供配电系统设计规范 | GB50052-2009 | 2010-07-01 |
|  | 构筑物抗震设计规范 | GB50191-2012 | 2012-10-01 |
|  | 固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯 | GB4053.1-2009 | 2009-12-01 |
|  | 固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯 | GB4053.2-2009 | 2009-12-01 |
|  | 固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台 | GB4053.3-2009 | 2009-12-01 |
|  | 光伏（PV）系统电网接口特性 | GB/T20046-2006 | 2006-02-01 |
|  | 光伏发电工程施工组织设计规范 | GB/T50795-2012 | 2012-11-01 |
|  | 光伏发电工程验收规范 | GB/T50796-2012 | 2012-11-01 |
|  | 光伏发电站安全规程 | GB/T35694-2017 | 2018-07-01 |
|  | 光伏发电站接入电力系统技术规定 | GB/T 19964-2024 | 2024-03-15 |
|  | 光伏发电站设计规范 | GB50797-2012 | 2012-11-01 |
|  | 光伏发电站施工规范 | GB50794-2012 | 2012-11-01 |
|  | 光伏发电站运行规程 | GB/T38335-2019 | 2020-07-01 |
|  | 焊接与切割安全 | GB9448-1999 | 2000-05-01 |
|  | 混凝土结构设计标准（2024年版） | GB/T 50010-2010 | 2024-08-01 |
|  | 火灾自动报警系统设计规范 | GB50116-2013 | 2014-05-01 |
|  | 机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求 | GB/T8196-2018 | 2019-07-01 |
|  | 机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离 | GB/T23821-2022 | 2022-11-08 |
|  | 继电保护和安全自动装置技术规程 | GB/T14285-2023 | 2024-03-01 |
|  | 建设工程施工现场消防安全技术规范 | GB50720-2011 | 2011-08-01 |
|  | 建筑采光设计标准 | GB50033-2013 | 2013-05-01 |
|  | 建筑工程抗震设防分类标准 | GB50223-2008 | 2008-07-30 |
|  | 建筑抗震设计标准（2024年版） | GB50011-2010 | 2024-08-01 |
|  | 建筑灭火器配置设计规范 | GB50140-2005 | 2005-10-01 |
|  | 建筑内部装修设计防火规范 | GB50222-2017 | 2018-04-01 |
|  | 建筑设计防火规范(2018年版) | GB50016-2014 | 2015-05-01 |
|  | 建筑物电气装置 第5-51部分：电气设备的选择和安装通用规则 | GB/T16895.18-2010 | 2011-07-01 |
|  | 建筑物防雷设计规范 | GB50057-2010 | 2011-10-01 |
|  | 建筑照明设计标准 | GB50034-2024 | 2024-08-01 |
|  | 交流电气装置的接地设计规范 | GB/T50065-2011 | 2012-06-01 |
|  | 空调通风系统运行管理标准 | GB50365-2019 | 2019-12-01 |
|  | 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则 | GB/T8905-2012 | 2013-02-01 |
|  | 密闭空间作业职业危害防护规范 | GBZ/T205-2007 | 2008-03-01 |
|  | 企业职工伤亡事故分类 | GB6441-1986 | 1987-02-01 |
|  | 生产过程安全卫生要求总则 | GB/T12801-2008 | 2009-10-01 |
|  | 生产过程危险和有害因素分类与代码 | GB/T13861-2022 | 2022-10-01 |
|  | 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 | GB/T29639-2020 | 2021-04-01 |
|  | 室外排水设计标准 | GB 50014-2021 | 2021-10-01 |
|  | 太阳能光伏照明装置总技术规范 | GB/T24460-2009 | 2010-12-01 |
|  | 通用用电设备配电设计规范 | GB50055-2011 | 2012-06-01 |
|  | 头部防护安全帽 | GB2811-2019 | 2020-07-01 |
|  | 图形符号安全色和安全标志第1部分：安全标志和安全标记的设计原则 | GB/T2893.1-2013 | 2013-11-30 |
|  | 危险化学品重大危险源辨识 | GB18218-2018 | 2019-03-01 |
|  | 消防安全标志第1部分：标志 | GB13495.1-2015 | 2015-08-01 |
|  | 消防安全标志设置要求 | GB15630-1995 | 1996-02-01 |
|  | 消防应急照明和疏散指示系统 | GB17945-2010 | 2011-05-01 |
|  | 用电安全导则 | GB/T13869-2017 | 2018-07-01 |
|  | 中国地震动参数区划图 | GB18306-2015 | 2016-06-01 |

行业标准规范

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 | DL/T 404-2018 | 2019-05-01 |
|  | 变电站和换流站给水排水设计规程 | DL/T5143-2018 | 2019-05-01 |
|  | 变电站运行导则 | DL/T969-2005 | 2006-06-01 |
|  | 变电站总布置设计技术规程 | DL/T5056-2007 | 2008-06-01 |
|  | 导体和电器选择设计规程 | DL/T5222-2021 | 2022-06-22 |
|  | 电测量及电能计量装置设计技术规程 | DL/T5137-2001 | 2002-05-01 |
|  | 电力变压器运行规程 | DL/T572-2021 | 2021-10-26 |
|  | 电力调度自动化运行管理规程 | DL/T516-2017 | 2017-12-01 |
|  | 电力技术监督导则 | DL/T1051-2019 | 2019-06-04 |
|  | 电力设备典型消防规程 | DL5027-2015 | 2015-09-01 |
|  | 电力设备预防性试验规程 | DL/T596-2021 | 2021-10-26 |
|  | 电力通信运行管理规程 | DL/T544-2012 | 2012-03-01 |
|  | 电力系统调度自动化设计规程 | DL/T5003-2017 | 2017-12-01 |
|  | 电力系统光纤通信运行管理规程 | DL/T547-2020 | 2021-02-01 |
|  | 电力系统数字微波通信工程设计技术规程 | DL/T5025-2005 | 2005-06-01 |
|  | 电力系统通信站过电压防护规程 | DL/T548-2012 | 2012-03-01 |
|  | 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 | DL/T724-2021 | 2021-07-01 |
|  | 电力行业紧急救护技术规范 | DL/T692-2018 | 2018-07-01 |
|  | 电网运行准则 | DL/T1040-2007 | 2007-12-01 |
|  | 发电设备可靠性评价规程第7部分：光伏发电设备 | DL/T793.7-2022 | 2022-11-13 |
|  | 高压电气设备绝缘技术监督规程 | DL/T1054-2021 | 2021-10-26 |
|  | 高压配电装置设计规范 | DL/T5352-2018 | 2018-07-01 |
|  | 继电保护和安全自动装置运行管理规程 | DL/T587-2016 | 2017-05-01 |
|  | 继电保护和电网安全自动装置检验规程 | DL/T995-2016 | 2017-05-01 |
|  | 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 | DL/T620-1997 | 1997-10-01 |
|  | 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 | DL/T620-1997 | 1997-10-01 |
|  | 六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护导则 | DL/T639-2016 | 2016-06-01 |
|  | 35kV～220kV无人值班变电站设计技术规程 | DL/T5103-2012 | 2012-03-01 |
|  | 电测量及电能计量装置设计技术规程 | DL/T5137-2001 | 2002-05-01 |
|  | 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 | DL/T620-1997 | 1997-10-01 |
|  | 太阳能发电工程太阳能资源评估技术规程 | NB/T10353-2019 | 2020-07-01 |
|  | 光伏发电工程电气设计规范 | NB/T10128-2019 | 2019-10-01 |
|  | 光伏发电站调度技术规范 | NB/T32025-2015 | 2015-09-01 |
|  | 光伏发电站并网性能测试与评价方法 | NB/T32026-2015 | 2015-09-01 |
|  | 光伏发电工程安全验收评价规程 | NB/T32038-2017 | 2018-03-01 |
|  | 光伏发电站并网安全条件及评价规范 | NB/T10997-2022 | 2023-03-04 |
|  | 光伏发电系统用电缆 | NB/T42073-2016 | 2016-12-01 |
|  | 光伏电站接入电网技术规定 | Q/GDW617-2011 | 2011-05-06 |
|  | 安全评价通则 | AQ8001-2007 | 2007-04-01 |
|  | 安全验收评价导则 | AQ8003-2007 | 2007-04-01 |
|  | 生产安全事故应急演练基本规范 | YJ/T9007-2019 | 2025-01-26 |
|  | 生产安全事故应急演练评估规范 | YJ/T9009-2015 | 2025-01-26 |
|  | 生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南 | YJ/T9011-2019 | 2025-01-26 |

建设项目合法证明文件

- 《投资项目备案证》（项目代码：2208-532801-04-01-44814）；

- 营业执照（统一社会信用代码：91532801MABN4NM888 ）。

建设项目技术资料

- 《华能澜沧江（景洪）新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站安全生产条件和设施综合分析报告》（贵州昊华工程技术有限公司，2022年12月）

- 《华能澜沧江（景洪）新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站安全设施设计》（中舜国际工程设计有限公司，2024年4月）；

- 《华能澜沧江（景洪）新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站施工总结报告》；

- 《华能澜沧江（景洪）新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站监理总结报告》；

- 项目试运行总结报告；

- 类似工程资料及参考文献；

- 建设单位提供的其他有关基础资料等。

评价原则

1.依据《安全评价通则》规定，安全评价基本原则是具备国家规定资质的安全评价机构科学、公正和合法的自主开展安全评价。

2.本报告将按国家现行有关安全的法律、法规和标准要求对本项目进行安全评价。同时遵循下列原则：

（1）严格执行国家、地方与行业现行有关劳动安全方面的法律、法规和标准，保证评价的科学性、公正性、合法性和自主性。

（2）采用可靠、先进适用的评价技术，确保评价质量，突出重点。

（3）恪守职业道德，遵循诚实守信的原则，对评价企业的技术资料和商业运作保密。

评价程序

依据《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）的相关规定，安全设施竣工验收程序主要分为前期准备；辨识与分析危险有害因素；划分分析单元；选择评价方法；定性定量分析；提出对策措施建议；作出分析结论；编制安全设施竣工验收报告等。安全设施竣工验收程序如图1-1所示。

图1-1安全验收评价程序框图

评价报告使用权声明

本评价报告是受华能澜沧江（景洪）新能源有限公司委托而编制的，专属委托方使用。除按规定上报各级应急部门外，昭通市鼎安科技有限公司不会将本评价报告内容向其他任何单位和个人提供，也不会将本评价报告的全部或部分内容在媒体上或以其他形式公开发表（安全评价技术研究成果除外）。

评价基准日

项目组于2024年12月13日第一次到现场进行踏勘，于2025年01月08日再次到现场踏勘，本次评价基准日2025年01月08日。

建设项目概况

建设单位简介

统一社会信用代码：91532801MABN4NM888

企业名称：华能澜沧江(景洪)新能源有限公司

类   型 ：有限责任公司(港澳台投资、非独资)(外资比例低于25%)

住   所 ：云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐遮路4号(华能景洪

水电建设管理局)

法定代表人：李增明

成立日期：2022年05月11日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务，输电。供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准)一般项目：电气设备修理：电动汽车充电基础设施运营，新兴能源技术研发，风力发电技术服务，太阳能发电技术服务，发电技术服务， 工程管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动)。

建设项目概况

建设单位名称：华能澜沧江(景洪)新能源有限公司

建设项目名称：基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站

建设项目地址：云南省西双版纳州景洪市基诺乡巴卡村洛科新寨附近

建设性质：新 建

项目投资：8990万元

建设规模：光伏电站布置 6个光伏阵列；额定容量为15MWac,组件安装容量为19.33414MWp。

建设内容：建设光伏区进场及检修道路、桩基础、箱变基础、场区围栏；支架及组件设备安装、箱变及逆变器安装、低压电缆敷设、场区接地；集电线路工程等。光伏组件采用575/580Wp单晶硅双面双玻光伏组件，组件倾角为 22°，组件支架选用固定支架，逆变器采用组串式逆变器，每个光伏组串由28块光伏组件串联。全站共配置48台320kW的组串式逆变器、6台2600kVA箱式变压器。6个发电子阵由6台2600kVA箱变进行升压，升压至35kV后以1回35kV集电线路接入洛科大寨110kV升压站。

建设项目历程

《华能澜沧江（景洪）新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站》建设历程如下：

- 2022 年 08 月 02 日，取得景洪市发展和改革局《云南省固定资产投资项目备案证》（备案号：2208-532801-04-01-44814）；

- 2022年10月委托中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司编制完成《基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站项目可行性研究报告》；

- 2022年12月，委托贵州昊华工程技术有限公司编制完成《华能澜沧江(景洪)新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站安全生产条件和设施综合分析报告》；

- 2024年4月，委托中舜国际工程设计有限公司编制完成《华能澜沧江（景洪）新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站安全设施设计》。

- 项目于2023年10月9日开工建设，2024年1月10日完成项目建设，2024年1月24日完成机组投运前工程验收，1月31日首次接入西双版纳电网并网调试运行。项目前期未按照要求完善安全设施三同时手续。2024年4月中舜国际工程设计有限公司完成项目安全设施设计编制，并于2024年4月10日通过专家组审查。2024年11月施工单位中国水利水电第九工程局有限公司出具了项目施工总结报告。监理单位江西同济建设项目管理股份有限公司于2024年8月出具了项目监理工作总结。项目于2024年2月1日开始试运行。

相关建设单位

- 建设单位：华能澜沧江(景洪)新能源有限公司；

- 设计单位：中舜国际工程设计有限公司；

- 施工单位：中国水利水电第九工程局有限公司；

- 监理单位：江西同济建设项目管理股份有限公司。

项目竣工验收情况

- 华能澜沧江（景洪）新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站现已建成及投产使用，项目建设已按规范设计完成施工，经设计、监理、施工、建设单位等验收合格，工程质量符合要求。

建设项目地理位置及周边环境

地理位置

本光伏发电项目场址位于云南省西双版纳自治州景洪市基诺乡境内，场区以山坡地为主；场区坡度集中在15°～40°之间，场址坐标东经101°10′10.17″～101°11′21.8″，北纬21°59′35.92″～22°0′26.06″，海拔介于1000m～1250m之间，场区范围约364亩。场址中部有乡村公路通过，交通运输条件较为便利。项目地理位置图如图2-1所示。

图2.6-1项目地理位置图

周边环境

本光伏发电项目场址位于云南省西双版纳自治州景洪市基诺乡境内，

场址内不涉及自然保护区、风景名胜区、文物古迹及鸟类迁徙通道等环境敏感区域； 厂址周边均为山坡。周边环境卫星图见图2.6-2。

图2.6-2 周边环境卫星图

项目自然条件

气象、气候条件

根据景洪气象站多年观测数据，景洪市多年气象特征值如下所示：

表2.7-1景洪市气象站多年气象特征值

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 气压(hPa) |  |
| 多年平均最低气压 | 939.3 |
| 多年平均最高气压 | 948.4 |
| 气温(℃) |  |
| 多年平均气温 | 23,4 |
| 多年极端最高气温 | 41.3 |
| 多年极增最低气温 | 5.3 |
| 相对湿度(%) |  |
| 多年平均最低湿度 | 27 |
| 多年平均最高湿度 | 75 |
| 降水量(mm) |  |
| 多年年平均降水量 | 1214.9 |
| 风速(m/s) |  |
| 多年平均风速 | 1.1 |
| 历史极端最大风速 | 29 |
| 多年年平均雷暴日数 | 103天 |
| 多年平均日照小时数 | 2126.6hr |

场地地质条件

地形地貌

本工程受生态红线、基本农田、林地及地形等限制因素，场址区初拟光伏阵列区布置相对分散，场区位于一近东西向山脊南南侧，区内地形主要为斜坡、宽缓台地组成，原地面高程在1050～1300m之间，自然坡角10°～25°，局部大于25°，区内及周边冲沟较发育，多呈北东向，规模较小，切割浅，热水河从场区外围南西侧由北西向南东向通过，地表植被较发育。

不良地质现象

区内出露地层岩性主要为泥岩、粉砂质泥岩、粉砂岩等非可溶岩，出露基岩多呈强风化，岩层倾角较陡，区内地表覆盖层分布广泛且厚度总体较薄，其物质成分主要以粉质粘土、粘土夹少量碎石为主，未见大规模滑动、蠕变等迹象区内自然坡角一般在10°～25°，局部大于25°。经现场调查，区内及周边未见滑坡、泥石流、危岩和崩塌等不良地质作用及地质灾害分布。自然边坡现状整体稳定。不良地质现象主要存在以下问题：

（1）岩体的不均匀风化，覆盖层内部、冲沟两侧局部存在小规模崩塌。

（2）场区可能发生的地质灾害为局部覆盖层斜坡、场区公路开挖边坡局部地段土层和基岩在暴雨触发下产生的小范围变形、滑动，以及部分施工期间不合理堆放弃渣和场平后的填土层在暴雨触发下产生的小规模的滑动或垮塌，

综上所述，场区内未见滑坡、泥石流、危岩和崩塌、等不良地质作用及地质灾害分布，不良地质灾害弱发育，对场地整体稳定影响较小。

场地水文地质条件

(1)地表水

区内地形主要为斜坡、宽缓台地组成，热水河从场区外围南西侧由北西向南东向通过，光伏板布置所在山脊南面发育多条北西、北东向冲沟，冲沟切割规模较小，沟内常年有水，其流量受季节变化较大，地表水排泄条件较为通畅，未见流量较大的泉水发育。场区内地表水主要来源于大气降水，所形成的面流均通过坡面向冲沟自然排泄，最终汇入附近冲沟或河流中。场地总体汇水面积不大，但在汛期暴雨时会形成短暂性地表明流，但形成大面积集中径流冲刷的可能性小，对拟建筑物基础影响程度小。

(2)地下水

根据区域水文地质资料和地表调查，场区地下水类型主要为孔隙水、裂隙水两类。

孔隙水：残坡积层（Qeld）成分以粉质粘土、粘土夹少量碎石为主，分布于整个场内。未发现流量较大的泉水发育。地下水类型以孔隙水为主，其补给源主要为大气降水，最终向下或向低处沟谷及小溪排泄。

裂隙水：该场区下伏基岩岩性主要为泥岩、粉砂质泥岩、粉砂岩等非可溶岩，总体属于相对隔水层。地下水类型以基岩裂隙水为主，属潜水性质，赋藏于风化裂隙和构造破碎带内，其补给源主要为地表降水及上部覆盖层内孔隙水，最低向地处沟谷或小溪排泄。

根据现场地质测绘及收集的水文地质资料，场区地下水埋深较深，地下水埋藏大于地基基础，其活动对地基稳定基本无影响。

地质情况

以下引用长江勘测规划设计研究有限责任公司《基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站岩土工程勘察报告（详细勘察阶段）》结论和建议：

- 勘察区位于地震烈度Ⅷ度区，工程区建筑工程抗震设计时所采用的抗震设防烈度为8度、设计基本地震加速度值为0.20g、设计地震分组为第三组；建筑场地类别为Ⅱ类，场地属于抗震一般地段。

- 工程区区域构造相对稳定，场地及其附近无一定规模的崩塌、滑坡、泥石流、采空、塌陷性岩溶等不良地质作用，场地基本稳定；场地施工条件一般，工程建设诱发的次生地质灾害易治理，采取一定的工程措施后可以建设本项工程，场地建设较适宜。

- 场地出露主要为①第四系残坡积层（Q 4 edl）粉质粘土：呈黄、黄褐色，可塑，厚度 0.5-2.3m，承载力较好，厚度较薄处不宜作为拟建建筑物的基础持力层；②全风化泥岩、泥质粉砂岩（J 2 h）：黄绿色、紫红色，揭露厚度 2.1-3.2m,承载力较好，可作为拟建建筑物的基础持力层；③强风化泥岩、泥质粉砂岩（J 2 h）：黄绿色、紫红色，揭露厚度 1.2-5.1m，承载力较好，工程性状较好，可作为拟建建筑物的基础持力层及良好下卧层；④中风化泥岩、泥质粉砂岩（J 2 h）：黄绿色、紫红色,承载力较好，工程性状较好，可作为拟建建筑物的基础持力层及良好下卧层。

- 面板区：场区建（构）筑物采用天然地基是可行的，面板区持力层选择②-③、全-强风化泥岩、泥质粉砂岩为基础持力层，基础形式建议采用灌注桩，局部①粉质粘土厚处亦可作为基础持力层。

- 场地土对混凝土结构具有弱腐蚀性、对钢筋混凝土中的钢筋具有微腐蚀性，场地土对钢结构具弱腐蚀性，根据腐蚀性情况，建议对建筑材料采取相应的防护措施。

总平面布置

总平面布置

本项目额定容量为15MW，电池组选用575/580Wp双面双玻单晶硅组件，在布置时按倾角22°固定安装在支架上。共计安装30772/2828块光伏组件。由6个2.6MW单晶硅光伏方阵组成。每个光伏组串由28块光伏组件串联。全站共配置48台320kW的组串式逆变器、6台2600kVA箱式变压器。

图2.7-1 光伏区总平面布置图

道路及运输

- 场内道路路面全部采用15cm碎石面层。道路边沟采用M10浆砌石排水沟，排水沟为矩形断面，尺寸为40cm×40cm，采用砂浆抹面。在地形较陡地段，为防止路面被雨水冲刷而产生的破坏，在运维期加强路面维护。

升压站

- 本电站不建升压站，场区以1回集电线路送至110kV大寨升压站。

工艺流程

光伏组件

光伏组件选择峰值功率为575/580Wp单晶硅双面双玻光伏组件。

光伏阵列运行方式

本项目采用固定倾角式的运行方式，支架倾角为22°。

逆变器

采用320kW组串式逆变器。

光伏方阵布置

电池组选用575/580Wp双面双玻单晶硅组件，在布置时按倾角22°固定安装在支架上。共计安装30772/2828块光伏组件。由6个2.6MW单晶硅光伏方阵组成。每个光伏组串由28块光伏组件串联。全站共配置48台320kW的组串式逆变器、6台2600kVA箱式变压器。

光伏组串组合

本工程组件按纵向排列设置，每个支架按2排、每排14个组件进行设计，即：每个支架上安装28块双面双玻光伏组件，构成1个组串。

光伏电缆敷设

光伏发电系统的太阳电池方阵，组串直流输出电缆通道东西方向沿太阳能组件的安装支架进入组串式逆变器，南北方向电缆采用沿电缆穿保护管进入纵向设置的直埋电缆沟敷设至组串式逆变器。组串式逆变器出线交流电缆沿着纵向设置的电缆沟至方阵对应的箱变。

箱变高压侧电缆即集电线路电缆沿场内道路边布置的电缆沟敷设并最终引至升压站35kV配电装置。

电缆过道路部分埋管敷设的部分，埋管长度各伸出道路两侧不小于1m，埋地深度不小于1.0m。

集电线路汇集

本项目由6个2.6MW的方阵组成，全站共配置48台320kW的组串式逆变器、6台2600kVA的箱式变压器。每个光伏方阵电力经箱变升压至35kV后，通过35kV集电线路（直埋电缆，1回路）输送至洛科大寨110kV升压站。本工程不新建升压站。集电线路电缆长度约7.65km。

主要生产设备

主要设备如下表：

表2.8-1主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单晶硅组件（Wp） 575/580 | 块 | 30772/2828 |  |
| 2 | 组串式逆变器 320kW | 台 | 48 |  |
| 3 | 箱变 2600kVA | 台 | 6 |  |
| 4 | 光伏线缆H1Z2Z2-K1×4mm2 | km | 145 |  |
| 5 | 低压交流电缆(铝合金)ZRC-YJLHV22-1.8/3kV-3×240mm2 | m | 5242 |  |
| 6 | COM100电源电缆ZRC-YJV22-1.8/3kV-4×10 | m | 850 |  |
| 7 | 通信模块电源电缆ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×10 | m | 850 |  |
| 8 | 高压交流电缆(铝合金)ZRC-YJLHV22-26/35kV-3×95mm2 | m | 1647 |  |
| 9 | 高压交流电缆(铝合金)ZRC-YJLHV22-26/35kV-3×300mm2 | m | 246 |  |
| 10 | 高压交流电缆冷缩终端头ZRC-YJLHV22-26/35kV-3×95mm2 | 套 | 10 |  |
| 11 | 高压交流电缆冷缩终端头ZRC-YJLHV22-26/35kV-3×300mm2 | 套 | 2 |  |
| 12 | 热镀锌角钢L50×50×5mm L=2500mm | 根 | 142 |  |
| 13 | 热镀锌扁钢-50×5 | m | 15500 |  |
| 14 | 热镀锌扁钢-40×4 | m | 1000 |  |
| 15 | 黄绿接地线BVR-0.75,1×4mm2 | 根 | 4500 |  |
| 16 | 黄绿接地线BVR-0.75,1×25mm2 | m | 200 |  |
| 17 | 电力穿线管PE管 | 项 | 1 |  |
| 18 | 交流高压电缆安装辅材 | 套 | 6 |  |
| 19 | 交流低压电缆安装辅材 | 套 | 96 |  |
| 20 | 标识、标牌设备采用不锈钢雕刻，电缆采用PVC电缆吊牌 | 项 | 1 |  |
| 21 | 钢管DN50 | 项 | 1 |  |
| 22 | 钢管DN80 | 项 | 100 |  |
| 23 | 钢管φ200PP管 | 项 | 1 |  |
| 24 | 单模24芯光缆GYFTY53-24B1 | km | 2 |  |

公用工程和辅助设施

给排水

1）给水

项目光伏场区不涉及给水。光伏场区内用水主要为清洗电池组件用水，从外部拉取。

2）排水

项目太阳电池方阵主要随地形布置，对场地原始地形地貌改变很小，场地雨水可利用原有的自然排水通道，进入场地内天然排水系统。太阳能电池组件至道路排水沟路段设置排水土质明沟，道路排水依地势布设，可对上游径流起到一定拦截作用，排水出口为下部沟箐，最终排出项目区外。

消防

本项目不设升压站，主要为场区消防。光伏电池组件的防雷接地，可 将光伏电池组件边框与支架可靠连接，然后与接地网连接，雷电流可以通 过光伏电池组件边框直接散流入地。光伏阵列内35kV 箱变位置设干粉灭火器，每台箱变设备配置2具，共计12具，用于扑灭可能的电气火灾。

采暖、通风、空气调节

本项目光伏场区采用自然通风。

通讯

光伏场区无线通信信号能满足正常通信要求，因此，光伏场区通信系

统采用无线通信系统。

根据光伏电站的规模、系统调度和设备运行管理要求，场内的生产调

度和行政管理通信采用一套行政和调度功能合一的数字式程控交换系统，程控交换系统除满足光伏电站内生产调度和行政通信要求外，还能实现与电力系统、电信公网之间的通信联网。

防雷

每台组串式逆变器的输出侧设浪涌保护装置，箱变环网柜配置避雷器。 逆变器及箱变外壳采用多于一点接地，避免雷击和电网浪涌导致设备的损  坏。

太阳电池组件由两层钢化玻璃中间夹太阳电池、四周拼接铝合金框架 形成。其电池本身为绝缘体，四周铝合金框架、支架、太阳能板边框以及 连接件均是金属制品，因此每个子阵自然形成等电位体，所有子阵之间都 进行等电位连接并通过引下线与接地网就近可靠连接，接地体之间的焊接 点进行防腐处理。

逆变器接地使用软铜线 BVR-1×16mm2 就近连接至接地母线上，使用 C 型夹与母线固定，保证良好的电气联通。支架通过接地扁钢与主接地网连接。

在箱变处设置局域接地网，水平接地体环箱逆变平台设置。接地网以 水平接地体、垂直接地体为主。光伏组件接地端子应与主接地网可靠连接， 相近区域地网宜使用两条或以上接地母线相连，以形成更大范围环网。

光伏区接地网采用水平接地体与垂直接地体组成的复合接地网，接地 网外沿各角做成弧形，其埋设深度一般至少地下0.8米；

主接地网采用50×5热浸镀锌扁钢、垂直接地体采用50×50×5，L=2.5m热浸镀锌角钢；光伏区接地网接地电阻应≤4 欧。接地极之间的距离≥5米；组件支架与接地网不少于2处可靠连接；

接地干线通过公路以及其它有可能发生机械损伤的地方，穿DN80保 护管保护；

逆变器接地线用 BVR-1×35 铜绞线引至接地扁钢上用线鼻可靠固定；

光伏组件边框上的接地孔用BVR-1×4 铜绞线逐个跨接，两边边缘与支架的连接螺栓用线鼻可靠固定。

项目光伏方阵防雷接地设施于2024年11月19日委托云南加莱希安全检测有限公司进行检测，检测结果均为合格，有效期至：2025年11月18日，防雷保护装置检测报告见附件。

监控安防系统

光伏场区建设有视频安防系统，能实现与入侵报警系统的相互联动。

每个光伏子阵均设置有一个全球摄像机，共设置10个监控摄像头，由箱变 UPS 供电。摄像头具备全天候监视功能，具备红外及补光灯；视频监控与升压站的通讯采用环网通讯，跟随集电线路敷设路径组环网至吕合升压站光伏区视频监控交换机。场区监控摄像机立杆高度 4.5m，可以对光伏子阵进行全范围监控。采集的视频图像信息保存期限不少于 90 天。

安全管理

安全生产管理组织

站内驻站值守现有7人，，年工作365天，每班8小时，设专人24小时值班。电站设置的安全管理机构为安全生产领导小组，设置有专职安全管理人员1名，负责场区日常安全管理工作。

安全生产管理制度

根据《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规的要求，公司制定了全面的安全生产制度，明确了相关人员的安全职责，并编制了电站运行规程。

1.安全生产管理职责

|  | 公司领导安全职责 |
| --- | --- |
|  | 主要负责人安全职责 |
|  | 财务安全职责 |
|  | 安全管理员安全职责 |
|  | 技术负责人安全生产职责 |
|  | 部门安全职责 |
|  | 安全生产领导小组安全职责 |
|  | 生产安全部安全职责 |
|  | 技术部安全职责 |
|  | 设备部安全职责 |
|  | 质检部安全职责 |
|  | 办公室安全职责 |
|  | 生产安全职责 |
|  | 管理人员和职工安全职责 |
|  | 主任安全职责 |
|  | 职工安全职责 |
|  | 统计员安全职责 |

2.安全生产管理制度

| 序号 | 制度名称 | 序号 | 制度名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安全生产责任制考核管理制度 |  | 安全生产会议管理制度 |
|  | 安全生产奖惩制度 |  | 安全生产费用管理制度 |
|  | 风险评价管理制度 |  | 隐患排查治理制度 |
|  | 安全培训教育制度 |  | 安全设施管理制度 |
|  | 生产设备设施检维修管理制度 |  | 特种设备管理制度 |
|  | 劳动防护用品管理制度 |  | 职业卫生管理制度 |
|  | 事故管理制度 |  | 安全检查与整改管理制度 |
|  | 危险化学品安全管理制度 |  | 消防管理制度 |
|  | 安全警示标识管理制度 |  | 工伤保险、安全生产责任保险管理制 |
|  | 重大危险源管理制度 |  | 仓库安全管理制度 |
|  | 应急救援管理制度 |  | 文件、档案管理制度 |
|  | 封闭管理制度 |  | 信息报告制度 |
|  | 有限空间作业管理制度 |  |  |

3.安全操作规程

|  | 电压互感器，电流互感器的操作规程 |  | 高压设备工作操作规程 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 带电作业操作规程 |  | 电工岗位操作规程 |
|  | 电焊工安全操作规程 |  | 配电室安全操作规程 |
|  | 临时用电操作规程 |  |  |

4.安全管理档案

| - 1. | 隐患排查治理情况登记表 | - 2. | 劳动防护用品发放台账 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3. | 安全教育培训记录 | - 4. | 安全设施和设备维护、保修、检测台账 |
| - 5. | 从业人员三级教育培训 |  |  |

安全教育培训

电站主要负责人、安全管理人员经过相关部门培训取证并持证上岗，特种作业人员按要求取得特种作业人员证件，并持证上岗，其他人员上岗前研制出按相关规定进行内部培训，平时定期组织全体员工进行安全法律法规、规章制度和岗位技能的教育、学习。持证作业人员情况见下表。

表2-18人员持证情况表

| 序号 | 姓名 | 资格类型/操作项目 | 证书编号 | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 何庆周 | 企业主要负责人 | 532901197307174615 | 应急管理部（注册安全工程师） | - |
|  | 姜翔飞 | 安全管理人员 | LJ8322024FG4577 | 2022-05-06至2027-5-5 |  |
|  | 姜翔飞 | 高处安装、维护、拆除作业 | T532930199112030030 | 2022-11-01至2028-10-31 | 于2025-10-31前复审 |
|  |  | 低压电工作业 |  | 2022-09-27至2028-09-26 | 于2025-09-26前复审 |
|  |  | 高压电工作业 |  | 2023-08-22至2029-08-21 | 于2026-08-27前复审 |
|  | 李力 | 低压电工作业 | T532929198910271517 | 2022-07-27至2028-07-26 | 于2025-07-26前复审 |
|  |  | 高压电工作业 |  | 2020-12-21至2026-12-20 |  |

劳保用品发放

该公司根据《用人单位劳动防护用品管理规范》(安监总厅安健〔2018〕3号)，为员工配备了防护用品，该公司根据不同工种每月发放劳动防护用品，劳动防护用品发放记录见附件18劳动防护用品发放记录。

保险缴纳情况

该公司按要求为职工缴纳工伤保险。

事故预防与应急管理

公司根据生产过程中存在的主要危险因素以及《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）编制了《华能澜沧江（景洪）新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站生产安全事故应急救援预案》，配备了应急救援器材，该公司应急救援预案经外部专家评审通过，并于2024年11月29日取得景洪市发展和改革局备案表，备案编号为：532801FG2024005。

1.预防事故的设施、设备

预防事故的设施、设备见下表：

表2-18预防事故设施、设备表

| 序号 | 设备名称 | 设置区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械防护罩 | 机械设备 | / |
| 2 | 防护栏 | 设备机组旁及斜梯 | / |
| 3 | 过载保护器 | 配电箱 | / |
| 4 | 漏电保护器 | 配电箱 | / |
| 5 | 安全标志、标识 | 厂区 | / |

2.降低事故灾害的设施、设备

降低事故灾害的设施、设备见下表：

表2-19降低事故灾害设施、设备表

| 预防事故措施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 安装位置 | 备注 |
| 视频监控系统 | 1套 | 光伏场区每个设置 1 个摄像头，共 10个。 |  |
| 变电站监控系统 | 1套 | 开关站控制室 |  |
| 微机综合自动化监控装置 | 1套 | 开关站控制室 |  |
| AGC/AVC控制系统 | 1套 | 各配电室 |  |
| GPS同步对时柜 | 1套 | 开关站控制室 |  |
| 微机五防装置 | 1套 | 开关站控制室 |  |
| 光伏方阵图像监视及防盗报警系统 | 1套 | 开关站控制室 |  |
| 火灾报警系统 | 1套 | 开关站控制室 |  |
| 继电保护信息柜 | 1套 | 开关站控制室 |  |
| 35kV无功补偿保护测控装置 | 1套 | 无功补偿器 |  |
| 远动通信柜 | 1套 | 开关站控制室 |  |
| 开关站防雷接地 | 1套 | 开关站 |  |
| 光伏方阵及逆变器室接地装置 | 1套 | 光伏方阵区 |  |
| 作业平台、楼梯防护栏 | 若干 | 各作业平台、楼梯等处 |  |
| 接地装置 | 1套 | 各电器设备 |  |
| 避雷系统 | 1套 | 厂区内各建（构）筑物及电器设备 |  |
| 安全防护罩 | 若干 | 转动设备、皮带机 |  |
| 安全警示标志 | 若干 | 厂区道路及各生产动力设备 |  |
| 控制事故措施 |  |  |  |
| 名称 | 数量 | 安装位置 | 备注 |
| 疏散标志及应急照明 | 若干 | 厂区 |  |
| 事故警铃 | 4只 | - |  |
| 绝缘杆 | 2只 | 各电器设备 |  |
| 减少和消除事故影响设施 |  |  |  |
| 名称 | 数量 | 安装位置 | 备注 |
| 手提式干粉灭火器 | 若干 | 35KV配电室、控制室、继保室、无功补偿设备 |  |
| MT7二氧化碳灭火器 | 2具 | 35KV配电室、GIS室、无功功率 |  |
| 担架 | 1具 | 厂区应急救援器材室 |  |
| 工作服、口罩、手套 | 若干 | 定时发放 |  |

劳动保护

华能澜沧江（景洪）新能源有限公司依照厂区的作业环境为员工配备了劳动作业防护用品工作服、工作鞋、绝缘鞋、绝缘手套、安全帽等。

安全投入

为保证生产安全，必须进行安全设施投入，项目在进行经济预算时必须预算安全专项资金。主要安全设施包括：预防事故设施中的检测、报警设施、设备安全防护设施、作业场所防护设施、安全警示标志；控制事故设施；减少与消除事故影响措施的防止火灾蔓延设施、消防灭火设施、应急救援设施、劳动防护用品和装备，以及工伤保险、培训等。

华能澜沧江（景洪）新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站安全设施专项投入18万元，具体如下表所示：

表2-21项目安全设施投入表

| 序号 | 安全设施名称 | 安全设施投资 | 备注 | 占安全设施投资比例% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要安全设施 | 2.25 | 包括：设备防护装置、防雷、防静电及接地系统、灭火器、风机、消防设施等费用。 | 12.5 |
| 2 | 监控装备 | 12 | 包括：视频监控系统、火灾自动报警、入侵防护系统、 微机综合自动化监控装置、AGC/AVC控制系统、微机五防装置、光伏方阵图像监视及防盗报警系统、微机监控调试、继电保护系统等。 | 66.7 |
| 3 | 安全教育装备和安全检测费用 | 2.63 | 包括：培训装备费用、教育费用，安全设施检测费用。 | 14.6 |
| 4 | 事故应急防护费用 | 0.75 | 应急演练、应急培训、应急物资等。 | 4.2 |
| 5 | 其它安全设施费用 | 0.37 | 事故应急照明、安全标识、防护栏杆、防护罩、劳保用品。 | 2.0 |
|  | 总计 | 18.00 |  | 100 |

电站目前已按安全设施设计要求进行安全设施专项资金投入，累计专项投入约18万元。

电站后期生产运行过程中应按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第四十三条的要求，以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提安全生产费用，并逐月平均提取。

施工及监理概况

该电站光伏场区的光伏方阵、土建工程、电气系统由中国水利水电第九工程局有限公司负责施工，施工单位资质情况如下：

表2-22  施工单位资质情况

| 单位名称 |  | 中国水利水电第九工程局有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证书名称 |  | 建筑业企业资质证书 | 证书编号 | D152006684 |  |
| 有效日期 |  | 2028-12-22 | 发证机关 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |  |
| 资质范围 |  | 水利水电工程施工总承包特级；建筑工程施工总承特级；市政公用工程施工总承包壹级；电力工程施工总承包壹级；矿山工程施工总承包壹级。 |  |  |  |

该光伏发电站的监理是由江西同济建设项目管理股份有限公司负责， 监理单位资质情况如下：

表 2-23 监理单位资质情况

| 单位名称 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 证书名称 | 工程监理资质证书 | 证书编号 | E136000378 |
| 有效日期 | 2028-12-22 | 发证机关 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |

施工、监理情况详见附件6施工单位资质及工程施工总结报告，附件7监理单位资质及监理总结报告。

安全设施设计变更说明

项目建设过程，无安全设施设计重大变更。

试运行概况

华能澜沧江（景洪）新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站光伏场区由6个方阵组成。项目于 2023年 10月9日正式开工建设，2024年1月10日完成项目建设，2024年1月24日完成机组投运前工程验收，1月31日首次接入西双版纳电网并网调试运行。2024年2月1日进入试运行，试运行至2月19日。现项目光伏方阵、电气系统、土建工程等均已全部建成投产使用，2024年10月12日取得西双版纳供电局电力调度控制中心并网调试意见书（调【2024】66号）。试运行期间累计发电量9.828万kWh,光伏组件接收总辐射量累计达60kWh/m2,未发生影响试运行的故障，圆满完成项目整体试运行工作。

截止2025年01月08日（评价基准日），该项目施工及运行过程中均未发生生产安全事故。

主要危险有害因素的辨识与分析

辨识与分析的目的

危险有害因素辨识与分析是安全评价的基础。

危险因素是指系统（人、机械、材料、设施、工艺、环境）中存在的，能对人造成伤亡、对物造成突发性损害的因素。

有害因素是指能影响人的身体健康、导致疾病或物造成慢性损害的因素。

主要危险有害因素的识别，就是找出生产、经营过程中最有可能引发重大事故，导致不良后果的人、机、物、工艺、环境和组织等，识别可能发生的事故、后果和条件，以便采取预防和控制措施。

辨识与分析的依据

由于存在危险有害物质、能量和危险有害物质、能量失去控制两方面因素的综合作用，并导致危险有害物质的泄漏、散发和能量的意外释放。因此，存在危险有害物质、能量和危险有害物质失去控制是危险有害因素转换为事故的根本原因。危险有害物质和能量失控主要体现在人的不安全行为、物的不安全状态、环境因素和管理缺陷等四个方面。

在对该项目进行主要危险有害因素识别时，采用《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）、《企业职工伤亡事故分类标准标准》（GB6441-1986）提出的方法，结合相关法律法规、技术标准及本光伏发电站实际情况进行危险有害因素识别。

按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将事故类别分为20类，分别为物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息及其他伤害等。

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）的规定，将危险因素分为四类：

一、人的因素

1.心理、生理性危险和有害因素；

2.行为性危险和有害因素。

二、物的因素

1.物理性危险和有害因素；

2.化学性危险和有害因素；

3.生物性危险和有害因素。

三、环境因素

1.室内作业场所环境不良；

2.室外作业场地环境不良；

3.地下（含水下）作业环境不良；

4.其他作业环境不良。

四、管理因素。

1.职业安全卫生组织机构设置和人员配备不健全；

2.职业安全卫生责任制不完善或未落实；

3.职业安全卫生管理规章制度不完善或未落实；

4.职业安全卫生投入不足；

5.应急管理缺陷；

6.其他管理因素缺陷。

主要物料特性及其危险性

通过对该项目工艺过程、辅助设施等进行分析，得出项目生产中涉及的主要危险、有害物质有：

- 绝缘油（变压器油）；

- 施工及检修焊接时经常使用的氧气、乙炔。

绝缘油（变压器油）

变压器油属于人工合成的液体绝缘材料（合成油），多选用电气性能优良、稳定性好，特别是具有不燃性的极性液体多氯联苯（PCB），用于电容器和变压器，提高了容量和安全性，后来由于PCB的毒性被限制使用或禁用。目前变压器油主要有十二烷基苯（DDB，与矿物油混合）、硅油及酯类合成油。

- 绝缘油含水分对变压器的危害：

- 水分对绝缘油的危害是十分严重的，油中水分会加速油的劣化，使其电气性能恶化，降低电气强度。含水量高的油可能降低甚至丧失延缓绝缘纸受潮的功能。当油纸水分平衡紊乱时，甚至可导致绝缘击穿。此外，油中水分还会使油的局部放电起始电压降低，局部放电强度增高。

- 绝缘油含水量对油本身的劣化也起着加速作用。而且油中水分会使油的局部放电起始电压降低，局部放电强度增加。因此，变压器维护中应尽可能降低油中水分，并加强油中含水量的监控和测量。

- 绝缘油酸价增大对变压器的危害：

- 绝缘油的酸性组成部分对金属部件有一定的腐蚀作用，在有水或氧存在及高温条件下更为显著。

- 酸性组分对绝缘纤维起分解破坏作用，尤其有水分存在时，可以大幅度降低纤维质绝缘材料的机械强度。

- 影响油的其它性能，如降低油的介电强度，增大粘度等。

表3.3-1变压器油的理化性质及危险特性表

| 产品名称+D5:H51 |  | 变压器油 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品英文名称 |  | transformer oil |  |  |
| 性状 |  | 浅色液体 | 颜色 | <1.0 |
| 气味 |  | 无味 | 倾点 | <-35℃ |
| 初馏点 |  | >250℃ | 密度 | 882 kg/m3 |
| 闪点 |  | >140℃ | 自燃点 | >270°C |
| 水中溶解性 |  | 不溶 | 有机溶剂中溶解性 | 可溶 |
| 粘度 |  | <13mm²/s |  |  |
| 碳型分析 |  | CA,%<10 CN,%>40; |  |  |
| PCA含量DMSO |  | <3% |  |  |
| 有害物成分 |  | 烷烃、环烷族饱和烃、芳香族不饱和烃等组成的化合物 |  |  |
| 危险性概述 | 物理和化学危险 | 温度升高超过物理性质的指标时，会释放出可燃的蒸气和分解产物。 |  |  |
|  | 人类健康 | 吸入蒸气或烟雾(在高温情况下才会产生)会刺激呼吸道。长期或重复皮肤接触会造成脱脂或刺激。眼睛接触可能引起刺激。 |  |  |
|  | 环境 | 矿物白油缓慢生物降解，产品将在环境中保留一段时间。存在污染地面、土壤和水的风险。 |  |  |
|  | 备注：在正常使用的情况下，本产品不存在不可预计的危险。 |  |  |  |
| 急救 措施 | 皮肤接触 | 立即脱去被污染的衣物，擦去矿物油，并用香皂和大量水清洗。衣物未清洗前勿使用。如果发生刺激反应，请与医生联系。 |  |  |
|  | 眼睛接触 | 用大量的水清洗。如果发生刺激反应，请与医生联系。 |  |  |
|  | 吸入 | 如果吸入雾、烟或蒸气引起刺激反应，立即转移到新鲜空气处。如果 呼吸困难可进行吸氧。如症状未缓解，请与医生联系。如呼吸停止应 |  |  |
|  | 吸入 | 进行人工呼吸并立即送医院就诊。 |  |  |
|  | 食入 | 用水清洗口腔。如果吞下量较大请与医生联系。不要进行催吐。 |  |  |
| 消防 措施 | 合适的 灭火剂 | 使用干粉、二氧化碳或泡沫灭火剂。也可使用喷雾或水雾。 |  |  |
|  | 不能使用的灭火剂 | 不要直接使用水流。 |  |  |
|  | 消防人员 防护 | 消防人员应穿着全身防护服，并配带正压呼吸器。 |  |  |
| 意外泄漏漏应急处理 | 个人措施 | 佩带适当的防护设备。立即熄灭火源。 |  |  |
|  | 环境措施 | 防止溢出物进入或蔓延到排水沟、水道和土壤中。与当地环境保护部门联系。 |  |  |
|  | 清洁方法 | 如果无危险，应尽快停止泄漏。少量泄漏使，用粘土、沙、土或其它合适的材料吸收。大量泄漏时，用泵将泄漏的油泵入合适的容器中，然后再用上面提到的材料吸收。正确的废气方法按第13部分。 |  |  |
| 操作处置与储存 | 处理 | 避免热、明火和强氧化剂。所有处理设备要进行接地，以防电火花。如果处于高温下或高速运动的机械设备中，可能会释放出蒸气或雾，因此需要良好的通风，使用防爆通风设备。 |  |  |
|  | 贮存 | 贮存于干燥，凉爽环境下，通风良好处。避免强烈日光，明火和高温。 |  |  |
| 接触控制个体防护 | 控制因素 | 如果存在矿物油的尘雾，应进行通风。 |  |  |
|  | 呼吸防护 | 如果产品需要加热，应佩戴能防护有机物蒸气的面具或呼吸器。 |  |  |
|  | 手的防护 | 如果存在与皮肤反复接触的可能性，佩带防油手套。 |  |  |
|  | 眼睛防护 | 如果可能发生溅出，佩带护目镜。 |  |  |
|  | 皮肤与身体防护 | 如果可能存在皮肤身体接触，穿戴防护服，经常更换或污染时更换。 |  |  |
|  | 卫生措施 | 在吃饭、喝水、吸烟，使用化妆品和上厕所前用肥皂和水洗手。受污染的衣物在重新使用前要清洗。 |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 | 在通常环境下稳定。 | 避免接触的条件 | 过热 |
|  | 避免 | 强氧化剂。 |  |  |
|  | 分解产物 | 热解或分解产物很大程度上取决于条件。会形成一氧化碳、二氧化碳和未知有机物。 |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性 | 现有研究表明LD50口服>5000g/kg,可以认为急性毒性较低。 |  |  |
|  | 吸入 | 无数据。但长时间和重复吸入高温下产生的蒸气或雾可能会刺激呼吸道。 |  |  |
|  | 食入 | 无数据。但可能导致恶心甚至呕吐和腹泻。 |  |  |
|  | 眼睛接触 | 无数据。但可能会引起发红和短暂疼痛。 |  |  |
|  | 致敏 | 研究表明无致敏迹象。 |  |  |
| 生态学资料 | 概述 | 根据OECD-203实验方法进行检测，各产品鱼类急性毒性检测结果均显示LC50>100mg/L,属于低毒类物质。对环境无可预见的损害。 |  |  |
|  | 迁移率 | 低，因为不溶于水。 |  |  |
|  | 持续性/降解能力 | 根据OECD-301D方法进行检测，各产品28天生物降解率介于10.1%~27.1%问。物质不符合可迅速生物降解的标准。 |  |  |
|  | 生物积聚 | 无数据，但烃类分子的体积降低了生物积聚的可能性。 |  |  |
| 废弃 | 废弃物性质 | 无 |  |  |

乙炔

电站在施工及检修焊接时经常使用钢瓶装的乙炔。乙炔危险特性：极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。经压缩或加热可造成剧烈爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。毒性：空气中浓度为60%～80%时，几分钟动物出现麻醉；吸入浓度为20%时，发生嗜睡、呕吐、呼吸困难。

健康危害：具有弱麻醉作用。高浓度吸入可引起单纯窒息。暴露于20％浓度时，出现明显缺氧症状；吸入高浓度，初期兴奋、多语、哭笑不安，后出现眩晕、头痛、恶心、呕吐、共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，应予以注意。

表3.3-2 乙炔的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名： 乙炔 |  |  |  |  |  | 英文名：acetylene |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C2H2 |  |  | 分子量：26.04 |  |  |  |  | CAS号：74-86-2 |  |
|  | 危险货物编号：21024 |  |  |  |  |  | UN编号：1001 |  |  |  |
|  | 危险性类别：易燃气体,类别1，化学不稳定性气体,类别A ，加压气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化 性质 | 外观与性状：无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-81.8(119kPa) |  |  |  |  |  |  | 沸点（℃）：-83.8 |  |  |
|  | 临界温度（℃）：35.2 |  |  |  |  |  |  | 临界压力（MPa）：6.14 |  |  |
|  | 饱和蒸气压（KPa）：4053(16.8℃) |  |  |  |  |  |  | 燃烧热 （KJ／mol）：1298.4 |  |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.62 （空气＝1）：0.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性： 微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：本品易燃，具窒息性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）： 305 |  |  |  |  | 闪点（℃）: 无意义 |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（%）： 2.1 |  |  |  |  | 爆炸上限（%）： 80.0 |  |  |  |  |
|  | 最小点火能（mj）：无意义 |  |  |  |  | 最大爆炸压力(MPa)：无意义 |  |  |  |  |
|  | 危险 特性 | 极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁配物 | 强氧化剂、强酸、卤素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防 措施 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 急性 毒性 | LD50 ：无资料 LC50 ：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高容 许浓度 | 中国MAC（mg/m3）： 未制定标准 前苏联MAC（mg/m3）：未制定标准 美国TVL-TWA 未制定标准 美国TVL-STEL 未制定标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康 危害 | 具有弱麻醉作用。高浓度吸入可引起单纯窒息。 急性中毒：暴露于20％浓度时，出现明显缺氧症状；吸入高浓度，初期兴奋、多语、哭笑不安，后出现眩晕、头痛、恶心、呕吐、共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，应予以注意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救 措施 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 贮运 条件 | 危规号：21024 |  | UN编号：1001 |  | 包装标志： |  |  |  |  | 包装类别：O52 |
|  | 乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中, 装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员佩戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

氧气

本品常压下浓度超过40%时可致氧中毒，高浓度时可致死亡。长期处于氧分压为60～100kPa（相当于吸入氧浓度40%左右）的条件下可发生眼损害，严重者可失明。液氧接触皮肤会引起严重的冻伤。与乙炔、氢、甲烷等易燃气体按一定比例混合能成为爆炸性混合物；能使油脂剧烈氧化引起燃烧爆炸；有助燃性。

表3.3-3氧气的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：氧气 |  |  |  |  |  | 英文名：oxygen |  |  |  |  | 分子式：O2 |  |  | 分子量：32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险货物编号：22001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN编号：1072 |  |  | CAS号：7782-44-7 |
|  | 危险性类别：氧化性气体,类别1 加压气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 |  |  | 无色无臭气体 |  |  |  |  |  |  | 饱和蒸汽压（kPa）：506.62(-164℃) |  |  |  |  |
|  | 熔点：-218.8 |  |  |  | 相对密度（水=1）：1.14(-183℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沸点：-183.1 |  |  |  |  | 相对密度（空气=1）：1.43 |  |  |  |  |  |  | 临界压力（MPa）：5.08 |  |  |
|  | 临界温度：-118.4 |  |  |  |  | 溶解性：溶于水及乙醇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 车间卫生标准 |  |  |  | 中国MAC未制定标准 |  |  |  |  |  |  | 美国TLV-TWA（mg/m3）：未制定标准 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前苏联MAC未制定标准 |  |  |  |  |  |  | 美国TLV-STEL（mg/m3）：未制定标准 |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  |  |  |  |  |  | 吸 入 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健 康 | 常压下，当氧的浓度超过40％时，有可能发生氧中毒。吸入40％～60％的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80％以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60～100kPa(相当于吸入氧浓度40％左右)的条件下可发生眼损害，严重者可失明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危 害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧、爆炸危险性 | 燃烧性：本品助燃 |  |  |  |  |  |  |  |  | 闪点： 无意义 |  |  |  | 爆炸极限： |  |
|  | 稳定性： 稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃）：260 |  |  |  | 聚合危险：不能出现 |  |
|  | 禁忌物 |  | 易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 |  | 是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一, 能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 |  |  |  |  |  |  |  | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 |  |  |  |  |  |  |  | 一般不需特殊防护 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其 它 |  |  |  |  |  |  |  | 一般不需特殊防护 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 氧气钢瓶不得沾污油脂。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、活性金属粉末等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃处理 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

危险有害因素产生的原因

运行失控与设备故障

运行失控是指装置运行过程中偏离或超过了正常的工艺技术条件，出现危险状态。故障是指设备、元件等在运行过程中由于性能低下而不能实现预期功能的现象。在生产过程中运行失控故障的发生是可能的，故障具有随机性和突发性，故障的发生一般是随机事件。造成故障发生的原因很复杂（如设计、制造、安装、腐蚀、疲劳、检查和检修保养、人员失误、环境及其它系统的影响等），但故障发生的规律是可知的，通过定期检查、维修、保养可使故障在预定期间内得到控制、避免、减少。

人员失误

人员失误系指不安全行为（指职工在劳动过程中违反劳动纪律、操作程序、方法等具有危险性的做法）产生不良后果的行为。人员失误在生产过程中是不可避免的，它具有随机性和偶然性，往往是不可预测的意外行为。影响人员失误的因素很多，但发生人员失误的规律和失误率通过大量的观测、统计分析是可以预测的。

在生产过程中，人员自身或人为性质的危险和有害因素即为人的不安全行为，造成人的不安全行为的主要原因有：从业人员负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辨识功能缺陷、指挥错误、操作错误、监护失误。

- 人为的不安全行为(如放火、故意拉闸等)；

- 违反劳动纪律、操作程序和方法等，导致事故停机、脱网等；

- 未经培训上岗，对操作规程不熟悉，导致误操作，引发事故；

- 受以往操作事故的影响，造成心理过度紧张，导致操作失误，引发事故；

- 因体力、视力等因素，精力不集中，导致操作失误，引发事故；

- 违章指挥、指挥错误、指挥失误，导致事故发生。

管理缺陷

安全管理是为保证及时、有效地实现既定的安全目标，是在预测、分析的基础上进行的计划、组织、协调、检查等工作，是预防故障和人员失误发生的有效手段，因此，管理缺陷是影响运行失控发生的重要因素。

管理和管理责任缺失所致的危险和有害因素为管理因素，管理因素存在的危险有害因素分析如下：

安全组织机构不健全，无组织、无管理，导致无责任主体，在生产过程中无部门、无专职人员负责安全生产管理工作。

安全责任制未落实，导致责任部门、责任人员不明确自己的责任，不会对责任负责，责任制度未起到作用。

安全管理规章制度不完善，（建设项目“三同时”制度未落实、操作规程不规范、事故应急预案及响应缺陷、培训制度不完善等），导致关键岗位、关键人员无章可行。

操作规程不规范，没有实际指导意义，严重的可能导致操作失误，导致事故发生。

事故应急预案及响应缺陷，在发生事故时，不知所措，导致事故扩大、增加财产损失、人员伤亡。

培训制度不完善、未按要求进行培训，导致作业人员不能完全掌握场区管理制度、主要设备操作规程、安全责任制，增加了事故率。

职业安全卫生投入不足、职业健康管理不完善，导致各生产场所安全防护装置缺失、安全标志缺失、安全工器具未能定期校验，在生产过程和检修过程中存在危险。

环境原因

不安全的环境是引起事故的物质基础。环境包括室内（中控室）、室外等作业场所。是事故的直接原因，通常指的是：

1．室内作业场所环境不良，即室内地面滑，室内作业场所狭窄，室内作业场所杂乱，室内地面不平，室内梯架缺陷，安全通道缺陷，房屋安全出口缺陷，采光照明不良，作业场所空气不良，室内温度、湿度、气压不适等方面的缺陷。

2．室外作业场地环境不良，即恶劣气候与环境（包括大风、极端温度、雷电、冰雹、冰冻、暴雨雪、地震等），作业场地和交通设施湿滑，作业场地不平，脚手架、阶梯和活动梯架缺陷，门和围栏缺陷，作业场地安全通道缺陷，作业场地安全出口缺陷等方面的缺陷。

总平面布置及周边环境危险有害因素辨识分析

周边环境对建设项目的影响

光伏组件区内无居民区，周边社会环境和外部事件等社会环境条件对 本建设项目可能造成的危险、有害因素及危险如下：

(1)周边环境火灾对项目运行安全造成威胁。

(2)周边山林内的动物(蛇、昆、虫、鸟等)可对项目内的输电线路啃咬破坏，从而导致生产故障，甚至火灾。

(3)周边山林、荒地、田地内杂草丛生，若发生火灾，可能引燃光伏组件，影响电站的安全运行。

光伏阵列区太阳能电池板支架下方草长势较好，秋冬季节干燥，若未采取除草措施，一旦发生电火花等放电现象或其他设备着火可能引燃枯燥，造成火灾，加之场区风力加大，一旦发生火灾不易扑灭，可能会烧毁太阳能电池板或者其他设备，造成设备损害、人员伤害和财产顺势的严重后果。此外若光伏区周边无防火隔离带或隔离带缺陷，周边山林火灾会对光伏区产生较大的影响。

本项目位于山坡上，周边无其它的生产企业，因此不存在周边企业对本项目的影响。

建设项目对周边环境的影响

光伏组件区内无居民区，场区附近有少量灌木、少数林地分布。建设 项目为清洁能源，对周边的影响不大，主要是施工期的噪声、粉尘影响。

(1)施工对流动的人员可能产生安全方面的影响，主要表现在基础开挖、场内道路开挖时由于安全设施设置不足，安全警示标志不明显或施工人员对安全认识不足，流动的人员进入施工区或运行区而发生高处 坠落、物体打击、噪声、触电、火灾、机械伤害等危害。

(2)施工期只有少量污水、废水排放，对环境影响很小。施工期问的同定废弃物主要是建筑垃圾和生活垃圾，集中收集后外运，对环境影响很小。

总平面布置

根据光伏电站实际的布置来看，管理范围较大，给整个光伏电站的安全管理带来不便。如设备布置、安全距离、消防系统布局不合理，站内道路路面宽度、曲率半径以及路标指示牌布置不合理，均有可能造成火灾、触电、车辆伤害等事故的发生。

光伏阵列平面布置直接关系到本光伏电站的发电效率、投资造价以及收益率。光伏组件间距的确定是总平布置合理的首要因素。组件前后距离过大，会造成土地资源浪费，投资增加，从而直接影响本光伏电站的经济性；组件前后距离过小，会造成光伏组件出现阴影，降低发电量，甚至造成光伏组件热斑效应。由于局部阴影的存在，太阳电池组件中某些电池单片的电流、电压发生了变化。其结果使太阳电池组件局部电流与电压之积增大，从而在这些电池组件上产生了局部温升。太阳电池组件中某些电池单片本身缺陷也可能使组件在工作时局部发热，这种效应能严重的破坏太阳电池。

主要建（构）筑物危险有害因素辨识分析

光伏支架及基础危险有害因素分析

光伏支架存在的危险有害因素包括：不良地质、施工安装质量、支架材料缺陷等。

光伏支架基础如存在不良地质且未处理或处理后不能满足设计要求，基础地基处理、混凝土不满足设计和规范要求的强度要求，可能发生基础沉降、变形；支架材料质量不合格，在遇大风天气时损坏；支架安装质量存在缺陷，在遇恶劣天气时导致光伏组件被吹飞、支架散开等导致设备损坏。

逆变配电箱和箱式升压变压器基础危险有害因素分析

逆变器箱和升压变压器基础存在的危险有害因素包括：施工质量等。

场区内布置逆变配电箱和箱式升压变压器。由于逆变配电箱、升压变 压器的重量相对较轻，采用钢筋混凝土箱型基础。施工质量满足设计和规 范要求。

电缆沟危险有害因素分析

场内集电线路采用直埋壕沟。直接在原地面进行开挖，埋设电缆，再用软砂和土回填。

不良地质及恶劣气候如地基塌陷、滑坡、雨水冲刷等影响电缆的安全运行。

安全监测设施危险有害因素分析

本项目观测重点是支架基础、场区道路、开关站等，结合工程实际采 用人工巡视检查方式，如未定期巡检、巡查不到位，则可能不能及时发现 山体、基础出现位移、沉降、裂缝、倾斜等问题，如不能及时处理整改， 会导致光伏支架倾倒、建筑物沉降、道路沉陷导致车辆事故等。

场内道路危险有害因素分析

进厂公路、场区道路，如开挖坡度高，地形较陡，地质情况复杂，局部自然地形起伏较大，边坡未进行支护，在暴晒、暴雨及长时间降雨后，形成水土流失、局部路面路基塌陷，临空面产生坍塌等危害。

主要设备危险有害因素辨识与分析

光伏组件危险有害因素分析

影响光伏组件的主要危险有害因素包括：设计缺陷、质量缺陷、腐蚀、电性能衰减、热斑等。具体分析如下：

光伏组件工作寿命达不到设计要求；无良好的封装和电绝缘性能；无足够的机械强度，运输和使用中发生的振动、冲击和热应力损坏；紫外辐照下的稳定性不好；因光伏组件组合引起的效率损失；可靠性不高；光伏组件封装不良好或封装材料与电池分离，不能满足防风、防尘、防潮、防腐蚀等导致电池失效；雷电、雨、雪、冰雹等恶劣气候对光伏组件的损害；结构上存在缺陷、产品质量、安全和保护系统不完善、安全系统设计缺陷、高原气候条件、安装和维护时存在缺陷等；如树叶、杂草等附着物或因附近物体的阴影在光伏组件上，产生热斑效应；如方阵的组串之间产生输出电压不平衡，输出电流分配发生变化，产生逆流；光伏组件上因灰尘、鸟粪等导致热斑效应，导致光伏组件发热，影响发电、损坏光伏组件；光伏组件场区如杂草、低矮灌木未及时修剪，一旦发生山火，则可能烧毁光伏组件；如光伏场区未设置防火隔离带等，可能在发生山火导致山火扩大和蔓延，损坏大面积光伏组件；光伏组件基础支架沉降，导致光伏组件损坏；光伏组件电性能衰减，光电参数未不定期或定期按照有关方法进行检测，发现问题未及时解除更换，导致影响发电效益，光伏组件发热损坏。

直流汇流箱危险有害因素分析

直流汇流箱出来电缆套管腐蚀，接线堵管空，虫子可能沿电缆进入直流汇流箱而影响通讯板，导致通讯板损坏；直流汇流箱潮湿、防水除湿措施未设置或损坏，导致湿度过大；直流汇流箱如接地设备不完善，可能因雷击而损坏。

逆变器危险有害因素分析

逆变器由将直流转变为交流电的逆变器和保护系统的并网保护装置构成。具有：转换效率高、启动快；安全性能好：产品具备短路、过载、过/欠电压、超温5种保护功能；物理性能良好：产品采用全铝质外壳，散热性能好，表面硬氧化处理，耐摩擦性能好，并可抗一定外力的挤压或碰击；带负载适应性与稳定性强的特点。

逆变器连续使用后，壳体表面温度会上升到60℃，如逆变器附近有可燃物品则可能发生火灾；如通风条件不佳、室外温度过高等则会影响逆变器设备的正常使用，损坏设备。

逆变器箱设配电装置，通风状态需人工巡视，如巡视不到位则可能因通风设备损坏而导致逆变配电箱超温工作，性能下降损坏设备；逆变配电箱设置的通讯线路损坏时，通讯信号将中断，需考虑如何继续监视设备的措施。

逆变器存在的危险有害因素包括：

- 逆变器发生故障，不能有效地取出受天气变化影响的光伏组件的输出功率，不能执行自动运行停止功能及最大功率跟踪控制功能，导致运行开始与停止不能正常控制或不能自动调节输出功率，影响输出功率。

- 逆变器发生故障，不能执行单独（孤岛）运行防止功能及自动电压调整功能，电站继续向已与配电网断开的电力线供电，给维护检测人员带来危害。

- 在光伏发电系统与系统连接进行逆潮流运行的场合，由于电能反相输送，受电点的电压升高，超出电网规定运行范围，逆变器自动电压调整功能失效，导致并网点电压上升影响电网及设备。

- 运行过程中不能输出抑制谐波电流，对电网造成不利影响。

- 逆变器直流检测功能失效，位于功率调节器的输出直接与系统连接在一起，存在直流分量，对系统侧带来柱上变压器的磁饱和等严重的影响。

- 在无变压器方式的功率调节器中，因为光伏组件和系统侧没有绝缘，如果光伏组件一接地，接地电流中叠加有直流充分，用普通的漏电断路器不能进行保护，加之逆变器直流接地检测失效，光伏组件和系统侧失去检测保护装置。

- 与系统并网运行的光伏发电系统，在系统侧和逆变器侧发生异常时，一旦检测到异常，不能迅速停止逆变器，不能确保系统侧安全。

- 逆变配电箱自然通风条件不良或机械通风失效，逆变器发热量高，室内温度过高，造成设备损坏，严重时引发火灾。

集电线路危险有害因素分析

如果电缆制造时存在隐患、电缆运行过负荷、过热等原因使电缆老化，绝缘强度降低等原因引起电缆相间或相对地击穿短路；过电压使电缆击穿短路。安装不当、电缆敷设时曲率半径过小，致使绝缘损坏。这些故障均可引发电缆系统着火。同时，电缆系统还存在以下危险因素：

- 如电缆沟进水、进入小动物及其它原因，使绝缘强度降低，绝缘层击穿短路，绝缘层和填料燃烧起火。

- 电缆的终端头和中间接头是电缆绝缘的薄弱环节。电缆因接头盒密封不良，水、湿气进入或灌注的绝缘剂不符合要求，内部留有气孔，均可使绝缘强度降低，导致穿击短路。

- 电缆的管理、维护、检查、定期测温、定期预防性试验及消除缺陷、反事故措施、技术培训不严；对电缆未采取隔离防火、阻燃措施；施工、检修、运行未严格遵守质量标准；对易引起电缆着火的场所没有设置火灾自动报警和灭火装置。

- 老鼠等小动物对电缆的损坏，导致电缆绝缘损坏，线路接地等故障等，影响电缆供电。

油浸式变压器危险有害因素分析

变压器如保护缺陷或保护故障则可能发生主变因过电流、过电压、绝缘受损、局部放电、绕组损坏等原因导致变压器不能正常运行；变压器受潮后，绝缘强度下降，可能发生绝缘击穿事故；变压器进入小动物，易引起电缆绝缘能力降低和电缆短路事故；变压器为油浸式变压器，存在火灾、爆炸危险。

配电装置危险有害因素分析

配电装置的危险、有害因素包括：触电、电弧灼伤、火灾爆炸等。

主要引发原因分析：

(1)检修工艺不良，操作机构调整不当、部件失灵，合闸接触不良；断路器失灵，操作机构卡涩，跳(合)闸线圈烧毁等，引起拒分或误动。

(2)小动物、金属杂物跨接或单相接地，引起闪弧、过电压、相问短 路，使断路器爆炸。

(3)产生感应电压的电气设备外壳和构架导致电气及人员安全伤害。

(4)电气设备的外壳和钢构架在运行中的超标温升会导致人员人身伤害。

(5)电气设备的外壳和钢构架在运行中的超标温升会导致人员人身伤害。

(6)设备或回路的误操作可能带来的人身触电或伤害事故。

(7)配也装置的电气安全净距不够，引发的触电事故。

油浸式变压器危险有害因素分析

变压器如保护缺陷或保护故障则可能发生主变因过电流、过电压、绝 缘受损、局部放电、绕组损坏等原因导致变压器不能正常运行；变压器受 潮后，绝缘强度下降，可能发生绝缘击穿事故；变压器进入小动物，易引起电缆绝缘能力降低和电缆短路事故；变压器为油浸式变压器，存在火灾、 爆炸危险。

电气接地网危险有害因素分析

接地网若发生故障，在遭受雷击时将产生严重的事故后果，比如人身伤害、保护系统失灵、设备严重损坏等，引起此项故障的原因有以下几个方面：

（1）接地电阻不合格；

（2）接地引下线腐蚀断裂；

（3）接地引下线动、热稳定不满足要求；

（4）未按规定敷设铜质等电位接地网或连接方法不当，引发二次设备事故。

电缆分接箱危险有害因素分析

本项目场内35kV集电线路采用电缆直埋形式，在箱变与35kV集电线路之间设有电缆分接箱。电缆分接箱内的电缆头若材料和施工质量满足不了要求，则可能引发火灾，烧毁设备，造成财产损失。

安全标志缺陷危害性分析

标志缺陷包含有无标志、标志不清晰、标志不规范、标志采用不当、标志位置不当和其他标志缺陷。

如存在标志缺陷，可能误导人员，引发人员伤害等事故。

并网安全性危险有害因素分析

1．如果光伏组件质量不合格，给并网运行带来隐患。电力系统对电能质量的要求非常严格，要求电源运行性能达到相应的标准。如果不满足 电力系统对电能的质量要求，将会给电力系统带来很大问题。

2．光伏发电受太阳辐照度、环境温度、风速等多元气象因素影响的  电源，其出力具有明显的波动性和间歇性。随着越来越多的光伏发电并网 运行，将给电力系统的功率平衡、安全稳定与经济运行带来巨大挑战。在 光伏电站配置光功率预测系统能够提高电网接纳波动性间歇式电源的能   力。光伏发电功率预测系统可向电网调度机构提供光伏电站准确的超短期 和短期发电功率预测曲线，不仅能够为电网的发电计划制定、调峰调频、 潮流优化和安全控制等调度决策行为提供可靠依据，而且可为风、光、水、 储的多能互补协调控制提供技术支撑，使电网最大限度地利用光伏发电资 源。如未设置光功率预测系统，影响电力系统接纳的能力，对运行计划安排、调峰调频工作带来困难。

3．光伏发电站发生电压波动、频率、谐波和波形畸变的分析

在并网持续运行过程中，造成输出功率的波动，并且在启动、停止和 切换过程中也会产生电压波动，谐波导致的电压和电流的畸变也是影响电 能质量的重要方面。

光能资源的不确定性使输出功率呈波动性，影响电网的电能质量，如 电压偏差、电压波动、谐波等。随着光伏发电在实际系统中比例提高，电 压波动、频率和谐波是对电网电能质量的主要负面影响之一。

4 ．低电压穿越分析

光伏电站如不具备低电压穿越能力；如动态无功补偿容量不足；如电 网频率异常时的响应特性不够，可能导致光伏电站脱网事故。

安全工器具危险有害因素辨识与分析

本电站配备了验电器、接地线、绝缘靴、绝缘手套、安全帽等安全工器具，如未按要求定期检测、储存不当、绝缘失效、违规操作，导致触电等事故。

孤岛运行保护危险有害因素分析

光伏发电系统处于并网状态时在系统侧发生停电的场合，如果负载功率和功率调节器的输出功率相同，那么不改变功率调节器的输出电压和频率，就无法利用电压继电器、频率继电器检测是否停电。因此，太阳能光伏发电系统可以继续向系统供电。这种运行状态称为单独（孤岛）运行。

如孤岛运行一起动，光伏发电系统继续向已与配电网断开的电力线供电，这给维护检测人员带来危害。因此，必须停止运行光伏发电系统。但是孤单运行场合，利用如前所述那样的电压继电器、频率继电器不能提供保护。作为其应对措施，系统应设置孤岛运行防止功能，可以安全停止运行。功率调节器应设置孤岛运行防止功能。

热斑效应危险有害因素分析

在一定条件下，一串联支路中被遮蔽的光伏组件，将被当作负载消耗其他有光照的光伏组件所产生的能量。被遮蔽的光伏组件此时会发热，这就是热斑效应。

热斑效应产生的原因主要有：光伏组件通常安装在地域开阔、阳光充足地带，长期使用中难免落上飞鸟、尘土、落叶等遮挡物，在光伏组件上形成阴影；光伏组件行间距不适合也可能互相形成阴影；方阵在室外工作，其输出功率和效率受温度和太阳能辐照度影响；光伏组件的转换效率、开路电压和短路电流等光电性能不一致；个别光伏组件本身缺陷也可能使组件在工作时局部发热。

热斑效应的危害主要是：严重时热斑的温度可能高达200℃左右，热斑效应会使焊点融化，破坏封装材料，严重破坏光伏组件，甚至使光伏组件失效；有光照的光伏组件所产生的部分能量可能被遮蔽的光伏组件所消耗；热斑效应使光伏组件的实际使用寿命至少减少10%。

减轻热斑效应危害的措施：热斑现象是不可避免的，为表明光伏组件能够在规定的条件下长期使用，需通过合理的时间和过程对光伏组件进行检测，确定其承受热斑加热效应的能力。确定光伏组件承受热斑加热能力的检测试验叫“热斑耐久试验”。

生产运行、检修过程中的主要危险有害因素辨识分析

火灾危险性分析

光伏发电站的火灾主要有光伏组件火灾、电气设备火灾、电缆火灾、变压器着火、植被火灾引起的火灾及其他可燃物质的火灾。一旦发生火灾，将会发生设备损坏，人身伤害等危险，严重火灾事故时，可能导致设备严重损坏，影响电站的生产运行和向系统供电，造成严重经济损失。

电缆火灾可能由于电缆本身故障、遭遇雷击或外部火源引起，电缆火灾蔓延快，扑救困难，并产生剧毒烟雾。

光伏组件、变压器、配电设备等电气设备，因运行环境因素、受潮、设备内部故障、操作维护不当等因素，均有可能发生火灾甚至爆炸事故，一些火灾事故就是因为设备内部故障，设备受潮，油中混水导致绝缘能力降低而引起。

##### 光伏组件火灾危险性分析

(1)光伏组件因运行环境因素、受潮、设备内部故障、操作维护不当等因素，可能引发火灾事故。

(2)站区外为荒山野地、田地等，树木众多、杂草丛生，站区内多为低矮灌木，如未及时修剪、清除，场区内外的杂草、树木和低矮灌木发生火灾，山火的燃烧速度快，燃烧范围广，灭火救援较困难，且电站占地面积大，则必然对光伏组件造成火灾影响和损坏，光伏组件受损的可能性大。

(3)光伏场区外周边活动人员如恶意纵火也会造成光伏场区火灾。

(4)组件产生热斑效应、电缆短路或者荒山野草发生火灾都有可能导致光伏阵列发生火灾。

##### 电缆火灾危险性分析

电缆的绝缘材料、填充物和保护层如浸渍纸、漆布、橡胶、塑料等均属可燃物质，具有火灾危险性。引起电缆火灾的原因有：外部起火引发电缆着火和电缆本身缺陷引起着火。

- 外部起火引起电缆着火的原因主要有：

（1）开关设备、其他电气设备短路或接触电阻过大产生高温起火将附近电缆引燃。

（2）安装和检修时高温焊渣等掉到电缆上引起着火。

（3）其他可燃、易燃物质着火后将附近电缆引燃。

- 电缆本身缺陷引起电缆着火的原因：

- 电缆本身在制造时有缺陷，在敷设时保护铅皮损坏或在运行中电缆绝缘受到机械损伤，引起电缆之间或铅皮之间的绝缘击穿而发生电弧。电弧高温能引燃电缆内的绝缘材料和电缆外层的麻布等。

- 电缆长期受水、酸、碱和其他有腐蚀性气体或液体腐蚀使保护层破坏，绝缘强度降低，引起电缆短路起火。

- 在长时间运行中，由于过负荷、过热等原因使电缆绝缘加速老化、干枯，绝缘强度降低，引起电缆相间或对地击穿短路起火。

- 电缆外护套破损或密封不良，使电缆发生水渗浸受潮，导致绝缘击穿短路。

- 过电压使电缆绝缘击穿发生短路起火。

- 安装时电缆的曲率半径过小，致使绝缘折断受损发生短路。

- 电缆终端接头和中间接头接触不良发生短路事故，引起电缆着火。

3.其它电气火灾危险性分析

光伏发电输电电缆的埋地段，若遭到自然的或人为的破坏，可能引起 火灾。

##### 变压器火灾危险性分析

变压器的其它绝缘材料，如电缆线、漆布、木材、黄漆布带、棉布、棉纱、浸渍纸等属可燃物质，在变压器长时间过载发热、短路或其它异常情况下，均易引发火灾事故。

造成变压器绝缘损伤短路，产生电弧的主要原因有：

- 变压器里的绝缘材料如电缆纸、棉纱、布料、木块等长期在较高温度作用下逐步老化，使绝缘强度降低、脱落，引起线圈匝间短路。

- 在过电压冲击下，变压器发生穿越性故障。

- 检修质量不良使局部绝缘损伤。

- 变压器油质劣化或变压器进水受潮。

- 变压器长期过载发热。

- 铁芯磁路故障。

爆炸危险性分析

据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），将爆炸分为瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸。本光伏发电站运行中不涉及瓦斯、火药、锅炉爆炸。运行期间存在变压器其他爆炸危险。

变压器油是变压器火灾爆炸事故的主要根源。当变压器内部发生短路产生电弧，在电弧高温作用下，油被分解气化爆燃，使变压器外壳爆裂，大量喷油着火。造成人员的重大伤亡，设备的严重损坏。

触电危险性分析

触电分为电伤触电和电击触电。电击触电是指人体接触带电部分，造成电流通过人体，使人体内部的器官受到损伤；电伤触电是指由于电弧以及熔化、蒸发的金属微粒对人体外表的伤害，如电灼伤、金属溅伤、电烙印等。

电击触电导致人体肌肉发生收缩，受害者常不能立即脱离带电部分，使电流连续通过人体，造成呼吸困难，心脏停搏，以至于死亡，所以危险性很大。

电伤主要特征有：电烧伤：电流热效应造成的伤害；皮肤金属化：电弧高温作用下，金属熔化、汽化，金属微粒渗入皮肤，使皮肤粗糙而张紧的伤害，皮肤金属化多与电弧烧伤同时发生；电烙印：人体与带电体接触的部位留下的永久性斑痕，斑痕处皮肤失去原有弹性、色泽，表皮坏死，失去知觉；机械性损伤：电流作用于人体时，由于中枢神经反射和肌肉强烈收缩等作用导致的机体组织断裂、骨折等伤害；电光眼：弧光放电时，由红外线、可见光、紫外线对眼睛的伤害。

触电伤亡事故中，纯电伤性质的及带有电伤性质的约占75％(电烧伤约占40％)。尽管大约85％以上的触电死亡事故是电击造成的，但其中大约70％的含有电伤成分。

现场检、维修中如未查清光伏组件的断口、孤岛效应、作业人员无防护设备，未验电，违章作业等均可能发生触电事故。

因光伏组件发电不同于水电站、风电场存在旋转设备，光伏电站存在孤岛效应，如未验电，未找到断口，盲目检修，则可能发生触电。

在检修作业及可能的技术改造施工时可能存在带电作业、交叉作业，存在施工和发电运行的相互影响，存在人员触电危险和施工对发电运行设备的误碰撞、误损坏危险以及导致发电运行设备误停电、跳闸危险。

因光伏组件发电的特殊性，发电中无旋转设备不能判断是否发电，可能意外导致触电事故。

机械伤害危险性分析

机械伤害危险是指由于工作中的机械设备的运动部件及工件等夹击、碰撞、碾压、剪切工作人员身体引起伤害的危险，或由于照明光线暗淡，安全标志不明显，人员磕、碰处于静止状态的机械设备，引致人员身体伤害的危险。

电站涉及主辅机械及机械修理设备种类和数量不多，正常运行时，主要发电设备多为自动操作，机械转动部分都有防护罩，人员一般不会触及。

高处坠落危险因素分析

高处坠落是指在高处作业时坠落造成人员身体伤害的危险。

在对建构筑物进行检查和维护等作业时，常需在距离基准面垂直距离为2m以上位置进行高处作业时，若作业地点没有安装护栏杆或未系安全带，或在进行高处作业前食用对神经有麻痹作用的食物等，均可能发生高处坠落事故，造成人员伤亡。

车辆伤害危险因素分析

光伏电站场用道路弯多，在巡视、检查、维修等过程中存在交通事故危险。车辆伤害危险指车辆在行驶中引起撞击、人员坠落、物体挤压等伤害的危险。车辆伤害危险因素分析如下：

- 场用道路多急转弯，特别是遇恶劣、极端天气时，在巡视检查、交班等过程中存在交通事故危险；

- 雾天在山路上行驶时，由于能见度降低，突然停车或突然加速都很危险，往往会引发群车追尾的重大交通事故；

- 遇到大暴雨或特大暴雨，刮水器的作用不能满足能见度要求时，也易发事故；

- 车况不好，刹车失灵；

- 司机素质不高，违章驾驶；

- 司机驾驶技能差；

- 酒后开车；

- 车辆超载；

- 车辆超速；

- 安全警示标志、指示标志不完善；

- 其它原因。

边坡滑坡、坍塌

因道路开挖形成的较陡边坡，边坡均未进行支护，在暴晒、暴雨及长时间降雨后，易形成水土流失、局部路面路基塌陷，临空面产生滑坡、坍塌等危害，可能会影响场区光伏组件和逆变室的稳定。

过电压危险有害因素

本电站电力系统主要涉及的过电压危害有谐振过电压、雷击过电压。

过电压的危害有：过电压主要危害是增大绝缘体承受的电压，击穿电缆引起短路起火、设备损坏。直击雷击中方阵或建筑物可能造成设备损坏、人员伤亡；感应雷沿导体传播，损坏电路中的设备或设备中的器件；光伏电站电缆多、线路长，易产生和传播感应雷，损坏光伏电站低压电路和集成电路。雷电释放的巨大能量可能造成光伏组件、设备损坏、绝缘击穿、控制元器件烧毁等。雷暴发生频率很高，对光伏电站的破坏也较频繁。

过电压危害产生原因分析：如接地装置热容量设计不满足电网运行要求，或接地装置局部范围腐蚀严重，致使接地网热稳定力下降，造成电气设备非接地运行；电源和出线系统、变压器等电气设备均可能遭遇雷击过电压：防雷接地设施不满足设计要求、避雷设备不合格，防雷接地装置未定期检测，防雷接地装置因生锈腐蚀损坏等，在遭受雷击时因防雷接地装置故障而发生雷击事故；当雷击线路塔杆或避雷线时，可能造成绝缘子串、塔头空气间隙和避雷线与导线间空气间隙闪络，形成对导线的反击产生过电压；雷直击和绕击导线产生过电压；雷直击在电气设备上产生直击雷过电压；雷击附近物体和地面，由于空气电磁场发生剧烈变化，在线路的导线上和其他金属导体上产生感应过电压；输电线路受到雷击，雷电波沿导线侵入发电厂电气设备上，产生雷电波过电压。

本电站所在地区多年平均雷暴日数为54.7天，属于雷暴多发地区。光伏组件布置于山坡、山顶上，遭受雷击损坏的概率较大。

有限空间作业危险性分析

在电缆沟、逆变器箱等有限空间检修、巡视作业，如因通风不良或操作不当，会造成作业人员的中毒窒息。

腐蚀危害因素分析

潮湿环境中的设备支撑、紧固件、支架基础、支架及巡检梯等易锈蚀，影响设备寿命，也会对环境造成污染，增加事故发生危险。

自然灾害天气危险有害因素辨识与分析

本光伏电站场址受地理位置、地形、地势等多种因素的影响，当地常出现的气象灾害主要有：大风、暴雨、极端气温、雷暴等。

大风危险有害因素分析

固定式安装的光伏电站因组件被支撑与地面形成一定倾角，建设项日 所在地多年平均风速1.1m/s, 如电站遇到极端风速、光伏组件制造安装质  量存在缺陷、巡查未及时发现隐患，可能导致支架松动、光伏组件被吹飞、 设备损坏等。风速过大时，可能发生支架折断或倾倒等事故。同时极端风  速会引起支架振动，使部件疲劳或磨损，严重的会导致损坏。

极端气温危险有害因素分析

工程所在地区多年平均气温 23.4℃ ,多年极端最高气温 41.3℃ , 多年极端最低气温 5.3℃ 。总体上场址气温条件有利于光伏电站运行。

本工程选用逆变器的工作温度范围为-30～60℃ ,选用电池组件的工作温度范围为 -40℃～85℃ ,正常情况下，太阳电池组件的工作温度可保持在环境温度增加 20℃的水平。

按本工程场区极端气温数据校核，本项目太阳电池组件及逆变器的工作温度可控制 在允许范围内，地区气象温度条件对太阳电池组件及逆变器的安全性没有影响。

暴雨危险有害因素分析

项目所在地多年年平均降雨量为1214.9mm, 雨季雨量一般。项目选址  周边汇水面积较小，山洪、泥石流的可能性小，且场区布置于山坡上，不  受山洪影响。但场地内的排水设施未设计或不满足要求，则可能冲刷场区、 支架基础、集电电缆等，造成场区水土流失、光伏支架基础不均匀沉降、  支架倾倒，损坏电缆沟等。

雷暴危险有害因素分析

项目所在地的多年平均雷暴日数为103天。光伏组件布置于山坡上， 遭受雷击损坏的机率较大。

(1)电站生产区域缺少避雷设备、避雷设备不合格或避雷设备未定期 检验，防雷装置接地电阻不满足设计要求；

(2)箱体未按设计要求装设防雷装置或没有良好接地；

(3)每台逆变器的交流输出侧未按设计要求设防雷保护装置，机柜无 良好的接地，雷击和电网浪汤可能导致设备损坏；

(4)光伏支架、电气设备未按设计要求装设接地装置；

(5)雷电侵入供电系统或电气设备，而防雷设施失效时，可能带来多 方面的危害，如毁坏变压器、开关、绝缘子、光伏组件、逆变器等电气设 备，且可能导致火灾事故；

(6)如绝缘破坏、高电压帘入低压线路或设备，可能导致人员触电、 设备损坏事故；

(7)如防雷电气接地网电阻值不符合要求，可能在雷击点及其建筑金 属部分，产生过高的对地电压，造成人员直接触电或跨步电压的触电水故；

(8)本项口光伏阵列多布置于山坡上，光伏组件无遮挡，遭受雷击损 坏的机率较大。若光伏支架未按设计要求装设接地装置或没有良好接地， 在施工、运行和维护中可能导致触电事故的发生。

作业场所有害因素辨识分析

噪声危害因素分析

噪声对人的危害，主要是引起听觉功能下降甚至造成耳聋，影响神经系统，造成心绪烦乱或引起神经衰弱，心血管系统和消化系统的疾病，使人精神和健康受到损害。

长期处在高噪声区和高振动区的环境下工作和生活，容易产生疲劳，注意力不集中，噪声干扰影响信息交流，听不清谈话和影响信号，易导致操作失误，甚至造成生产事故。

光伏发电站主要的噪声源有：电磁噪声等。电磁噪声主要有变压器等电气设备在运行中所产生的噪声。

采光照明不良危害因素分析

光照的亮度和照度不足，会使操作人员作业困难，视力分辨力下降，对危险的地段会因照明不足引起意外事故。另外，光照太强也会引起操作人员视力疲劳。

工频电场危害因素分析

工频电场：属于极低频电磁场辐射范畴，主要以电场辐射形式作用于人体。电磁波侵入根据有关的流行病学调查显示长期暴露于极低频电场可导致儿童白血病和成人脑瘤、乳腺癌发病率增高，对长期作业于工频电场的维修、巡检等作业人群调查发现，其神经衰弱症候群如头晕、头痛、失眠、心悸的发生率增加，心电图出现P-R时间延长、Q-T间期缩短以及外周血微核有所增高等改变。职业接触限值为：频率50Hz电场强度5kv/m。

工频磁场：根据《电力行业劳动环境监测技术规范 第7部分：工频电场、工频磁场监测》（DL/T 799.7-2019）中第8.2条规定：“根据ICNIRP导则规定，工频磁场职业接触限值为500μT。”类比类似项目检测资料，工频磁场检测结果远小于行业职业接触限值。但工频磁场对人体健康有一定的危害，在工作中应注意健康防护。

直埋电缆埋于地下电缆沟内，工频电场为天然屏蔽；光伏组件、直流汇流箱、箱变、逆变器、分接线箱均为户外布置，采取的防护措施主要以距离防护和控制接触时间为主。

工作人员主要在中控室内值班、远程操作，对光伏组件、直流汇流箱、逆变器、箱变、分接线箱以巡检方式为主，接触工频电场的时间较短，对其身体健康影响较小。

重大危险源辨识分析

重大危险源辨识依据

判断是否构成重大危险源的依据是《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识：

1.危险化学品重大危险源是指“长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元”。

2.生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

3.储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

4.生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

（1）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

（2）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按式（1）计算，若满足下式，则定为重大危险源：

q1/Q1+q2/Q2+……+qn/QN≧1

式中：

q1，q2，…，qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，QN——与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

本项目涉及的危险化学品及辨识结果

经过辨识，该项目所涉及的主要危险物质中被列入《危险化学品重大 危险源辨识》（GB18218-2018）的有氧气、乙炔。项目光伏场区不储存氧 气、乙炔瓶，只在检修时用到 1 至 2 瓶。

因此该项目检修过程中使用的氧气、乙炔等物料使用量远小于规范界 定的临界量，不构成现行规范界定的危险化学品重大危险源；生产运行期 间不存在现行规范界定的危险化学品重大危险源。

综上所述：该评价项目不构成危险化学品重大危险源。

危险有害因素辨识与分析结果

通过对华能澜沧江（景洪）新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站总平面布置及周边环境、主要建（构）筑物、主要设备、生产运行、检修、作业场所有害因素等综合分析和识别，在发电过程中，电站潜在的主要危险及有害因素、发生场所及可能后果分析见表3-1。

表3-1主要危险有害因素分析表

| 序号 | 辨识项目 | 危险有害因素 | 可能后果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总体布置、周边环境 | 地质危害、人为影响 | 人员伤害，建筑物及设备损坏 |
|  | 建（构）筑物 | 地震、坍塌、不良地质、施工质量缺陷、安全监测缺陷 | 人员伤害，建构筑物损坏 |
|  | 主要设备 | 火灾、爆炸、触电、雷电、过电压、安全工器具失效、直流系统故障、孤岛运行保护、安全工器具缺陷、热斑效应、过电压 | 人员伤害，设备损坏 |
|  | 生产过程中 | 火灾和爆炸、触电、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、过电压、雷电、高温、低温、有限空间作业 | 人员伤害，设备损坏 |
|  | 作业场所 | 噪声、采光照明、工频电场 | 影响人员健康 |

评价单元划分和评价方法选择

评价单元划分

评价单元划分的原则

评价单元的划分是在对危险、有害因素辨析的基础上，根据评价目的和评价方法的需要，将系统分成若干有限的、范围确定的需要评价的单元，以提高评价的客观性和准确性。

评价单元一般以生产工艺，物料的特性及危险、有害因素的类别、分布状况综合考虑进行划分。

评价单元划分方法

常用的评价单元划分方法有：

- 以危险、有害因素的类别为主划分评价单元。

- 对工艺方案、总平面布置及自然条件、环境对系统影响等综合方面的危险、有害因素的分析和评价，可将整个系统作为一个评价单元；

- 将具有共性危险因素、有害因素的场所和装置划为一个单元。

- 以装置和物质特征划分评价单元。

- 按装置工艺功能划分；

- 按布置的相对独立性划分；

- 按工艺条件划分评价单元；

- 按贮存、处理危险物品的潜在化学能、毒性和危险物品的数量划分评价单元；

- 根据以往事故资料，将发生事故能导致停产、波及范围大、造成巨大损失和伤害的关键设备作为一个单元；

- 将危险性大且资金密度大的区域作为一个评价单元；

- 将危险性特别大的区域、装置作为一个评价单元；

- 将具有类似危险性潜能的单元合并为一个大单元。

评价单元的划分

通过对该工程各主要设备及其附属设施中存在的危险、有害因素的分析，结合光伏、电力行业特点和该工程的具体情况，按工艺流程，并兼顾平面布置及各主要设备及其附属设施中存在的危险、有害因素的相似特性等划分为6个评价单元进行评价，即：

- 安全设施“三同时 ”程序单元

- 总平面布置单元

- 建（构）筑物等土建工程单元

- 光伏发电系统单元

- 安全设备设施单元（包括了防火及防爆设施、防雷接地装置、安全工器具及个体防护三个子单元）

- 公用工程及辅助设施单元

- 安全管理单元

评价方法选择

评价方法的选择原则

安全评价方法是对系统的各种、有害因素进行分析、评价的工具。目前已经开发数十种，每一种评价方法的原理、目标、应用条件、适用对象不尽相同，各有其特点和优缺点。

针对本项目中各评价单元的功能、工艺及主要危险有害因素的特点，本次评价采用的评价方法为安全检查表法。

通过对项目潜在危险和有害因素的初步分析，结合本次评价目的和评价范围，进一步运用有关评价方法进行系统安全评价，找出主要灾害事故被触发的原因，系统地了解各危险源危险状况信息。根据各种评价方法适用的范围和阶段，选择“安全检查表”方法评价较为合适本次现状评价。

安全检查表法

安全检查表评价方法简便灵活，是安全评价的常规方法，具有简便、实用、有效的特点。依据国家、地区、行业等相关的标准、法规编制检查表，判断是否有无，找出缺陷、疏漏、隐患、问题。所以对工程总体和各装置单元的验收评价中均运用了这一方法。本评价中安全检查表的内容主要有三部分：

①“检查项目和要求”：针对该单元功能、工艺、设备等固有或潜在的主要危险、有害因素，逐条列出检查的项目和国家有关劳动安全卫生方面的法律法规、标准以及行业规定中对工程设计、施工、运行管理的各种具体要求。

②“检查结果”：针对检查项目和要求，通过审查文件资料，勘查现场，建成后的项目是否符合国家或行业的法律法规、标准。

③“检查依据”：与项目相关的国家或行业有关劳动安全卫生方面的法律法规、标准。

④“实际情况”：对工程建成后实际情况的描述。

各单元采用的评价方法

表 4-1评价方法汇总表

| 序号 | 评价单元名称 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- |
|  | - 安全设施“三同时 ”程序单元 | 安全检查表法 |
|  | 总平面布置单元 | 安全检查表法 |
|  | - 建（构）筑物等土建工程单元 | 安全检查表法 |
|  | - 光伏发电系统单元 | 安全检查表法 |
|  | - 安全设备设施单元 | 安全检查表法 |
|  | - 公用工程及辅助设施单元 | 安全检查表法 |
|  | 安全管理单元 | 安全检查表法 |

定性、定量评价

安全设施“三同时”程序单元

安全设施“三同时”程序符合性评价

根据《中华人民共和国安全生产法》《建设项目安全设施“三同时 ”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令 36 号）的规定要求，采

用安全检查表检查核实该电站建设项目是否满足“三同时 ”要求的符合性检查。

表5-1法规符合性安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 检查 类别 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安 全 生 产 条 件 和 设 施 综 合 分 析报告 | 《建设项目设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令36号，国家安全生产监督管理总局令第77号修订）第九条 | 本项目编制可研究阶段时，企业2022年12月委托贵州昊华工程技术有限公司编制完成了安全生产条件和设施进行综合分析报告。 | 一般项 | 符合 |
|  | 安全设施设计 | 《建设项目设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令36号，国家安全生产监督管理总局令第77号修订）第十条 | 2024年4月由中舜国际工程设计有限公司完成安全设施设计。 | 否决项 | 符合 |
|  | 施 工 总 结 报告 | 《建设项目设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令36号，国家安全生产监督管理总局令第77号修订）第十七条 | 施工单位：中国水利水电第九工程局有限公司。电力工程施工总承包壹级资质。 | 否决项 | 符合 |
|  | 监 理 工 作 总结报告 | 《建设项目设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令36号，国家安全生产监督管理总局令第77号修订）第二十条 | 由江西同济建设项目管理股份有限公司负责监理工作。江西同济建设项目管理股份有限公司对施工质量严格控制，提供有监理总结报告。 | 一般项 | 符合 |
|  | 安 全 设 施 验收评价 | 《建设项目设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令36号，国家安全生产监督管理总局令第77号修订）第二十二条 | 本光伏电站试运行完成后，建设单位委托具有相应资质昭通市鼎安科技有限公司进行安全设施验收评价工作。 | 否决项 | 符合 |
|  | 项目完工情况 | 建设项目竣工验收前，是否按照批准的安全设施 设计 内容完成全部 的安全设 施，单项工程验收合格，具备安全生产条件，并提交自查报告。 | 根据施工及监理报告， 已完成各项配套设施。 | 否决项 | 符合 |

评价分析：针对项目安全设施“三同时 ”程序符合性检查表内的6项内容，其中6项合格，0项不合格。

单元小结

通过以上安全检查表可以知，本电站在按照国家有关光伏电站建设的要求履行了相关建设程序，取得了营业执照、项目投资备案证，编制了《安全生产条件和设施进行综合分析报告》、委托具有设计资质的单位编制《安全设施设计》，并通过了专家审查，聘请具有相应资质的施工、监理单位进行施工，监理。电站安全设施做到了与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。建设程序合法。本单元具备安全验收条件。

总平面布置单元

总平面布置安全检查表

本单元根据《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《华能澜沧江(景洪)新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站安全设施设计》等标准、规范的要求等相关内容采用安全检查表对项目场地符合性评价。

表5-2光伏发电站总平面布置安全检查表

| 序号 | 检查项目与内容 | 依据标准条款 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 配套和服务工业企业的居住区、交通运输、动力公用设施、废料场及环境保护工程、施工基地等用地，应与厂区用地同时选择。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第3.0.2条 | 交通运输等用地与厂区用地同时选择。 | 符合 |
|  | 站址应有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接，应便捷、工程量小。临近江、河、湖、海的站址，通航条件满足企业运输要求时，应尽量利用水运，且站址宜靠近适合建设码头的地段。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第3.0.5条 | 站址有较便利的交通运输条件，站区修建了场区道路，交通条件较好。 | 符合 |
|  | 站址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列规定： (1)当站址不可避免不受洪水、潮水或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、排涝措施； (2)凡受江、河、潮、海洪水、潮水或山洪威胁的工业企业，防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB50201的有关规定。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第3.0.12条 | 站址位于山区，站址内不受洪水、潮水或内涝威胁。 | 符合 |
|  | 总平面布置，应在总体规划的基础上，根据工业企业的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护，以及防火、安全、卫生、节能、施工、检修、厂区发展等要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后择优确定。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第5.1.1条 | 总平面布置在总体规划基础上，根据规模、工艺流程、交通运输、防火、安全、卫生等要求确定。 | 符合 |
|  | 行政办公及生活服务设施的布置，应位于厂区全年最小频率风向的下风侧，并应符合下列要求： (1)应布置在便于行政办公、环境洁净、靠近主要人流出入口、与城镇和居住区联系方便的位置； (2)行政办公及生活服务设施的用地面积，不得超过工业项目总用地面积的7%。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第5.7.1条 | 电站位于山坡，无有毒、有害气体产生。办公及生活服务设施布置于综合楼，不受风向影响。 | 符合 |
|  | 光伏发电站设计应综合考虑日照条件、土地和建筑条件、安装和运输条件等因素，满足适用、安全、经济、环保、美观，便于安装和维护的要求。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012） 第3.0.1条 | 电站设计综合考虑了日照条件、土地和建筑条件、安装和运输条件等因素，满足适用、安全、经济、环保、美观，便于安装和维护的要求。 | 符合 |
|  | 光伏发电站选址时，应研究电网结构、电力负荷、交通、运输、环境保护要求、出线走廊、地质、地震、地形、水文、气象、占地拆迁、施工，以及周围工矿企业对电站的影响等条件，拟订初步方案，通过全面的技术经济比较和经济效益分析，提出论证和评价。当有多个候选站址时，应提出推荐站址的排序。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012） 第4.0.2条 | 电站选址时，考虑了电网结构、电力负荷、交通、运输、环境保护要求、出线、地质、地震、地形、水文、气象、占地、施工等条件。 | 符合 |
|  | 站址场地标高应满足与光伏发电站等级相对应的防洪标准，见表4.0.3。对于站内地面低于上述高水位的区域，应有防洪设施。防排洪设施宜在首期工程中按规划容量统一规划，分期实施。 对位于山区的光伏发电站，应考虑防山洪和排山洪的措施，防排设施应按频率为1％的山洪设计。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012） 第4.0.3条 | 站址位于山坡上，避开山沟，站内未发现有水区域。 | 符合 |
|  | 选择站址时应避开地质灾害易发区，如有危岩、泥石流、岩溶发育、滑坡的地段和发震断裂地带等。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012） 第4.0.6条 | 站址时避开地质灾害易发区，如岩溶、断裂地带等。 | 符合 |
|  | 应根据电力系统规划设计的网络结构、负荷分布，结合城乡规划、征地拆迁等要求进行全面综合考虑。应通过技术经济比较和经济效益分析，择优选择站址。 | 《35kV～220kV无人值班变电站设计技术规程》（DL/T5103-2012）第3.1.1条 | 选址时根据电力系统规划布置开关站。 | 符合 |
|  | 总平面布置应结合站址自然地形地貌、周围环境等，因地制宜进行规划和布置。 | 《35kV～220kV无人值班变电站设计技术规程》（DL/T5103-2012）第3.2.1条 | 总平面布置结合选址自然地形地貌、周围环境进行布置。 | 符合 |
|  | 总平面布置应注重保护周边自然植被，自然水域、水系，自然景观等。 | 《35kV～220kV无人值班变电站设计技术规程》（DL/T5103-2012）第3.2.2条 | 总平面布置注重保护周边自然植被、自然景观等。 | 符合 |
|  | 场区处在宽缓斜坡上，需考虑场区截、 排水措施。地基防冲措施。 | 《 项目安全设施设计》 | 项目建设现场符合设计要求。 | 符合 |
|  | 场区地下水埋藏较深，位于各建筑物基础之下，对地基稳定基木 无影响。鉴于光伏板多布置于山体半坡或相对宽缓的山顶，雨季受雨水冲 刷，可能影响地基稳定性，需进行防冲刷措施，在坡面汇流区结合道路排 水设置浆砌石排水沟，排水沟尺寸30cm×30cm。 | 《 项目安全设施设 计》 | 项目建设现场符合设计要求。 | 符合 |
|  | 围栏布置：采用浸塑式简易围栏，高度1.8m, 共计围栏长度13.57km。大门选用 4m 平开大门。围栏基础采用C20 素混凝土独立基础，基础尺寸为0300× 500mm, 基础埋深500mm, 基础间距3 .0m。围栏每隔100m 在立柱两侧设 置一组斜撑，每隔200m 或改变方向处在立柱三个方向设置斜撑。 | 《 项目安全设施设 计》 | 项目建设现场符合设计要求。 | 符合 |

评价分析：针对项目场地符合性安全检查表内的 15 项内容，其中15项合格。

道路运输符合性评价

道路运输符合性评价采用安全检查表法，按评价项目内容，依据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《项目安全设施设计》对相关项目进行检查评价。

表 5-3  道路运输符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 现场实际情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区的通道宽度应符合下列规定： 1）应符合通道两侧建筑物、构筑物及露天设施 对防火、安全与卫生间距的要求。 2）应符合各种工程管线的布置要求。 3）应符合绿化布置的要求。 4）应符合施工、安装与检修的要求。 5）应符合竖向设计的要求。 6）应符合预留发展用地的要求。 | 《工业企业总平 面 设 计 规 范 》 （GB50187-2012） 第 5.1.4 条 | 项 目建设现场符合设计要求。 | 符合 |
| 2 | 场内道路路面全部采用15cm 碎石面层。道路边沟采用M10 浆砌石排 水沟，排水沟为矩形断面，尺寸为40cm×40cm, 采用砂浆抹面。在地形较 陡地段，为防止路面被雨水冲刷而产生的破坏，在运维期加强路面维护。 | 《项目安全设施 设计》 | 项目建设现场道路符合设计要求。 | 符合 |
| 3 | 在视距不良的急弯路段根据需要设置线形诱导标志、警告、减速等安 全警示标志，在平面交叉口，设置道口标志等安全警示标志，在受限路段在起终点处设置减速、限载、限高等安全警告标志。 | 《项目安全设施 设计》 | 急弯路段未根据需要警告、减速等安 全警示标志， | 不符合 |

评价分析：针对道路运输安全检查表内的3项内容，其中 2项合格，1 项不合格。

单元小结

根据“光伏发电站总平面布置安全检查表”检查结果：电站总平面布置较全面考虑了自然地理条件、工作环境、交通道路、环境绿化等因素，进行统一规划、合理安排。总平面布置符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《光伏发电站设计规范》（GB 50797-2012）、《35kV～220kV无人值班变电站设计技术规程》（DL/T5103-2012）、《安全设施设计》等的要求。

建（构）筑物等土建工程单元

建（构）筑物安全检查表

表5-4建（构）筑物安全检查表

| 序号 | 检查项目与内容 | 依据标准条款 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 光伏发电站建（构）筑物的布置应根据总体布置要求、站址地质条件、设备型号、电源进线方向、对外交通以及有利于站房施工、设备安装与检修和工程管理等条件，经技术经济比较确定。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012） 第10.1.1条 | 电站建（构）筑物的布置根据总体布置要求、站址地质条件、设备型号、电源进线方向、对外交通以及有利于站房施工、设备安装与检修和工程管理等条件，经技术经济比较确定。 | 符合 |
|  | 建筑设计应根据规划留有扩建的空间。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012） 第10.1.2条 | 无规划扩建，一次建成。 | 符合 |
|  | 电气间应设防止蛇、鼠类等小动物危害的措施。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012） 第10.1.5 条 | 配电室等入口处设置了防小动物进入的挡板。 | 符合 |
|  | 地面光伏发电站的建筑物设计应符合下列要求：1、满足设备布置、安装、运行和检修的要求。2、满足内外交通运输的要求。3、满足站房结构布置的要求。4、满足站房内采暖、通风和采光要求。5、满足防水、防潮、防尘、防噪声要求。6、建筑造型与场地协调，布置合理，实用美观。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012） 第10.2.1条 | 建筑物满足设备布置、安装、运行、检修、交通运输、结构、采暖通风、采光等要求。建筑造型与场地协调，布置合理，实用美观 | 符合 |
|  | 建筑物门窗应根据建筑物内通风、采暖和采光的需要合理布置，必要时可采用双层玻璃窗。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第10.2.3条 | 门窗采用自然通风、采光、采暖。 | 符合 |
|  | 光伏发电站中，除光伏支架外的建（构）筑物的结构设计使用年限应为50年。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第10.4.1条 | 建（构）筑物的结构设计使用年限为50年。 | 符合 |
|  | 建（构）筑物结构型式、地基处理方案应根据地基土质、建（构）筑物结构特点、施工条件和运行要求等因素，经技术经济比较后确定。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第10.4.2条 | 建（构）筑物结构型式、地基处理方案根据地基土质、结构特点等因素，经技术经济比较后确定。 | 符合 |
|  | 光伏发电站建（构）筑物的抗震设防烈度应按国家对该地区的要求确定。地震烈度6度及以上地区建筑物、结构物的抗震设防要求，应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第10.4.3条 | 场地地震基本烈度8度，建（构）筑物按8度设防。 | 符合 |
|  | 光伏阵列设计参数： 光伏组件规格：2278mm×1134mm×30mm 光伏组件重量：31.3 kg 支架倾角： 22° 电池组件排列方式：2×14 | 《项目安全设施设计》4.2.2 | 项目建设现场符合安全设施设计要求。 | 符合 |
|  | 支架结构布置：光伏支架选用固定式钢支架方案，组件采用纵向双排、倾角22°、方 向正南布置，光伏支架分单立柱方案。固定支架采用横向棕条，纵向支架布置方案，一个结构单元内有4榀支架，支架由立柱、横梁及斜撑(或拉 梁)组成，支架杆件间以及支架与檩条之问的连接均采用螺栓连接。 一个光伏支架单元由28块2278mm×1134mm×30mm 的575/580Wp 光伏组件按采用2行14列排布组成。光伏组件采用固定倾角22°安装方式， 组件最低点离地高度≥2.5m, 满足云南省复合型光伏项目用地要求。单立柱方案立柱采用C 型钢，每组支架共4个立柱，上立柱与下立柱连接采用 搭接并螺栓连接方式。组串式逆变器直接固定在支架立柱上，安装高度离 地距离≥1.0m。 | 《项目安全设施设计》4.2.2 | 项目建设现场符合安全设施设计要求。 | 符合 |
|  | 光伏支架基础设计：光伏支架采用灌注桩基础。电池组件采用单晶硅组件，每个组串单元由28块2278mm×1134mm 单晶硅组件组成，2行14列，电池板竖向布置，每个组串组成一个支架。 | 《项目安全设施设计》4.2.2 | 项目建设现场符合安全设施设计要求。 | 符合 |
|  | 逆变器基础设计：逆变器采用两根C60×50×20×2.0和d12U 型抱箍固定于支架上，为 保证放热性能，逆变器距离地面应不小于1000mm。 | 《项目安全设施设计》4.2.3 | 项目建设现场符合安全设施设计要求。 | 符合 |
|  | 箱变基础设计：本工程光伏场区内共设置箱变15座，基础采用钻孔灌注桩基础，基础 上采用钢筋泥凝土平台，箱变置于钢筋混凝土平台上，立于光伏场区道路 周边，靠近运输道路侧。 | 《项目安全设施设计》4.2.3 | 项目建设现场符合安全设施设计要求。 | 符合 |
|  | 场地集电线路设计：电缆直埋敷设时距地面不小于700mm, 电缆上下均钏设细砂或细土， 并设置电缆警示带，过路时设保护套管。 | 《项目安全设施设计》4.2.3 | 项目建设现场符合安全设施设计要求。 | 符合 |

评价分析：针对建（构）筑物安全检查表内的 14项内容，其中 14

项合格，0 项不合格。

单元小结

本单元依据《光伏发电站设计规范》、《华能澜沧江(景洪)新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站安全设施设计》等共检查14项，均符合要求。后期运行期间应定期对建（构）筑物监测、巡查，发现问题及时处理。

光伏发电系统单元

光伏发电系统安全检查表

表5-5光伏发电系统安全检查表

| 序号 | 检查项目与内容 | 检查依据 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、一般规定 |  |  |  |  |
|  | 光伏发电系统中，同一个逆变器接入的光伏组件串的电压、方阵朝向、安装倾角宜一致。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第6.1.2条 | 同一个逆变器接入的光伏组件串的电压、方阵朝向都一致，安装倾角都为22度。 | 符合 |
|  | 光伏发电系统直流侧的设计电压应高于光伏组件串在当地昼间极端气温下的最大开路电压，系统中所采用的设备和材料的最高允许电压应不低于该设计电压。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第6.1.3条 | 光伏发电系统直流侧的设计电压高于光伏组件串在当地昼间极端气温下的最大开路电压。 | 符合 |
|  | 光伏发电系统中逆变器的配置容量应与光伏方阵的安装容量相匹配，逆变器允许的最大直流输入功率应不小于其对应的光伏方阵的实际最大直流输出功率。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第6.1.4条 | 该电站光伏系统中逆变器的配置容量为320kW，与每个光伏方阵的安装容量相同。 | 符合 |
|  | 光伏方阵设计应便于光伏组件表面的清洗，当站址所在地的大气环境较差、组件表面污染较严重且又无自洁能力时，应设置清洗系统或配置清洗设备。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第6.1.7条 | 电站位于山区，光伏方阵的清洗采用利用水车从站外运水进行原地清洗。 | 符合 |
|  | 光伏组件应根据类型、峰值功率、转换效率、温度系数、组件尺寸和重量、功率辐照度特性等技术条件进行选择。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第6.3.2条 | 设计单位根据类型、峰值功率、转换效率、温度系数、组件尺寸和重量、功率辐照度特性等技术条件进行选择，采用575/580Wp的国产单晶硅光伏组件。 | 符合 |
|  | 光伏组件应按太阳辐照度、工作温度等使用环境条件进行性能参数校验。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第6.3.3条 | 设计单位对串联后的光伏组串的输出电压进行温度校验。 | 符合 |
|  | 光伏组件的类型应按下列条件选择：1依据太阳辐射量、气候特征、场地面积等因素，经技术经济比较确定。2太阳辐射量较高、直射分量较大的地区宜选用晶体硅光伏组件或聚光光伏组件。3太阳辐射量较低、散射分量较大、环境温度较高的地区宜选用薄膜光伏组件。4在与建筑相结合的光伏发电系统中，当技术经济合理时，宜选用与建筑结构相协调的光伏组件。建材型的光伏组件，应符合相应建筑材料或构件的技术要求。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第6.3.4条 | 光伏组件的类型依据太阳辐射量、气候特征、场地面积等因素，经技术经济比较确定；本地区太阳辐射量高，采用单晶硅光伏组件。 | 符合 |
| 二、逆变器 |  |  |  |  |
|  | 用于并网光伏发电系统的逆变器性能应符合接入公用电网相关技术要求的规定，并具有有功功率和无功功率连续可调功能。用于大、中型光伏发电站的逆变器还应具有低电压穿越功能。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第6.3.5条 | 电站选用的逆变器具有功率调节和低电压穿越功能。 | 符合 |
|  | 逆变器应按型式、容量、相数、频率、冷却方式、功率因数、过载能力、温升、效率、输入输出电压、最大功率点跟踪（MPPT)，保护和监测功能、通信接口、防护等级等技术条件进行选择。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第6.3.6条 | 逆变器应按型式、容量、相数、频率、冷却方式、功率因数、过载能力、温升、效率、输入输出电压、最大功率点跟踪（MPPT)，保护和监测功能、通信接口、防护等级等技术条件进行选择。 | 符合 |
|  | 逆变器应按环境温度、相对湿度、海拔高度、地震烈度、污秽等级等使用环境条件进行校验。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第6.3.7条 | 在进行试运行过程中，对逆变器的性能进行了综合检验。 | 符合 |
|  | 全站共配置141 台320kW的组串式逆变器。 | 《安全设施设计》 | 全站共配置141 台320kW的组串式逆变器。 | 符合 |
| 三、光伏方阵 |  |  |  |  |
|  | 光伏方阵可分为固定式和跟踪式两类，选择何种方式应根据安装容量、安装场地面积和特点、负荷的类别和运行管理方式，由技术经济比较确定。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第6.4.1条 | 本工程光伏方阵采用固定式。 | 符合 |
|  | 光伏方阵采用固定式布置时，最佳倾角应结合站址当地的多年月平均辐照度、直射分量辐照度、散射分量辐照度、风速、雨水、积雪等气候条件进行设计，并宜符合下列要求：1对于并网光伏发电系统，倾角宜使光伏方阵的倾斜面上受到的全年辐照量最大。2对于独立光伏发电系统，倾角宜使光伏方阵的最低辐照度月份倾斜面上受到较大的辐照量。3对于有特殊要求或土地成本较高的光伏发电站，可根据实际需要，经技术经济比较后确定光伏方阵的设计倾角和阵列行距。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第6.4.3条 | 本工程为交网发电系统，光伏组串采用固定式支架，倾角为22°。 本工程水平面支架间最小列间距满足要求。 | 符合 |
| 四、光伏支架 |  |  |  |  |
|  | 光伏支架应结合工程实际选用材料、设计结构方案和构造措施，保证支架结构在运输、安装和使用过程中满足强度、稳定性和刚度要求，并符合抗震、抗风和防腐等要求。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第6.8.1条 | 电站的光伏支架经过综合选比，选用钢结构支架。 | 符合 |
|  | 光伏支架材料宜采用钢材，材 质的选用和支架设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017的规定。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第6.8.2条 | 光伏支架选用的是钢材，材质符合规定。 | 符合 |
|  | 支架应按承载能力极限状态计算结构和构件的强度、稳定性以及连接强度，按正常使用极限状态计算结构和构件的变形。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第6.8.3条 | 支架的强度、稳定性等按使用年限的承载力进行计算，并经过了试运行考验。 | 符合 |
|  | 支架的防腐应符合下列要求：1、支架在构造上应便于检查和 清刷。2、钢支架防腐宜采用热镀浸锌。3、当铝合金材料与除不锈钢以外的其他金属材料或与酸、碱性的非金属材料接触、紧固时，宜采取隔离措施。 | 《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）第6.8.10条 | 支架的防腐采用热镀浸锌，钢构架便于检查，因为固定式倾角，清刷起来稍有不便。 | 符合 |

评价分析：针对光伏发电系统安全检查表内的 17 项内容，其中17项合格，0项不合格。

单元小结

本光伏电站发电系统中光伏组件、光伏阵列、逆变器等具有相应的出厂合格证、安装说明、运行维护说明等技术文件。据相关技术资料及现场检测，其质量符合有关规范及技术标准要求，光伏组件的组装、安装按设计要求进行；光伏支架采用固定式，倾角22°；逆变器等设备的调试和试运行按厂家及规范要求进行，试运行至今基本正常。

该电站光伏发电系统充分考虑了太阳辐照度、气候特征、场地面积及运行等综合因素，采用国产575/580Wp的多晶硅光伏组件，光伏发电系统满足《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）要求。

安全设备设施验收单元

安全设备设施验收单元包括了防火及防爆设施、防雷接地装置、安全工器具及个体防护三个子单元。

防火及防爆设施子单元

防火及防爆设施子单元安全检查表

电站的防火防爆设施有灭火器、火灾报警系统、设备防雷接地等。

根据《中华人民共和国消防法》《35kV～110kV变电站设计规范》（GB50059-2011）、《3~110kV高压配电装置设计规范》（GB50060-2008）及《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）等规范编制检查表，对电场工程防火、防爆措施进行对照检查。检查表见表5-10。

- 表 5-10防火、防爆措施安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案： （一）本法第十一条规定的建设工程， 建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收；（二）其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。 | 《中华人民共和国 消防法》（中华人民共和国主席令第6号）第13条 | - 基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站项目由于无房屋建筑、无升压站，按照《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(建设部令58号)相关规定，无需办理消防备案。 | 不涉及 |
|  | 消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。 | 《中华人民共和国 消防法》（中华人民共和国主席令第6号）第14条 | 电站配置的消防产品符合国家和行业标准，未发现使用不合格及淘汰产品。 | 符合 |
|  | 变电站应对主变压器等各种带油电气设备及建筑物，配备适当数量的移动式灭火器。对主控制室等设有精密仪器、仪表设备的房间，应在房间内或附近走廊内配置灭火后不会引起污损的灭火器。 | 《35kV～110kV变电站设计规范》GB 50059-2011第5.0.3条 | 每个箱变采用了干粉灭火器2具 | 符合 |

评价分析：针对防火、防爆设施子单元安全检查表内的 3项内容，其中3项合格，0项不合格。

防火及防爆设施子单元小结

防火、防爆设施子单元符合《中华人民共和国消防法》、35kV～110kV变电站设计规范》的要求。

防雷、接地装置子单元

防雷、接地装置子单元安全检查表

依据《建筑物防雷设计规范》（GB500057-2010））、《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065-2011）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）及《防雷减灾管理办法》等规范，对本光伏电站防雷设施进行对照检查。

- 表 5-11防雷、接地装置安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 接地网的接地电阻不应大于 4 Ω , 且保护接 地接至变电站接地网的站用变压器的低压侧电气装置，应采用（含建筑物钢筋的）保护 总等电位联结系统。 | 《交流电气装置的接 地 设 计 规 范 》 （GB/T50065-2011 ） 第 4.2.1 条 | 符合设计规范要求 | 符合 |
|  | 遇下列情况之一时，应划为第三类防雷 建筑物：1）预计雷击次数大于或等于 0.05 次/a，且小于或等于 0.25 次/a 的住 宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般 性工业建筑物。2）在平均雷暴日大于 15d/a 的地区，高度在 15m 及以上的烟 囱、水塔等孤立的高耸建筑物；在平均 雷暴日小于或等于 15d/a 的地区，高度 在 20m 及以上的烟囱、水塔等孤立的 高耸建筑物。 | 《建筑物防雷设计规 范》（GB500057-2010）） 第 3.0.4 条 | 本光伏项目区域雷暴日平数多，属多雷区。光伏项目为 第三类防雷建筑物。 | 符合 |
|  | 发电厂和变压所的雷电近电压来自雷 电对配电装置的直接雷击、反击和架空 进线上出现的雷电侵入波。1 、应采用 避雷针或避雷线对高压配电装置进行 直击雷保护并采取措施防止反击。2 、 应该采取措施防止或减少发电厂和变 电所近区线路的雷击闪络并在厂、所内 适当配置阀式避雷器以减少雷电侵入 波过电压的危 害。3 、按本标准要求对采用的雷电侵 入波过电压保护方案校验时，校验条件 为保护接线一般应该保证 2km 外线路 导线上出现的雷电侵入波过电压时，不 引起发电厂和变电所电气设备绝缘损 坏。 | 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 （GB/T50064-2014） 5. 1.3 | 光伏方阵，将防雷接地、保护接地、 工作接地统一为一 个共用接地装置。 | 符合 |
|  | 电力系统、装置或设备应按规定接地。 接地装置应充分利用自然接地地极接 地，但应校验自然接地极的热稳定性。 按用途接地可分为系统接地、保护接 地、雷电保护接地和防静电接地。 | 《交流电气装置 的接 地设计规范》 GB/T50065-2011 第3. 1.1 条 | 本光伏项目的接地充分利用建构筑物自然接地体。 | 符合 |
|  | 电气装置的下列金属部分，均应接地或 接零：1 、 电机、变压器、携带式或移 动式用电器具等的金属底座和外壳；2、 配电、控制、保护用的（柜、箱）及操 作台等的金属框架底座；3 、交流、直 流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器 的金属外壳和可触及的电缆金属保护 层和穿线的钢管。穿线的钢管之间或钢 管和电器设备之间有金属软管的过渡 的，应保证金属软管段接地畅通。4 、 电缆桥架、支架和井架；5 、装有避雷 线的电力线路杆塔；装在配电线路杆上 的电力设备；承载电力设备的构架和金 属外壳。 | 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收 规范》（GB50169-2016） 第3.1.1条 | 项目建设现场符合 标准要求。 | 符合 |
| 6 | 接地装置应用热镀锌钢材。水平敷设的 可采用圆钢和扁钢。垂直敷设的可采用 角钢和钢管。腐蚀比较严重地区的接地 装置，应适当加大截面，或采用阴极保 护等措施。 | 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收 规范》（GB 50169-2006）第 3.2.5 条 | 接地装置采用热镀 锌钢材。 | 符合 |
| - 7 | 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。 | 《防雷减灾管理办法》（中国气象局24号令）第19条 | 电站防雷装置委托有相应资质的防雷检测单位进行检测，结论为检测合格，并出具了防雷检测报告。(见附件23） | 符合 |

评价分析：针对防雷、接地子单元安全检查表内的 7项内容，其中7项合格，0项不合格。

防雷、接地装置子单元小结

该光伏电站防雷设计符合《建筑物防雷设计规范》（GB500057-2010）及《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T 50065-2011）等要求。

安全工器具及个体防护子单元

安全工器具及个体防护子单元安全检查表

该电站配置的安全工器具有接地线、令克棒、操作杆、各电压等级验电器等。个体防护用品有工作服、绝缘靴、绝缘手套、安全帽、安全绳等。依据《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011）及《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）等的规定及相关行业的安全规定编制安全检查表，对本电站安全工器具进行对照检查，结果如表5-12。

- 表 5-12安全工器具及个体防护安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遇高压验电应戴绝缘手套，人体与被验电设备的距离应符合安全距离的要求。验电作业人员按要求佩戴劳动防护用品。 | 《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011） 第6.3.2条 | 验电作业人员按要求佩戴劳动防护用品。 | 符合 |
|  | 雷雨天气巡视室外高压设备时，应穿绝靴，不应使用伞具，不应靠近避雷器和雷针。 | 《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011）第7.2.2条 | 电站有此规定，电站运行人员按规定执行。 | 符合 |
|  | 低压不停电工作，应站在干燥的绝缘物上，使用有绝缘柄的工具，穿绝缘鞋和棉长袖工作服，戴手套和护目眼镜。 | 《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011）第6.3.2条 | 电站有此规定，电站运行人员按规定执行。 | 符合 |

评价分析：针对安全工器具及个人防护子单元安全检查表内的 3项内容，其中3项合格，0项不合格。

安全工器具及个体防护子单元小结

本电站配置了绝缘鞋、绝缘手套、绝缘棒、安全帽、验电器、令克棒、接地等安全器具；为职工发放了工作服、绝缘手套等劳动防护用品。并给职工购买了工伤保险，能够满足职工的生产生活安全防护保障，符合安全生产的要求。

单元小结

电站的防火建设情况符合相关规范要求，开关站设有安全通道、安全出口、防火门。易燃易爆场所配备灭火器、消防栓和火灾报警系统。

光伏方阵设置水平接地带和垂直接地极相结合的接地网。将安全接地、工作接地统一为一个共用接地装置，接地电阻业主单位自行进行了检测合格。该电站配置的安全工器具有接地线、令克棒、操作杆、各电压等级验电器等。个体防护用品有工作服、绝缘靴、绝缘手套、安全帽、安全绳、防毒面具等。

公用工程及辅助设施评价单元

本单元包括消防、给排水、采暖通风及照明等子单元。根据《消防法》《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016－2014）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140—2005）编制安全检查表，对各个子单元进行符合性检查。具体情况见以下各个安全检查表。

消防系统子单元

#### 消防系统子单元安全检查表

- 表 5-14消防系统子单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 火灾自动报警系统设备应选择符合国家有关标准和有关市场准入制度的产品。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013） 第3.1.3条 | 火灾自动报警系统采用检验合格的产品。 | 符合 |
|  | 一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具。每个设置点的灭火器不宜多于5具。 | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）第4.0.7条 | 按规定配置了灭火器材，每个设置点2具。 | 符合 |
|  | 在同一灭火器配置场所，当选用同一类型灭火器时，宜选用操作方法相同的灭火器。 | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）第3.0.3条 | 箱变等场所的灭火器类型统一。 | 符合 |
|  | 灭火器应设置在明显和便于取用的地方，且不得影响安全疏散。 | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）第5.1.1条 | 配置点的灭火器的存放位置明显、便于取用。 | 符合 |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。 | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）第5.1.2条 | 各存放点的灭火器采用箱式贮存，铭牌显著。 | 符合 |
|  | 建（构）筑物构件的燃烧性能和耐火极限应 符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的规定。 | 《光伏发电站设计 规范》 （GB50797-2012） 第 14. 1.2 条。 | 项 目建设现场符 合设计要求。 | 符合 |
|  | 当控制电缆或通信电缆与电力电缆敷设在 同一电缆沟内时，宜采用防火槽盒或防火隔板进行分隔。 | 《光伏发电站设计 规范》 （GB50797-2012） 14.3.1 条 | 项 目建设现场符 合设计要求。 | 符合 |
|  | 电缆沟的下列部位应设置防火分隔措施： (1)电缆从室外进入室内的入口处。 (2)穿越控制室、配电装置室处。 (3)电缆沟道每隔 100m处。 (4)电缆沟道分支引接处。 (5)控制室与电缆夹层之间。 | 《光伏发电站设计 规范》 （GB50797-2012） 14.3.2 条 | 项 目建设现场符 合设计要求。 | 符合 |
|  | 含逆变器室、就地升压变压器的光伏方阵区不宜设置消防水系统。 | 《光伏发电站设计 规范》 （GB50797-2012） 14.5.4 条 | 项 目建设现场符 合设计要求。 | 符合 |
|  | 灭火器的设置应符合现行国家标准《建筑灭 火器配置设计规范》GB 50140 的规定。 | 《光伏发电站设计 规范》 （GB50797-2012） 14.5.13 条 | 项 目建设现场符 合设计要求。 | 符合 |
|  | 本项目不设升压站，主要为场区消防。光伏电池组件的防雷接地，可将光伏电池组件边框与支架可靠连接，然后与接地网连接，雷电流可以通 过光伏电池组件边框直接散流入地。光伏阵列内35kV 箱变位置设干粉灭火 器，每台箱变设备配置2具，共计30具，用于扑灭可能的电气火灾。 | 《安全设施设计》2.2.5 | 本项目不设升压站，光伏阵列内35kV 箱变位置设干粉灭火 器，每台箱变设备配置2具。 | 符合 |

评价分析：针对消防系统安全检查表内的11项内容，其中11项合格，0不合格。

#### 消防子单元小结

项目箱变及逆变器等设备均配置了相应的灭火器，光伏电站消防工程项目通过了竣工验收，满足设计及相关规范要求。

消防系统子单元符合《中华人民共和国消防法》《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）等法律法规及标准规范的要求。

给排水系统子单元

给排水系统子单元安全检查表

- 表 5-15给排水系统子单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 变电站应具备可靠的水源，饮用水的水质应符合国家饮用水卫生标准。变电站的生产及生活污水应符合国家或地方排放标准。 | 《变电站总布置设计技术规程》（DL/T5056-2007）第4.0.5条 | 本项目无生产废水；生活污水处理后作为绿化水使用。 | 符合 |
|  | 站区生活污水、生产废水和雨水宜采用分流制。 | 《220kV～750kV变电站设计技术规程》（DL/T5218-2012）9.0.4 | 本项目无生产废水；生活污水和雨水分流；生活污水处理后作为绿化水使用。 | 符合 |
|  | 生活饮用水的水质应符合现行国家标准《生活饮 用水卫生标准》GB 5749-2022 的规定。 | 《光伏发电站设计规范》（GB 50797-2012） 第11.1.3条 | 项目建设现场 符合设计要求。 | 符合 |
|  | 地上、地下设施中的基础、管线，管架、管沟、隧道及地下室等的标高和布置，应统一安排，合理交叉，维修、扩建便利，排水畅通。 | 《光伏发电站设计规范》（GB 50797-2012） 第7.1.8条 | 维修便利，排水畅通。 | 符合 |
|  | 对建在山区或丘陵地区的光伏发电站，在站区边界处应有防止山洪流入站区的设施。 | 《光伏发电站设计规范》（GB 50797-2012） 第7.1.9条 | 站址位于山坡顶上，避开山沟。 | 符合 |

评价分析：针对给排水系统子单元安全检查表内的5项内容，其中5项合格，0不合格。

防排水系统子单元小结

给排水子单元符合《变电站总布置设计技术规程》和《光伏发电站设计规范》（GB 50797-2012）的要求。

通讯系统子单元

通讯联络不通畅会导致信息不能及时传达，发生安全事故时不能及时 进行应急安全救援。项目场区周边村庄有中国移动、中国联通、中国电信 基站分布，手机通讯信号覆盖良好，能保证项目通讯所需。升压站还通过 电信网络与外部互联，内部建有区域网，用于各智能控制设备和视频监控。

经评价认为电站的通信系统单元满足安全生产要求。

视频安防系统子单元

视频安防系统子单元安全检查表

- 表 5-16视频安防系统子单元安全检查表

| 序 号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏电站宜设置安全防护设施，该设施宜包括：入侵报警系统、视频安防系统和出入口控制系 统等，并能相互联动。 | 《光伏发电站设计 规范》（GB 50797-2012） 7.3.1 | 场区建设有视频安防系统，并能与入侵报警系统相互联动。 | 符合 |
| 2 | 安装于室外的安全防护设施应采取防 雷、防尘、防雨、防 冻等措施。 | 《光伏发电站设计规范》（GB 50797-2012） 7.3.2 | 现场设置符合要 求 | 符合 |
| 3 | 视频安防监控系统设计应符 合下列要求： - （1）视频安防监控系统设置应符合现行 国家标准《视频安防监控系统工程设计 规范》GB 50395 的规定，并应具有对图 像信号的分配、切换、存储、还原、 - 远传等功能。 - （2）系统设计应满足监控区域有效覆盖、布局合理、图像清晰、控制有效的要求。 - （3）视频监控系统宜与灯光系统联动。监 视场所的最低环境照度应高于摄像机要求最低照度（灵敏度）的 10 倍，当被监视场所照度低于所采用摄像机要求的最低照度时，应在摄像机防护罩上 或附近加装辅助照明（应急照明）设施。 - (4)摄像机、解码器等宜由控制中心专线 集中供电。距控制中心（机房）较远时， 可就地供电，但控制中心应能对其进行 开关控制。 | 《光伏发电站设计规范》（GB 50797-2012） 7.3.4 | 视频安防监控系统设置具有对图像信号的分配、切换、 存储、还原、远传 等功能。监控区域 有效覆盖、布局合理、图像清晰、控制有效。具有红外 夜视功能。有现场 UPS 就地供电。控 制中心应能对其进 行开关控制。 |  |

评价分析：针对视频安防系统子单元安全检查表内的3项内容，其中3项合格，0不合格。

子单元小结

视频安防系统子单元符合《光伏发电站设计规范》（GB 50797-2012）要求。

单元小结

光伏电站设置了相应消防器材，光伏场区公路等均设置了排水沟，场区通信能够得到保障，场区设置有符合要求的视频安防系统。

公用工程及辅助设施验收单元符合《消防法》、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《光伏发电站设计规范》（GB 50797-2012）、《华能澜沧江（景洪）新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站安全设施设计》等相关要求。

安全管理单元

安全生产管理检查表

根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规及标准的规定，评价组对该公司安全管理组织机构、安全生产管理制度、运行规程、事故应急救援预案、特种作业人员培训及日常安全管理等安全检查。

表 5-17安全管理安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 依据标准条款 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全生产管理机构 |  |  |  |
|  | 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号）第二十四条 | 本电站属前款规定以外的单位，从业人员100人以下，成立了安全生产委员会，配备了兼职安全员。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责： （一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； （二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况； （三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施； （四）组织或者参与本单位应急救援演练； （五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； （六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； （七）督促落实本单位安全生产整改措施。 生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号）第二十五条 | 安委会、安全生产管理人员履行相应职责；并完善运行规程、应急预案。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号）第二十七条 | 主要负责人和安全生产管理人员取得安全生产知识和管理能力培训合格证。 | 符合 |
|  | 规程和规章制度、安全生产责任制 |  |  |  |
|  | 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责： （一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设； （二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程； （三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； （四）保证本单位安全生产投入的有效实施； （五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； （六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； （七）及时、如实报告生产安全事故。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号）第二十一条 | 电站制定了安全生产责任制度、《运行规程》，进行了安全生产教育和培训，制定了应急救援预案。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号）第二十二条 | 制定了安全生产责任制度，明确各岗位的责任人员。 | 符合 |
|  | 教育和培训 |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号）第二十八条 | 公司对从业人员进行了安全生产教育和培训，保证从业人员熟悉管理制度、操作规程。 | 符合要求 |
|  | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 特种作业人员的范围由国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门确定。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号）第三十条 | 运行作业人员等取得了电工证。 | 符合 |
|  | 应急救援 |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号）第八十一条 | 电站编制了应急预案，并进行了演练和总结 | 符合 |
|  | 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼企业、城市轨道交通运营企业、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号）第八十二条 | 从业人员兼职应急救援人员。 | 符合 |
|  | 安全警示标志 |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号）第三十五条 | 光伏场区设置的安全警示标志不足 | 不符合 |
|  | 事故隐患排查治理 |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号）第四十一条 | 制定了安全生产隐患排查治理制度，进行了安全隐患排查，并对存在隐患的设施设备进行维护、保养。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号）第四十四条 | 公司教育和督促从业人员严格执行本单位的规章制度和规程。 | 符合 |
|  | 产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号）第四十六条 | 安全员对本电站安全生产状况进行经常性检查。 | 符合 |
|  | 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号）第五十九条 | 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告，并在今后的工作中严格执行本条规定。 | 符合要求 |
|  | 个体防护用品 |  |  |  |
|  | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号）第四十五条 | 为从业人员配备了安全帽、绝缘手套、绝缘靴等劳动防护用品。 | 符合要求 |
|  | 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号）第五十七条 | 从业人员在作业过程中，严格遵守本公司采用的安全生产规章制度和运行规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 | 符合要求 |
|  | 工伤保险 |  |  |  |
|  | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号）五十一条 | 公司已为本电站工作人员购买了工伤保险。 | 符合 |

评价分析：针对安全管理单元安全检查表内的17项内容，其中16项合格，1项不合格。

安全标志安全检查表

- 表 5-18安全标志安全检查表

| 标志名称 | 安全色 | 设 置 场 所 | 标志内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 禁止标志 | 红色 | 电气设备等防护栏杆 | 禁止跨越 | 已设 |
| 警告标志 | 黄色 | 灭火装置放置处 | 黄色警戒线 | 已设 |
|  |  | 高度超过2.0m的钢直梯和操作平台 | 当心坠落 | 已设 |
|  |  | 有塌方危险的地段 | 当心塌方 | 已设 |
|  |  | 光伏方阵围栏 | “注意安全”“当心触电”“当心火灾” | 已设 |
|  |  | 电缆沟 | 黄色警戒线、高压危险 | 已设 |
| 指令标志 | 蓝色 | 易触电场所 | 当心触电 | 已设 |
|  |  | 易发生坠落危险的作业场所（高度超过2m） | 必须系安全带 | 已设 |
|  |  | 消防设施 | 灭火器 | 已设 |
| 提示标志 | 绿色 | 主要交通道口 | 当心车辆 | 已设 |

单元小结

该电站按照国家法律法规的要求，结合自身实际，公司实行总经理领导下的站长负责制，站长对总经理负责。电站设置办公室、后勤班、 运行班、检修班等，公司从站长到班组，层层落实各自的职责，对公司的安全生产进行管理。电站设置了主要负责人和安全管理员。电站提供了特种作业人员的资格证。电站制定了安全管理制度、运行规程和检修维护规 程等安全管理规章制度。部分管理制度已在中控室上墙悬挂；制定了《生产安全事故应急预案》，并按要求组织应急演练。电站运行作业人员持电工作业证；为从业人员配备了劳保用品及安全工器具，并定期检验；配备了应急器材；危险场所设置了安全警示标志和警戒线；建立了较齐全的安全管理台账。

安全对策措施建议

企业整改完成落实情况

评价组于2024年12月13日对华能澜沧江（景洪）新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站进行了现场检查，针对现场情况提出了现场检查整改建议，企业根据现场整改建议，认真分析存在问题的原因，研究整改计划，落实整改负责人、资金和时限。企业于2025年1月9日前整改完成，并向我单位提供了整改完成情况报告，经我单位确认，已按整改建议完成整改，详见报告附件23。

| 序号 | 存在问题 | 整改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光伏区：安全警示标志，安全护栏不完善，道路排水沟堵塞。 | 已按要求完善光伏区安全警示标志，安全护栏，已清理道路排水沟。 |
| 2 | 箱变安全措施未完善。 | 已完善箱变安全措施。 |
| 3 | 光伏区灌木杂树未清理。 | 光伏区灌木杂树已清理。 |
| 4 | 主要负责人未按要求取得安全培训合格证 | 主要负责人已按要求取证 |

安全对策措施建议的主要原则

安全对策措施建议的基本要求

- 消除或减弱生产过程中产生的危险、有害因素；

- 处置危险和有害物，使其降低到国家规定的限值内；

- 预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、危害；

- 能有效地预防重大事故和职业危害的发生；

- 发生意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。

制定安全对策措施建议的原则

- 当安全对策措施建议与经济效益发生矛盾时，应优先考虑安全对策措施建议的要求；

- 确定安全对策措施建议等级顺序要求的具体原则为：消除、预防、减弱、隔离、联锁、警告；

- 安全对策措施建议应具有针对性、可操作性和经济合理性；

- 安全对策措施建议应符合国家有关法律法规、标准、规范和行业标准的要求。

安全对策措施建议

安全技术对策措施

- 本光伏项目占地面积较大、设施布置分散，站区与外界采用围栏 隔离，无人值守，要定期检查消防器材，确保有效。加强日常视频监控管 理，保障场区安全。

- 及时清除光伏组件周围杂草和低矮灌木，防止遮挡光伏组件光线 和防止火灾发生。

- 加强对光伏场区基础、支架、设施设备、集电电缆、场内道路、 防护围栏等的巡视检查。大风、暴雨后应专项检查光伏组件是否有松动、 脱落的连接，并重点巡查支架及基础、基础所在山体。

- 加强雨季地质灾害管理，要及时对光伏方阵区排水沟进行清理、

- 检修，确保排水工程畅通。加强雨季地质灾害严重区域边坡的治理。

- 光伏组件的光电参数，应不定期按照有关方法进行检测，发现问 题及时解除更换。

- 适时开展太阳能光伏组件的运行维护、灰尘清洗。

- 电力设备应按国家和行业标准有关试验规程的项目、标准和期限 进行预防性试验，防止设备故障发生人身伤亡事故。

- 定期对变压器油样作油色谱分析，及时更换不合格的变压器油。

安全管理对策措施

- 根据《中华人民共和国安全生产法》第二十一条要求，主要负责人应结合电站实际情况，建立、健全安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》第二十一条和《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的要求，企业应制定年度安全生产技术措施经费提取和使用计划，按标准提取安全生产费用，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件，并保障专款专用。

- 根据《电力可靠性管理办法（暂行）》第二十二条，企业应当建立发电设备分级管理制度，完善事故预警机制，构建设备标准化管理流程。基于可靠性信息，建立动态优化的设备运行、检修和缺陷管理体系，定期评估影响机组可靠性的风险因素，掌握设备状态、特性和运行规律，发挥对机组运行维护的指导作用。

- 根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练；

- 根据《中华人民共和国安全生产法》第三十八条，生产经营单位应当根据《生产安全事故隐患排查治理制度》，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

- 企业在后期生产运行中，应认真贯彻落实省、市、区人民政府和负有安全生产监督管理职责的部门下发的有关光伏电站的各项安全生产意见、办法，以确保企业具备应当满足的安全生产基本条件。

其它对策措施建议

- 对光伏方阵区排水沟进行适时的清理、检修，确保排水工程畅通。

- 加强安全工器具的管理工作，安全工器具要注意配备是否操作合适，检验周期应分开，避免同一个安全工器具同时送检的情况。

- 定期对变压器油样作油色谱分析，及时更换不合格的变压器油。

- 加强光伏支架的巡视检查，是否有松动、脱落的连接，尤其大风、暴雨后作专项检查，发现隐患及时处理。

- 运行中应定期对设备进行定期维护、维修和保养，发现损坏、老化零件及时更换，出现问题及时处理，以保证满足安全运行。

- 本项目管理范围大，包括多个光伏方阵、开关站等，火灾会影响本项目的安全运行，建议成立义务消防队，并加强与地方森林防火、消防等部门的密切联系。

- 发电生产设备（一次设备、二次设备）应按国家和行业标准有关试验规程的项目、标准和期限作预防性试验，防止设备故障发生人身伤亡事故。

- 安全标志牌每半年至少检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时，应及时修整或更换。

- 根据《关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见》（电监安全〔2011〕21号）和《关于印发发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准的通知》（电监安全〔2011〕23号），开展电站安全生产标准化达标创建工作。

- 本项目主要建筑物为太阳能电池板区域配置一套图像监视及公共报警系统，对光伏电站主要电气设备、关键设备安装地点以及周围环境进行全天侯的图像监视，以满足电力系统安全生产所需的监视设备关键部位的要求，同时，该系统可实现变电站安全警卫的要求，一旦有人入侵或发生火灾能马上发生报警。

- 光伏区建议采用无人机进行巡检，做好巡检记录。

评价结论

昭通市鼎安科技有限公司本着合法性、科学性、公正性、针对性的评价原则，根据相关法律法规、标准规范的要求，对华能澜沧江（景洪）新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站总平面布置及周边环境、主要建（构）筑物、主要设备、生产运行、检修、作业场所有害因素等可能存在的危险、有害因素进行了分析评价，提出了合理可行的安全对策措施和建议。经分析评价，作出如下验收评价结论。

工程运行中存在的主要危险、有害因素

项目存在的危险、有害因素种类及危害后果

- 总体布置、周边环境存在的危险、有害因素种类有：地质危害、人为影响；危害后果为：人员伤害、建筑物及设备损坏。

- 建（构）筑物存在的危险、有害因素种类有：地震、坍塌、不良地质、施工质量缺陷、安全监测缺陷；危害后果为：人员伤害、建构筑物损坏。

- 主要设备存在的危险、有害因素种类有：火灾、爆炸、触电、雷电、过电压、安全工器具失效、直流系统故障、孤岛运行保护、计算机监控系统故障、并网故障、安全工器具缺陷、热斑效应；危害后果为：人员伤害，设备损坏。

- 生产过程中存在的危险、有害因素种类有：火灾和爆炸、触电、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、过电压、雷电；危害后果为：人员伤害，设备损坏。

- 作业场所存在的危险、有害因素种类有：噪声、采光照明、工频电场、腐蚀，危害后果为：影响人员健康。

项目应重点防范的重大事故

应重点防范的重大事故：火灾、触电。

重要的安全对策措施

      - 确保消防器材有效，火灾自动报警系统有效；定期清除光伏场区杂草和低矮灌木，以免遮挡光伏组件光线及发生火灾。

      - 光伏电站场区的防雷接地装置应定期检测，保证防雷接地电阻满足设计和规范要求。

      - 应避免无关闲杂人员进入光伏场区，以免误动设备、触电事故的发生；安全工器具应定期检验。

符合性评价的综合评述

昭通市鼎安科技有限公司依据安全评价相关法规，对该建设项目严格按照安全评价过程控制程序，依据各单元主要危险、有害因素辨识、定性定量分析结果、结合该项目建设情况和隐患整改情况得出如下安全设施验收评价综合结论：

- 华能澜沧江（景洪）新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站在建设过程中，按照国家有关安全生产法律法规及各级安全生产监督管理部门的要求履行了“三同时”建设程序。项目设立经有关部门批准，建设程序符合要求。

- 华能澜沧江（景洪）新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站所在地的安全条件和周边防护距离符合安全生产的条件，工程总平面布置合理，全面考虑了自然条件、社会环境、安全设施、交通道路等因素，为该光伏电站安全运行打下了良好的基础。

- 华能澜沧江（景洪）新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站为光伏发电项目，生产工艺、机电设备操作及维护、检修技术和措施均成熟可靠，自动化程度高。电站针对不良工程地质、防雷、防火防爆、防噪声、防工频电场、防腐蚀、采暖与通风、采光与照明、安全标志、事故疏散通道等方面采取了适当的防护措施。

- 华能澜沧江（景洪）新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站的勘察单位、设计单位、施工单位及监理单位均有相应的资质并在有效期内。安全设施设计中对光伏电站的安全对策措施在施工中得到了落实；光伏电站按设计施工，施工质量经施工单位自检、单位工程验收、临理单位监督检查合格，质量监督单位检查评定合格，施工质量满足设计及规范要求。

- 华能澜沧江（景洪）新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站安全管理组织机构健全，安全管理人员配备合理，安全管理制度、安全生产责任制健全，制 定了现场运行规程、应急预案，主要负责人、安全管理人员取得了安全管 理资格证，运行人员取得了电工、登高作业等资格证，安全管理工作符合 安全生产管理要求。

- 安全管理人员配备合理，安全管理制度、安全生产责任制健全，制定了现场运行规程、应急预案，主要负责人、安全管理人员取得了安全管理资格证，运行人员取得了电工、登高作业等资格证，安全管理工作符合安全生产管理要求。

- 试运行期间，安全设施运行正常，安全生产保证系统基本运作有效，未发生生产事故。通过试运行期的检验和对现场调查隐患建议的整改，该项目的危险、有害因素基本得到消除或控制，证明安全生产过程中安全设备设施、对策措施及管理控制是有效的，满足国家安全生产法规、标准和规范的要求。

- 华能澜沧江（景洪）新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站可能存在的危险有害因素中，火灾、触电等属于重大危险因素，须特别引起重视，坍塌及滑坡等危险有害因素也需进行重点预防。

综合评价结论

华能澜沧江（景洪）新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站的安全设施、设备、装置及安全防护措施符合国家有关法律法规、规范、标准和安全设施设计的要求，安全有效；在重点部位设置了相应的安全设施；设立安全管理机构和建立了安全生产责任制、管理制度、操作规程，并能贯彻落实；安全生产管理体系完善和有效；通过试运行期的检验，该项目的主要危险、有害因素得到消除或控制，安全生产过程中安全设备设施、对策措施及管理控制有效。

本次验收评价中对各单元进行安全检查表符合性评价，其中对各单元进行安全检查表符合性评价总项为104项，检查结果为“不符合 ”的2项。详细统计结果见下表：

表 7.4-1 安全设施符合性评价各单元统计表

| 评价单元 | 总检查 项数 | 符合 项数 | 符合项所占比例 | 不符合项 | 不符合项目所占比 | 不涉及项数 | 不涉及项所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全设施“三同时 ”程序 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总平面布置单元 | 18 | 17 | 94.4% | 1 | 5.6% | 0 | 0 |
| 建（构）筑物等土建工程单元 | 14 | 14 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光伏发电系统单元 | 17 | 17 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安全设备设施单元 | 13 | 13 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公用工程及辅助设施单元 | 19 | 19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安全管理单元 | 17 | 16 | 94% | 1 | 6% | 0 | 0 |
| 合计 | 104 | 102 | 98% | 2 | 2% | 0 | 0 |

安全验收评价结论：华能澜沧江（景洪）新能源有限公司基诺乡巴卡村洛科新寨光伏电站建设符合国家相关安全法律法规、标准的要求，具备安全设施验收条件。

总之，安全生产是一个不断完善的过程，在今后的安全生产过程中，应根据安全生产条件的变化和国家法规的进一步要求，不断完善安全技术措施和管理措施，提升安全技术水平，防止安全事故的发生，切实保障人民生命和企业财产的安全。

与建设单位交换意见的情况

针对项目验收评价过程中发现的问题，评价组向华能澜沧江（景洪）新能源有限公司交换了意见，提出下面的意见建议：

- 电站应进一步深化落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，从源头上防范化解重大安全风险、防止生产安全事故的发生。

- 电站应当认真组织应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。并根据公司制定的应急预案，每年制定应急预案演练计划，定期开展综合（专项）应急预案演练和现场处置方案演练。

- 按照《中华人民共和国安全生产法》、《关于深入开展电力安全生 产标准化工作的指导意见》（电监安全〔2011〕21 号）和《关于印发发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准的通知》（电监安全〔2011〕23 号），开展电站安全生产标准化达标创建工作。

华能澜沧江（景洪）新能源有限公司对评价小组提出的意见和建议完全接受。

附件附图

附件

- 安全评价委托书、承诺书

- 企业营业执照

- 《投资项目备案证》

- 岩土工程勘查报告

- 安全生产条件和设施综合分析报告封面、资质、扉页

- 安全设施设计封面及资质、扉页、评审意见

- 施工单位资质及施工总结报告

- 监理单位资质及监理总结报告

- 试运行报告

- 工程试运行验收证书

- 工作票执行情况

- 企业主要负责人证书、授权委托书及任命文件、安全管理人员证书、特种作业人员证书

- 关于成立安全生产领导小组的通知和专职安全管理人员任命文件

- 工伤保险购买凭证

- 安全管理制度汇编

- 责任制汇编

- 操作规程汇编

- 应急预案备案登记表

- 应急小组成立文件

- 安全教育培训、三级教育培训记录

- 劳动防护用品发放记录

- 安全生产检查台账

- 安全专项投资及其使用情况

- 防雷检测报告及机构资质

- 项目消防工程备案的回函

- 并网调试运行意见书-调〔2024〕66 号

- 整改回复

附图

1、总平面布置图